## UPS 80KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-10 | 첨단종합병원 | UPS 80KVA(수술실, 중환자) | BS | ITX250 | 250 | 2023-01-16 | 2023년 1월 |  | 30 | 23~25 | 24~25 | 0~1.4 | 1.7 | 0.68%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.27 | 2.88 | #DIV/0! |  | Max. | 13.4 | 2.92
2 | 13.34 | 2.8 | #DIV/0! |  | Min | 13.27 | 2.79
3 | 13.34 | 2.85 | #DIV/0!
4 | 13.33 | 2.83 | #DIV/0!
5 | 13.34 | 2.8 | #DIV/0! |  | Total(V) | 400.3 | 13.3433
6 | 13.36 | 2.86 | #DIV/0!
7 | 13.3 | 2.83 | #DIV/0!
8 | 13.34 | 2.82 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 | 13.38 | 2.82 | #DIV/0! |  | 제품사진
10 | 13.35 | 2.86 | #DIV/0!
11 | 13.36 | 2.79 | #DIV/0!
12 | 13.34 | 2.86 | #DIV/0!
13 | 13.32 | 2.83 | #DIV/0!
14 | 13.35 | 2.83 | #DIV/0!
15 | 13.36 | 2.81 | #DIV/0!
16 | 13.37 | 2.81 | #DIV/0!
17 | 13.36 | 2.83 | #DIV/0!
18 | 13.35 | 2.86 | #DIV/0!
19 | 13.35 | 2.86 | #DIV/0!
20 | 13.39 | 2.85 | #DIV/0!
21 | 13.4 | 2.84 | #DIV/0!
22 | 13.37 | 2.82 | #DIV/0!
23 | 13.39 | 2.82 | #DIV/0!
24 | 13.39 | 2.81 | #DIV/0!
25 | 13.32 | 2.82 | #DIV/0!
26 | 13.36 | 2.89 | #DIV/0!
27 | 13.34 | 2.84 | #DIV/0!
28 | 13.36 | 2.83 | #DIV/0!
29 | 13.39 | 2.92 | #DIV/0!
30 | 13.35 | 2.83 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## UPS 30KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-10 | 첨단종합병원 | UPS 30KVA(진단검사의학과용) | BS | ITX150 | 150 | 2023-03-22 | 2023년 3월 |  | 20 | 23~26 | 23~25 | -5.3~5.3 | 6.6 | 4.4%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.31 | 3.36 | #DIV/0! |  | Max. | 13.32 | 3.41
2 | 13.32 | 3.35 | #DIV/0! |  | Min | 13.27 | 3.33
3 | 13.32 | 3.36 | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 266 | 13.3
6 | 13.3 | 3.37 | #DIV/0!
7 | 13.31 | 3.38 | #DIV/0!
8 | 13.31 | 3.36 | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 | 13.3 | 3.41 | #DIV/0!
12 | 13.29 | 3.33 | #DIV/0!
13 | 13.27 | 3.35 | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 | 13.27 | 3.38 | #DIV/0!
17 | 13.28 | 3.39 | #DIV/0!
18 | 13.27 | 3.41 | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-10 | 첨단종합병원 | 정류기 | BS | RP120 | 120 | 2022-04-12(KA2D12) | 2022.05.17 |  | 9 | 26~28 | 27~28 | 0~0.7 | 1.5 | 1.25%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 3.49 | #DIV/0! |  | Max. | 13.16 | 3.5
2 | 13.15 | 3.48 | #DIV/0! |  | Min | 13.06 | 3.43
3 | 13.16 | 3.46 | #DIV/0!
4 | 13.14 | 3.48 | #DIV/0!
5 | 13.1 | 3.48 | #DIV/0! |  | Total(V) | 118.1 | 13.1222
6 | 13.09 | 3.46 | #DIV/0!
7 | 13.11 | 3.48 | #DIV/0!
8 | 13.09 | 3.5 | #DIV/0!
9 | 13.06 | 3.43 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-10 | 첨단종합병원 | 비상발전기 | BS | RP200 | 200 | 2022-01-16(KA2A16) | 2022.05.17 |  | 2 | 28 | 28 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 2.65 | #DIV/0! |  | Max. | 13.2 | 2.65
2 | 13.2 | 2.61 | #DIV/0! |  | Min | 13.2 | 2.61
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.4 | 13.2
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진