## UPS
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2017.12.27 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 1 | 13.06 | 7.59 |  | 21 | 3.3 | 230%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 2 | 13.5 | 6.15 |  | 21 | 3.3 | 186.4%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 3 | 10.93 | 8.64 |  | 21 | 3.3 | 261.8%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 4 | 10.81 | 10.7 |  | 21 | 3.3 | 324.2%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 5 | 13.11 | 7.08 |  | 21 | 3.3 | 214.5%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 6 | 13.33 | 6.68 |  | 21 | 3.3 | 202.4%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 7 | 14.1 | 5.09 |  | 21 | 3.3 | 154.2%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 8 | 14.13 | 4.54 |  | 21 | 3.3 | 137.6%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 9 | 13.75 | 6.24 |  | 21 | 3.3 | 189.1%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 10 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 11 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 12 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 13 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 14 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 15 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 16 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 17 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 18 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 19 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 20 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 21 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 22 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 23 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 24 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 25 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 26 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 27 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 28 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 29 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 30 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 31 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 32 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 33 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 34 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 35 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 36 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 37 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 38 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 39 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 40 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 41 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 42 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 43 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0% | 단자변색
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 44 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 45 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 46 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 47 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 48 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0% | 단자변색
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 49 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 50 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 51 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 52 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 53 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 54 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 55 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 56 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 57 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 58 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 59 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 60 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 61 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 62 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 63 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 64 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0% | 단자변색
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 65 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0% | 단자변색
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 66 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 67 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 68 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 69 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 70 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 71 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 72 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 73 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 74 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 75 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 76 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 77 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 78 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 79 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 정류기 | 80 |  |  |  | 21 | 3.3 | 0%
|  |  |  | 14.13 | 10.7 |  |  |  | 324.2%
|  |  |  | 10.81 | 4.54 |  |  |  | 137.6%
설치 일자 | 2018.03.16 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 총전압 116.7V 12.96V/CELL 2. 기대수명종료에 따른 교체 필요 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 메인 케이블 꺾임
조치사항 | 1. 점검결과 소견서 발송 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2019.12.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 비상발전기 | 1 | 13.47 | 2.33 |  | 21 | 2.3 | 101.3%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 비상발전기 | 2 | 13.25 | 2.24 |  | 21 | 2.3 | 97.39%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 비상발전기 | 3 |  |  |  | 21 | 2.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 비상발전기 | 4 |  |  |  | 21 | 2.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-08 | 포미타운주공2단지 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.47 | 2.33 |  |  |  | 101.3%
|  |  |  | 13.25 | 2.24 |  |  |  | 97.39%
설치 일자 | 2020.11.27 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 13.36V/Cell, 배터리 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 점검결과 소견서 발송 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]