## Slide 1
예당역 배터리 점검내역 ('18.03.07) |  |  |  |  |  |  |  | 
GMH50 | 11.08.09 Lot | 150Cell |  |  | GMH50 | 11.06.03 Lot | 20Cell | 
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  |  | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 
1 | 12.68 | 50.0 |  |  | 1 | 13.82 | 37.4 | 
2 | 14.54 | 45.9 |  |  | 2 | 13.83 | 37.9 | 
3 | 13.85 | 53.5 |  |  |  |  |  | 
4 | 13.54 | 64.8 |  |  |  |  |  | 
5 | 12.65 | 22.3 |  |  |  |  |  | 
6 | 13.21 | 56.6 |  |  |  |  |  | 
7 | 12.74 | 23.4 |  |  |  |  |  | 
8 | 13.78 | 67.3 |  |  |  |  |  | 
9 | 13.63 | 25.3 |  |  |  |  |  | 
10 | 13.91 | 57.8 |  |  |  |  |  | 
11 | 13.94 | 51.1 |  |  |  |  |  | 
12 | 14.52 | 28.4 |  |  |  |  |  | 
13 | 14.18 | 57.8 |  |  |  |  |  | 
14 | 13.23 | 54.6 |  |  |  |  |  | 
15 | 13.47 | 68.0 |  |  |  |  |  | 
예당역 GMH 배터리 점검내용