## VCD400M
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2025.05.26 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 1 | 2.09 | 1.246 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 2 | 2.09 | 1.242 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 3 | 2.09 | 1.244 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 4 | 2.09 | 1.247 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 5 | 2.1 | 1.248 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 6 | 2.1 | 1.249 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 7 | 2.09 | 1.245 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 8 | 2.08 | 1.237 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 9 | 2.09 | 1.238 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 10 | 2.09 | 1.245 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 11 | 2.09 | 1.245 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 12 | 2.09 | 1.241 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 13 | 2.08 | 1.236 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 14 | 2.09 | 1.24 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 15 | 2.09 | 1.245 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 16 | 2.09 | 1.239 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 17 | 2.09 | 1.24 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 18 | 2.08 | 1.236 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 19 | 1.86 | 1.239 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 20 | 2.09 | 1.243 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 21 | 2.09 | 1.245 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 22 | 2.09 | 1.246 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 23 | 0.17 | 1.241 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 24 | 2.09 | 1.240. |  |  | 23
점검내용 | 1. 전압불량으로 인한 AS요청 →대호종합중기정비(당사대리점) 회수하여 점검진행 2. #19,#23번 전지 저전압 →극주부 상승, 현장조치 불가로 회수 협의(영업팀) 3. #19,#23번 外 전지 전압 및 비중 : 이상없음 4. 회수 시 극주상승 원인 확인 필요(품질팀) |  |  |  | 유첨 문서
점검사진 |  |  |  |  | 점검사진
전지 명판

## VCDH520
형 명 | VCDH520 | 제조일자 | 2024.06.05 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 36
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 1 | 2.13 | 1.284 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 2 | 2.13 | 1.282 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 3 | 2.12 | 1.281 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 4 | 2.12 | 1.288 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 5 | 2.12 | 1.294 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 6 | 0.08 | 1.013 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 7 | 2.13 | 1.29 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 8 | 2.13 | 1.29 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 9 | 2.13 | 1.287 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 10 | 2.13 | 1.286 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 11 | 2.13 | 1.284 |  |  | 23
2026.10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 12 | 2.13 | 1.29 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 13 | 2.1 | 1.26 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 14 | 2.11 | 1.263 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 15 | 2.11 | 1.267 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 16 | 2.11 | 1.264 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 17 | 2.11 | 1.262 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 18 | 2.11 | 1.262 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 19 | 2.11 | 1.263 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 20 | 2.11 | 1.262 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 21 | 2.1 | 1.26 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 22 | 2.11 | 1.262 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 23 | 2.11 | 1.26 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 24 | 2.11 | 1.266 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 25 | 2.11 | 1.266 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 26 | 2.11 | 1.263 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 27 | 2.11 | 1.267 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 28 | 2.11 | 1.26 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 29 | 2.11 | 1.263 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 30 | 2.11 | 1.262 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 31 | 2.11 | 1.26 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 32 | 2.11 | 1.261 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 33 | 2.11 | 1.265 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 34 | 2.11 | 1.264 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 35 | 2.11 | 1.263 |  |  | 23
2026-10-19 | 대호종합중기정바 | 회수품 | 36 | 2.11 | 1.262 |  |  | 23
점검내용 | 1. 전압불량으로 인한 AS요청 →대호종합중기정비(당사대리점) 회수하여 점검진행 2. #6번 전지 전압 및 비중 : 수명종료 3. #13~#36번(전압 제어용 전지) - 제어용 外 전지 비중편차발생 4. 실 사용량 적은 개소로 소비자만족 차원에서 전지 회수하여 용량검증 및 환류보충전 헙의(영업팀) |  |  |  | 유첨 문서
점검사진 |  |  |  |  | 점검사진
전지 명판