## 전기실_DC조명등
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-06-18 | 롯데마트 광주수완점 | 전기실 DC조명등 정류기용 (지하1F) | BS | ESP200-12 | 200 | 2020.09.28 | 2020.11.15 | 2.3 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.14 | 2.98 | 129.6% |  | Max. | 13.37 | 3.03 | 131.7%
2 | 13.16 | 2.87 | 124.8% |  | Min | 13.14 | 2.38 | 103.5%
3 | 13.15 | 2.56 | 111.3%
4 | 13.16 | 2.82 | 122.6%
5 | 13.24 | 2.39 | 103.9% |  | Total(V) | 237.61 | 13.2006
6 | 13.18 | 2.74 | 119.1%
7 | 13.14 | 2.87 | 124.8%
8 | 13.22 | 2.51 | 109.1% |  | * 전압/내부저항 편차 발생중
9 | 13.14 | 2.99 | 130% |  | * 기대수명 초과 사용중 (교체 권고)
10 | 13.18 | 2.93 | 127.4% |  | * #16번 ('22.11.10 Lot. / '22.11.22 부분 교체)
11 | 13.16 | 2.92 | 127%
12 | 13.25 | 2.67 | 116.1%
13 | 13.16 | 2.93 | 127.4%
14 | 13.26 | 2.38 | 103.5%
15 | 13.27 | 2.56 | 111.3%
16 | 13.37 | 2.45 | 106.5%
17 | 13.26 | 2.55 | 110.9%
18 | 13.17 | 3.03 | 131.7%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
#16번(부분 교체품)

## 전기실_조작전원
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-06-18 | 롯데마트 광주수완점 | 전기실 조작전원 정류기용 (지하1F) | BS | KB100-12 (아트라스) | 100 | 2026.02.19 | 2026.06.11 | - | 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.15 | 3.4 | #VALUE! |  | Max. | 13.22 | 3.45 | #VALUE!
2 | 13.17 | 3.35 | #VALUE! |  | Min | 13.15 | 3.34 | #VALUE!
3 | 13.22 | 3.44 | #VALUE!
4 | 13.16 | 3.4 | #VALUE!
5 | 13.15 | 3.36 | #VALUE! |  | Total(V) | 118.52 | 13.1689
6 | 13.17 | 3.38 | #VALUE!
7 | 13.19 | 3.45 | #VALUE!
8 | 13.15 | 3.34 | #VALUE! |  | * 부동충전전압 고객사 관리 기준(13.32V) 대비 다소 낮음
9 | 13.16 | 3.43 | #VALUE! |  | * 기타 특이사항은 없음
10 |  |  | #VALUE!
11 |  |  | #VALUE!
12 |  |  | #VALUE!
13 |  |  | #VALUE!
14 |  |  | #VALUE!
15 |  |  | #VALUE!
16 |  |  | #VALUE!
17 |  |  | #VALUE!
18 |  |  | #VALUE!
19 |  |  | #VALUE!
20 |  |  | #VALUE!
21 |  |  | #VALUE!
22 |  |  | #VALUE!
23 |  |  | #VALUE!
24 |  |  | #VALUE!
25 |  |  | #VALUE!
26 |  |  | #VALUE!
27 |  |  | #VALUE!
28 |  |  | #VALUE!
29 |  |  | #VALUE!
30 |  |  | #VALUE!
31 |  |  | #VALUE!
32 |  |  | #VALUE!
33 |  |  | #VALUE!
34 |  |  | #VALUE!
35 |  |  | #VALUE!
36 |  |  | #VALUE!
37 |  |  | #VALUE!
38 |  |  | #VALUE!
39 |  |  | #VALUE!
40 |  |  | #VALUE!
41 |  |  | #VALUE!
42 |  |  | #VALUE!
43 |  |  | #VALUE!
44 |  |  | #VALUE!
45 |  |  | #VALUE!
46 |  |  | #VALUE!
47 |  |  | #VALUE!
48 |  |  | #VALUE!
49 |  |  | #VALUE!
50 |  |  | #VALUE!
51 |  |  | #VALUE!
52 |  |  | #VALUE!
53 |  |  | #VALUE!
54 |  |  | #VALUE!
55 |  |  | #VALUE!
56 |  |  | #VALUE!
57 |  |  | #VALUE!
58 |  |  | #VALUE!
59 |  |  | #VALUE!
60 |  |  | #VALUE!
61 |  |  | #VALUE!
62 |  |  | #VALUE!
63 |  |  | #VALUE!
64 |  |  | #VALUE!
65 |  |  | #VALUE!
66 |  |  | #VALUE!
67 |  |  | #VALUE!
68 |  |  | #VALUE!
69 |  |  | #VALUE!
70 |  |  | #VALUE!
71 |  |  | #VALUE!
72 |  |  | #VALUE!
73 |  |  | #VALUE!
74 |  |  | #VALUE!
75 |  |  | #VALUE!
76 |  |  | #VALUE!
77 |  |  | #VALUE!
78 |  |  | #VALUE!
79 |  |  | #VALUE!
80 |  |  | #VALUE!
81 |  |  | #VALUE!
82 |  |  | #VALUE!
83 |  |  | #VALUE!
84 |  |  | #VALUE!
85 |  |  | #VALUE!
86 |  |  | #VALUE!
87 |  |  | #VALUE!
88 |  |  | #VALUE!
89 |  |  | #VALUE!
90 |  |  | #VALUE!
91 |  |  | #VALUE!
92 |  |  | #VALUE!
93 |  |  | #VALUE!
94 |  |  | #VALUE!
95 |  |  | #VALUE!
96 |  |  | #VALUE!
97 |  |  | #VALUE!
98 |  |  | #VALUE!
99 |  |  | #VALUE!
100 |  |  | #VALUE!
101 |  |  | #VALUE!
102 |  |  | #VALUE!
103 |  |  | #VALUE!
104 |  |  | #VALUE!
105 |  |  | #VALUE!
106 |  |  | #VALUE!
107 |  |  | #VALUE!
108 |  |  | #VALUE!
109 |  |  | #VALUE!
110 |  |  | #VALUE!
111 |  |  | #VALUE!
112 |  |  | #VALUE!
113 |  |  | #VALUE!
114 |  |  | #VALUE!
115 |  |  | #VALUE!
116 |  |  | #VALUE!
117 |  |  | #VALUE!
118 |  |  | #VALUE!
119 |  |  | #VALUE!
120 |  |  | #VALUE!
121 |  |  | #VALUE!
122 |  |  | #VALUE!
123 |  |  | #VALUE!
124 |  |  | #VALUE!
125 |  |  | #VALUE!
126 |  |  | #VALUE!
127 |  |  | #VALUE!
128 |  |  | #VALUE!
129 |  |  | #VALUE!
130 |  |  | #VALUE!
131 |  |  | #VALUE!
132 |  |  | #VALUE!
133 |  |  | #VALUE!
134 |  |  | #VALUE!
135 |  |  | #VALUE!
136 |  |  | #VALUE!
137 |  |  | #VALUE!
138 |  |  | #VALUE!
139 |  |  | #VALUE!
140 |  |  | #VALUE!
141 |  |  | #VALUE!
142 |  |  | #VALUE!
143 |  |  | #VALUE!
144 |  |  | #VALUE!
145 |  |  | #VALUE!
146 |  |  | #VALUE!
147 |  |  | #VALUE!
148 |  |  | #VALUE!
149 |  |  | #VALUE!
150 |  |  | #VALUE!
151 |  |  | #VALUE!
152 |  |  | #VALUE!
153 |  |  | #VALUE!
154 |  |  | #VALUE!
155 |  |  | #VALUE!
156 |  |  | #VALUE!
157 |  |  | #VALUE!
158 |  |  | #VALUE!
159 |  |  | #VALUE!
160 |  |  | #VALUE!
161 |  |  | #VALUE!
162 |  |  | #VALUE!
163 |  |  | #VALUE!
164 |  |  | #VALUE!
165 |  |  | #VALUE!
166 |  |  | #VALUE!
167 |  |  | #VALUE!
168 |  |  | #VALUE!
169 |  |  | #VALUE!
170 |  |  | #VALUE!
171 |  |  | #VALUE!
172 |  |  | #VALUE!
173 |  |  | #VALUE!
174 |  |  | #VALUE!
175 |  |  | #VALUE!
176 |  |  | #VALUE!
177 |  |  | #VALUE!
178 |  |  | #VALUE!
179 |  |  | #VALUE!
180 |  |  | #VALUE!
181 |  |  | #VALUE!
182 |  |  | #VALUE!
183 |  |  | #VALUE!
184 |  |  | #VALUE!
185 |  |  | #VALUE!
186 |  |  | #VALUE!
187 |  |  | #VALUE!
188 |  |  | #VALUE!
189 |  |  | #VALUE!
190 |  |  | #VALUE!
191 |  |  | #VALUE!
192 |  |  | #VALUE!
193 |  |  | #VALUE!
194 |  |  | #VALUE!
195 |  |  | #VALUE!
196 |  |  | #VALUE!
197 |  |  | #VALUE!
198 |  |  | #VALUE!
199 |  |  | #VALUE!
200 |  |  | #VALUE!
201 |  |  | #VALUE!
202 |  |  | #VALUE!
203 |  |  | #VALUE!
204 |  |  | #VALUE!
205 |  |  | #VALUE!
206 |  |  | #VALUE!
207 |  |  | #VALUE!
208 |  |  | #VALUE!
209 |  |  | #VALUE!
210 |  |  | #VALUE!
211 |  |  | #VALUE!
212 |  |  | #VALUE!
213 |  |  | #VALUE!
214 |  |  | #VALUE!
215 |  |  | #VALUE!
216 |  |  | #VALUE!
217 |  |  | #VALUE!
218 |  |  | #VALUE!
219 |  |  | #VALUE!
220 |  |  | #VALUE!
221 |  |  | #VALUE!
222 |  |  | #VALUE!
223 |  |  | #VALUE!
224 |  |  | #VALUE!
225 |  |  | #VALUE!
226 |  |  | #VALUE!
227 |  |  | #VALUE!
228 |  |  | #VALUE!
229 |  |  | #VALUE!
230 |  |  | #VALUE!
231 |  |  | #VALUE!
232 |  |  | #VALUE!
233 |  |  | #VALUE!
234 |  |  | #VALUE!
235 |  |  | #VALUE!
236 |  |  | #VALUE!
237 |  |  | #VALUE!
238 |  |  | #VALUE!
239 |  |  | #VALUE!
240 |  |  | #VALUE!
241 |  |  | #VALUE!
242 |  |  | #VALUE!
243 |  |  | #VALUE!
244 |  |  | #VALUE!
245 |  |  | #VALUE!
246 |  |  | #VALUE!
247 |  |  | #VALUE!
248 |  |  | #VALUE!
249 |  |  | #VALUE!
250 |  |  | #VALUE!
251 |  |  | #VALUE!
252 |  |  | #VALUE!
253 |  |  | #VALUE!
254 |  |  | #VALUE!
255 |  |  | #VALUE!
256 |  |  | #VALUE!
257 |  |  | #VALUE!
258 |  |  | #VALUE!
259 |  |  | #VALUE!
260 |  |  | #VALUE!
261 |  |  | #VALUE!
262 |  |  | #VALUE!
263 |  |  | #VALUE!
264 |  |  | #VALUE!
265 |  |  | #VALUE!
266 |  |  | #VALUE!
267 |  |  | #VALUE!
268 |  |  | #VALUE!
269 |  |  | #VALUE!
270 |  |  | #VALUE!
271 |  |  | #VALUE!
272 |  |  | #VALUE!
273 |  |  | #VALUE!
274 |  |  | #VALUE!
275 |  |  | #VALUE!
276 |  |  | #VALUE!

## 전기실_비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-06-18 | 롯데마트 광주수완점 | 전기실 비상발전기 (지하1F) | BS | RP200-12 | 200 | 2022.10.05 | 2022.12.25 | 2.8 | 4 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.96 | 2.54 | 90.71% |  | Max. | 12.97 | 2.62 | 93.57%
2 | 12.97 | 2.56 | 91.43% |  | Min | 12.96 | 2.54 | 90.71%
3 | 12.96 | 2.62 | 93.57%
4 | 12.97 | 2.57 | 91.79% |  | Total(V) | 51.86 | 12.965
5 |  |  | 0%
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
* 배터리 충전 전압 낮음
* 기대수명 초과 운용중 (교체 권고)
* 운용 온도 관리 기준(25℃) 대비 높음

## 방재실_방송장비
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-06-18 | 롯데마트 광주수완점 | 방재실 방송장비 (B1F) | BS | RP100-12 | 100 | 2025.09.25 | 2026.03.15 | 4.1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.5 | 4.11 | 100.2% |  | Max. | 12.5 | 4.11 | 100.2%
2 | 12.5 | 3.95 | 96.34% |  | Min | 12.5 | 3.94 | 96.1%
3 | 12.5 | 3.94 | 96.1%
4 | 12.5 | 3.99 | 97.32% |  | Total(V) | 50 | 12.5
5 |  |  | 0%
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
* 부동충전전압 많이 낮음 (설정 조건 및 충전장비 점검 필요)
→ 즉시 개선 권고

## 전산실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-06-18 | 롯데마트 광주수완점 | 전산실 (3F) | BS | GPL12520 (CSB社) | 52 | 2020.10.21 | 2020.11.09 | - | 32 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 5.46 | #VALUE! |  | Max. | 13.48 | 10.92
2 | 13.31 | 6.57 | #VALUE! |  | Min | 13.21 | 5.46
3 | 13.33 | 5.63 | #VALUE!
4 | 13.28 | 5.59 | #VALUE!
5 | 13.27 | 5.7 | #VALUE! |  | Total(V) | 425.76 | 13.305
6 | 13.35 | 5.96 | #VALUE!
7 | 13.3 | 6.8 | #VALUE!
8 | 13.32 | 6.19 | #VALUE! |  | * 기대수명 초과 운용중 (교체 권고)
9 | 13.25 | 6.03 | #VALUE! |  | * #26번셀 전체 내부저항 평균(5.93mΩ) 대비
10 | 13.27 | 5.7 | #VALUE! |  | 약 184% 상승 (교체 필요)
11 | 13.34 | 5.64 | #VALUE!
12 | 13.33 | 5.98 | #VALUE!
13 | 13.32 | 5.82 | #VALUE!
14 | 13.4 | 5.81 | #VALUE!
15 | 13.28 | 5.56 | #VALUE!
16 | 13.21 | 5.82 | #VALUE!
17 | 13.32 | 5.79 | #VALUE!
18 | 13.31 | 5.85 | #VALUE!
19 | 13.26 | 5.51 | #VALUE!
20 | 13.33 | 5.68 | #VALUE!
21 | 13.32 | 6.8 | #VALUE!
22 | 13.31 | 5.54 | #VALUE!
23 | 13.36 | 6.11 | #VALUE!
24 | 13.3 | 6.1 | #VALUE!
25 | 13.24 | 6.06 | #VALUE!
26 | 13.27 | 10.92 | #VALUE! | (내부저항 과다)
27 | 13.29 | 6.52 | #VALUE!
28 | 13.48 | 6.88 | #VALUE!
29 | 13.3 | 5.73 | #VALUE!
30 | 13.26 | 5.55 | #VALUE!
31 | 13.33 | 5.73 | #VALUE!
32 | 13.27 | 5.74 | #VALUE!
33 |  |  | #VALUE!
34 |  |  | #VALUE!
35 |  |  | #VALUE!
36 |  |  | #VALUE!
37 |  |  | #VALUE!
38 |  |  | #VALUE!
39 |  |  | #VALUE!
40 |  |  | #VALUE!
41 |  |  | #VALUE!
42 |  |  | #VALUE!
43 |  |  | #VALUE!
44 |  |  | #VALUE!
45 |  |  | #VALUE!
46 |  |  | #VALUE!
47 |  |  | #VALUE!
48 |  |  | #VALUE!
49 |  |  | #VALUE!
50 |  |  | #VALUE!
51 |  |  | #VALUE!
52 |  |  | #VALUE!
53 |  |  | #VALUE!
54 |  |  | #VALUE!
55 |  |  | #VALUE!
56 |  |  | #VALUE!
57 |  |  | #VALUE!
58 |  |  | #VALUE!
59 |  |  | #VALUE!
60 |  |  | #VALUE!
61 |  |  | #VALUE!
62 |  |  | #VALUE!
63 |  |  | #VALUE!
64 |  |  | #VALUE!
65 |  |  | #VALUE!
66 |  |  | #VALUE!
67 |  |  | #VALUE!
68 |  |  | #VALUE!
69 |  |  | #VALUE!
70 |  |  | #VALUE!
71 |  |  | #VALUE!
72 |  |  | #VALUE!
73 |  |  | #VALUE!
74 |  |  | #VALUE!
75 |  |  | #VALUE!
76 |  |  | #VALUE!
77 |  |  | #VALUE!
78 |  |  | #VALUE!
79 |  |  | #VALUE!
80 |  |  | #VALUE!
81 |  |  | #VALUE!
82 |  |  | #VALUE!
83 |  |  | #VALUE!
84 |  |  | #VALUE!
85 |  |  | #VALUE!
86 |  |  | #VALUE!
87 |  |  | #VALUE!
88 |  |  | #VALUE!
89 |  |  | #VALUE!
90 |  |  | #VALUE!
91 |  |  | #VALUE!
92 |  |  | #VALUE!
93 |  |  | #VALUE!
94 |  |  | #VALUE!
95 |  |  | #VALUE!
96 |  |  | #VALUE!
97 |  |  | #VALUE!
98 |  |  | #VALUE!
99 |  |  | #VALUE!
100 |  |  | #VALUE!
101 |  |  | #VALUE!
102 |  |  | #VALUE!
103 |  |  | #VALUE!
104 |  |  | #VALUE!
105 |  |  | #VALUE!
106 |  |  | #VALUE!
107 |  |  | #VALUE!
108 |  |  | #VALUE!
109 |  |  | #VALUE!
110 |  |  | #VALUE!
111 |  |  | #VALUE!
112 |  |  | #VALUE!
113 |  |  | #VALUE!
114 |  |  | #VALUE!
115 |  |  | #VALUE!
116 |  |  | #VALUE!
117 |  |  | #VALUE!
118 |  |  | #VALUE!
119 |  |  | #VALUE!
120 |  |  | #VALUE!
121 |  |  | #VALUE!
122 |  |  | #VALUE!
123 |  |  | #VALUE!
124 |  |  | #VALUE!
125 |  |  | #VALUE!
126 |  |  | #VALUE!
127 |  |  | #VALUE!
128 |  |  | #VALUE!
129 |  |  | #VALUE!
130 |  |  | #VALUE!
131 |  |  | #VALUE!
132 |  |  | #VALUE!
133 |  |  | #VALUE!
134 |  |  | #VALUE!
135 |  |  | #VALUE!
136 |  |  | #VALUE!
137 |  |  | #VALUE!
138 |  |  | #VALUE!
139 |  |  | #VALUE!
140 |  |  | #VALUE!
141 |  |  | #VALUE!
142 |  |  | #VALUE!
143 |  |  | #VALUE!
144 |  |  | #VALUE!
145 |  |  | #VALUE!
146 |  |  | #VALUE!
147 |  |  | #VALUE!
148 |  |  | #VALUE!
149 |  |  | #VALUE!
150 |  |  | #VALUE!
151 |  |  | #VALUE!
152 |  |  | #VALUE!
153 |  |  | #VALUE!
154 |  |  | #VALUE!
155 |  |  | #VALUE!
156 |  |  | #VALUE!
157 |  |  | #VALUE!
158 |  |  | #VALUE!
159 |  |  | #VALUE!
160 |  |  | #VALUE!
161 |  |  | #VALUE!
162 |  |  | #VALUE!
163 |  |  | #VALUE!
164 |  |  | #VALUE!
165 |  |  | #VALUE!
166 |  |  | #VALUE!
167 |  |  | #VALUE!
168 |  |  | #VALUE!
169 |  |  | #VALUE!
170 |  |  | #VALUE!
171 |  |  | #VALUE!
172 |  |  | #VALUE!
173 |  |  | #VALUE!
174 |  |  | #VALUE!
175 |  |  | #VALUE!
176 |  |  | #VALUE!
177 |  |  | #VALUE!
178 |  |  | #VALUE!
179 |  |  | #VALUE!
180 |  |  | #VALUE!
181 |  |  | #VALUE!
182 |  |  | #VALUE!
183 |  |  | #VALUE!
184 |  |  | #VALUE!
185 |  |  | #VALUE!
186 |  |  | #VALUE!
187 |  |  | #VALUE!
188 |  |  | #VALUE!
189 |  |  | #VALUE!
190 |  |  | #VALUE!
191 |  |  | #VALUE!
192 |  |  | #VALUE!
193 |  |  | #VALUE!
194 |  |  | #VALUE!
195 |  |  | #VALUE!
196 |  |  | #VALUE!
197 |  |  | #VALUE!
198 |  |  | #VALUE!
199 |  |  | #VALUE!
200 |  |  | #VALUE!
201 |  |  | #VALUE!
202 |  |  | #VALUE!
203 |  |  | #VALUE!
204 |  |  | #VALUE!
205 |  |  | #VALUE!
206 |  |  | #VALUE!
207 |  |  | #VALUE!
208 |  |  | #VALUE!
209 |  |  | #VALUE!
210 |  |  | #VALUE!
211 |  |  | #VALUE!
212 |  |  | #VALUE!
213 |  |  | #VALUE!
214 |  |  | #VALUE!
215 |  |  | #VALUE!
216 |  |  | #VALUE!
217 |  |  | #VALUE!
218 |  |  | #VALUE!
219 |  |  | #VALUE!
220 |  |  | #VALUE!
221 |  |  | #VALUE!
222 |  |  | #VALUE!
223 |  |  | #VALUE!
224 |  |  | #VALUE!
225 |  |  | #VALUE!
226 |  |  | #VALUE!
227 |  |  | #VALUE!
228 |  |  | #VALUE!
229 |  |  | #VALUE!
230 |  |  | #VALUE!
231 |  |  | #VALUE!
232 |  |  | #VALUE!
233 |  |  | #VALUE!
234 |  |  | #VALUE!
235 |  |  | #VALUE!
236 |  |  | #VALUE!
237 |  |  | #VALUE!
238 |  |  | #VALUE!
239 |  |  | #VALUE!
240 |  |  | #VALUE!
241 |  |  | #VALUE!
242 |  |  | #VALUE!
243 |  |  | #VALUE!
244 |  |  | #VALUE!
245 |  |  | #VALUE!
246 |  |  | #VALUE!
247 |  |  | #VALUE!
248 |  |  | #VALUE!
249 |  |  | #VALUE!
250 |  |  | #VALUE!
251 |  |  | #VALUE!
252 |  |  | #VALUE!
253 |  |  | #VALUE!
254 |  |  | #VALUE!
255 |  |  | #VALUE!
256 |  |  | #VALUE!
257 |  |  | #VALUE!
258 |  |  | #VALUE!
259 |  |  | #VALUE!
260 |  |  | #VALUE!
261 |  |  | #VALUE!
262 |  |  | #VALUE!
263 |  |  | #VALUE!
264 |  |  | #VALUE!
265 |  |  | #VALUE!
266 |  |  | #VALUE!
267 |  |  | #VALUE!
268 |  |  | #VALUE!
269 |  |  | #VALUE!
270 |  |  | #VALUE!
271 |  |  | #VALUE!
272 |  |  | #VALUE!
273 |  |  | #VALUE!
274 |  |  | #VALUE!
275 |  |  | #VALUE!
276 |  |  | #VALUE!

## MDF실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-06-18 | 롯데마트 광주수완점 | MDF실 (3F) | BS | KB200-12 (아트라스) | 200 | 2025.10.02 | 2025.12.15 | - | 4 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 2.37 | #VALUE! |  | Max. | 13.29 | 2.37
2 | 13.29 | 2.25 | #VALUE! |  | Min | 13.24 | 2.25
3 | 13.24 | 2.33 | #VALUE!
4 | 13.25 | 2.25 | #VALUE! |  | Total(V) | 53.07 | 13.2675
5 |  |  | #VALUE!
6 |  |  | #VALUE!
7 |  |  | #VALUE!
8 |  |  | #VALUE!
9 |  |  | #VALUE!
10 |  |  | #VALUE!
11 |  |  | #VALUE!
12 |  |  | #VALUE!
13 |  |  | #VALUE!
14 |  |  | #VALUE!
15 |  |  | #VALUE!
16 |  |  | #VALUE!
17 |  |  | #VALUE!
18 |  |  | #VALUE!
19 |  |  | #VALUE!
20 |  |  | #VALUE!
21 |  |  | #VALUE!
22 |  |  | #VALUE!
23 |  |  | #VALUE!
24 |  |  | #VALUE!
25 |  |  | #VALUE!
26 |  |  | #VALUE!
27 |  |  | #VALUE!
28 |  |  | #VALUE!
29 |  |  | #VALUE!
30 |  |  | #VALUE!
31 |  |  | #VALUE!
32 |  |  | #VALUE!
33 |  |  | #VALUE!
34 |  |  | #VALUE!
35 |  |  | #VALUE!
36 |  |  | #VALUE!
37 |  |  | #VALUE!
38 |  |  | #VALUE!
39 |  |  | #VALUE!
40 |  |  | #VALUE!
41 |  |  | #VALUE!
42 |  |  | #VALUE!
43 |  |  | #VALUE!
44 |  |  | #VALUE!
45 |  |  | #VALUE!
46 |  |  | #VALUE!
47 |  |  | #VALUE!
48 |  |  | #VALUE!
49 |  |  | #VALUE!
50 |  |  | #VALUE!
51 |  |  | #VALUE!
52 |  |  | #VALUE!
53 |  |  | #VALUE!
54 |  |  | #VALUE!
55 |  |  | #VALUE!
56 |  |  | #VALUE!
57 |  |  | #VALUE!
58 |  |  | #VALUE!
59 |  |  | #VALUE!
60 |  |  | #VALUE!
61 |  |  | #VALUE!
62 |  |  | #VALUE!
63 |  |  | #VALUE!
64 |  |  | #VALUE!
65 |  |  | #VALUE!
66 |  |  | #VALUE!
67 |  |  | #VALUE!
68 |  |  | #VALUE!
69 |  |  | #VALUE!
70 |  |  | #VALUE!
71 |  |  | #VALUE!
72 |  |  | #VALUE!
73 |  |  | #VALUE!
74 |  |  | #VALUE!
75 |  |  | #VALUE!
76 |  |  | #VALUE!
77 |  |  | #VALUE!
78 |  |  | #VALUE!
79 |  |  | #VALUE!
80 |  |  | #VALUE!
81 |  |  | #VALUE!
82 |  |  | #VALUE!
83 |  |  | #VALUE!
84 |  |  | #VALUE!
85 |  |  | #VALUE!
86 |  |  | #VALUE!
87 |  |  | #VALUE!
88 |  |  | #VALUE!
89 |  |  | #VALUE!
90 |  |  | #VALUE!
91 |  |  | #VALUE!
92 |  |  | #VALUE!
93 |  |  | #VALUE!
94 |  |  | #VALUE!
95 |  |  | #VALUE!
96 |  |  | #VALUE!
97 |  |  | #VALUE!
98 |  |  | #VALUE!
99 |  |  | #VALUE!
100 |  |  | #VALUE!
101 |  |  | #VALUE!
102 |  |  | #VALUE!
103 |  |  | #VALUE!
104 |  |  | #VALUE!
105 |  |  | #VALUE!
106 |  |  | #VALUE!
107 |  |  | #VALUE!
108 |  |  | #VALUE!
109 |  |  | #VALUE!
110 |  |  | #VALUE!
111 |  |  | #VALUE!
112 |  |  | #VALUE!
113 |  |  | #VALUE!
114 |  |  | #VALUE!
115 |  |  | #VALUE!
116 |  |  | #VALUE!
117 |  |  | #VALUE!
118 |  |  | #VALUE!
119 |  |  | #VALUE!
120 |  |  | #VALUE!
121 |  |  | #VALUE!
122 |  |  | #VALUE!
123 |  |  | #VALUE!
124 |  |  | #VALUE!
125 |  |  | #VALUE!
126 |  |  | #VALUE!
127 |  |  | #VALUE!
128 |  |  | #VALUE!
129 |  |  | #VALUE!
130 |  |  | #VALUE!
131 |  |  | #VALUE!
132 |  |  | #VALUE!
133 |  |  | #VALUE!
134 |  |  | #VALUE!
135 |  |  | #VALUE!
136 |  |  | #VALUE!
137 |  |  | #VALUE!
138 |  |  | #VALUE!
139 |  |  | #VALUE!
140 |  |  | #VALUE!
141 |  |  | #VALUE!
142 |  |  | #VALUE!
143 |  |  | #VALUE!
144 |  |  | #VALUE!
145 |  |  | #VALUE!
146 |  |  | #VALUE!
147 |  |  | #VALUE!
148 |  |  | #VALUE!
149 |  |  | #VALUE!
150 |  |  | #VALUE!
151 |  |  | #VALUE!
152 |  |  | #VALUE!
153 |  |  | #VALUE!
154 |  |  | #VALUE!
155 |  |  | #VALUE!
156 |  |  | #VALUE!
157 |  |  | #VALUE!
158 |  |  | #VALUE!
159 |  |  | #VALUE!
160 |  |  | #VALUE!
161 |  |  | #VALUE!
162 |  |  | #VALUE!
163 |  |  | #VALUE!
164 |  |  | #VALUE!
165 |  |  | #VALUE!
166 |  |  | #VALUE!
167 |  |  | #VALUE!
168 |  |  | #VALUE!
169 |  |  | #VALUE!
170 |  |  | #VALUE!
171 |  |  | #VALUE!
172 |  |  | #VALUE!
173 |  |  | #VALUE!
174 |  |  | #VALUE!
175 |  |  | #VALUE!
176 |  |  | #VALUE!
177 |  |  | #VALUE!
178 |  |  | #VALUE!
179 |  |  | #VALUE!
180 |  |  | #VALUE!
181 |  |  | #VALUE!
182 |  |  | #VALUE!
183 |  |  | #VALUE!
184 |  |  | #VALUE!
185 |  |  | #VALUE!
186 |  |  | #VALUE!
187 |  |  | #VALUE!
188 |  |  | #VALUE!
189 |  |  | #VALUE!
190 |  |  | #VALUE!
191 |  |  | #VALUE!
192 |  |  | #VALUE!
193 |  |  | #VALUE!
194 |  |  | #VALUE!
195 |  |  | #VALUE!
196 |  |  | #VALUE!
197 |  |  | #VALUE!
198 |  |  | #VALUE!
199 |  |  | #VALUE!
200 |  |  | #VALUE!
201 |  |  | #VALUE!
202 |  |  | #VALUE!
203 |  |  | #VALUE!
204 |  |  | #VALUE!
205 |  |  | #VALUE!
206 |  |  | #VALUE!
207 |  |  | #VALUE!
208 |  |  | #VALUE!
209 |  |  | #VALUE!
210 |  |  | #VALUE!
211 |  |  | #VALUE!
212 |  |  | #VALUE!
213 |  |  | #VALUE!
214 |  |  | #VALUE!
215 |  |  | #VALUE!
216 |  |  | #VALUE!
217 |  |  | #VALUE!
218 |  |  | #VALUE!
219 |  |  | #VALUE!
220 |  |  | #VALUE!
221 |  |  | #VALUE!
222 |  |  | #VALUE!
223 |  |  | #VALUE!
224 |  |  | #VALUE!
225 |  |  | #VALUE!
226 |  |  | #VALUE!
227 |  |  | #VALUE!
228 |  |  | #VALUE!
229 |  |  | #VALUE!
230 |  |  | #VALUE!
231 |  |  | #VALUE!
232 |  |  | #VALUE!
233 |  |  | #VALUE!
234 |  |  | #VALUE!
235 |  |  | #VALUE!
236 |  |  | #VALUE!
237 |  |  | #VALUE!
238 |  |  | #VALUE!
239 |  |  | #VALUE!
240 |  |  | #VALUE!
241 |  |  | #VALUE!
242 |  |  | #VALUE!
243 |  |  | #VALUE!
244 |  |  | #VALUE!
245 |  |  | #VALUE!
246 |  |  | #VALUE!
247 |  |  | #VALUE!
248 |  |  | #VALUE!
249 |  |  | #VALUE!
250 |  |  | #VALUE!
251 |  |  | #VALUE!
252 |  |  | #VALUE!
253 |  |  | #VALUE!
254 |  |  | #VALUE!
255 |  |  | #VALUE!
256 |  |  | #VALUE!
257 |  |  | #VALUE!
258 |  |  | #VALUE!
259 |  |  | #VALUE!
260 |  |  | #VALUE!
261 |  |  | #VALUE!
262 |  |  | #VALUE!
263 |  |  | #VALUE!
264 |  |  | #VALUE!
265 |  |  | #VALUE!
266 |  |  | #VALUE!
267 |  |  | #VALUE!
268 |  |  | #VALUE!
269 |  |  | #VALUE!
270 |  |  | #VALUE!
271 |  |  | #VALUE!
272 |  |  | #VALUE!
273 |  |  | #VALUE!
274 |  |  | #VALUE!
275 |  |  | #VALUE!
276 |  |  | #VALUE!
* 이상없음 (정상운용/양호)