## 세종텔레콤 UPS1
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.10.14 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-08 | 세종텔레콤 원평국사 | UPS1 | 1 | 13.38 | 2.26 |  | 24 | 2.3 | 98.26%
2024-08-08 | 세종텔레콤 원평국사 | UPS1 | 2 | 13.32 | 2.18 |  | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-08-08 | 세종텔레콤 원평국사 | UPS1 | 3 | 13.33 | 2.16 |  | 24 | 2.3 | 93.91%
2024-08-08 | 세종텔레콤 원평국사 | UPS1 | 4 | 13.33 | 2.2 |  | 24 | 2.3 | 95.65%
유첨 문서
설치 사진

## 세종텔레콤 UPS2
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.10.14 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-08 | 세종텔레콤 원평국사 | UPS1 | 1 | 13.33 | 2.12 |  | 24 | 2.3 | 92.17%
2024-08-08 | 세종텔레콤 원평국사 | UPS1 | 2 | 13.35 | 2.18 |  | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-08-08 | 세종텔레콤 원평국사 | UPS1 | 3 | 13.35 | 2.18 |  | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-08-08 | 세종텔레콤 원평국사 | UPS1 | 4 | 13.32 | 2.21 |  | 24 | 2.3 | 96.09%
유첨 문서
설치 사진