## UPS1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-22 | 한국생산기술연구원 | UPS1 | BS | ESP | 150 | 2022.03.15 | 2022.04.05 | 2.5 | 30 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.18 | 2.434 | 97.36% |  | Max. | 13.32 | 2.568
2 | 13.19 | 2.377 | 95.08% |  | Min | 13.12 | 2.327
3 | 13.16 | 2.431 | 97.24%
4 | 13.16 | 2.473 | 98.92%
5 | 13.18 | 2.489 | 99.56% |  | Total(V) | 397.49 | 13.2497
6 | 13.12 | 2.437 | 97.48%
7 | 13.2 | 2.373 | 94.92%
8 | 13.22 | 2.356 | 94.24%
9 | 13.2 | 2.327 | 93.08%
10 | 13.18 | 2.343 | 93.72%
11 | 13.25 | 2.403 | 96.12%
12 | 13.19 | 2.481 | 99.24%
13 | 13.3 | 2.568 | 102.7%
14 | 13.29 | 2.479 | 99.16%
15 | 13.31 | 2.546 | 101.8%
16 | 13.32 | 2.55 | 102%
17 | 13.27 | 2.492 | 99.68%
18 | 13.22 | 2.542 | 101.7%
19 | 13.3 | 2.493 | 99.72%
20 | 13.3 | 2.488 | 99.52%
21 | 13.32 | 2.514 | 100.6%
22 | 13.32 | 2.543 | 101.7%
23 | 13.29 | 2.55 | 102%
24 | 13.23 | 2.503 | 100.1%
25 | 13.31 | 2.524 | 101%
26 | 13.32 | 2.557 | 102.3%
27 | 13.31 | 2.446 | 97.84%
28 | 13.31 | 2.497 | 99.88%
29 | 13.26 | 2.441 | 97.64%
30 | 13.28 | 2.506 | 100.2%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-22 | 한국생산기술연구원 | UPS2 | BS | ESP | 200 | 2022.07.07 | 2022.08.05 | 2.3 | 30 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.15 | 2.188 | 95.13% |  | Max. | 13.25 | 2.294
2 | 13.15 | 2.208 | 96% |  | Min | 13.1 | 2.064
3 | 13.17 | 2.175 | 94.57%
4 | 13.14 | 2.208 | 96%
5 | 13.14 | 2.228 | 96.87% |  | Total(V) | 395.4 | 13.18
6 | 13.18 | 2.202 | 95.74%
7 | 13.17 | 2.294 | 99.74%
8 | 13.2 | 2.218 | 96.43%
9 | 13.17 | 2.111 | 91.78%
10 | 13.15 | 2.211 | 96.13%
11 | 13.17 | 2.186 | 95.04%
12 | 13.14 | 2.123 | 92.3%
13 | 13.22 | 2.222 | 96.61%
14 | 13.24 | 2.241 | 97.43%
15 | 13.22 | 2.17 | 94.35%
16 | 13.1 | 2.146 | 93.3%
17 | 13.15 | 2.21 | 96.09%
18 | 13.12 | 2.064 | 89.74%
19 | 13.25 | 2.252 | 97.91%
20 | 13.24 | 2.249 | 97.78%
21 | 13.24 | 2.202 | 95.74%
22 | 13.18 | 2.16 | 93.91%
23 | 13.17 | 2.198 | 95.57%
24 | 13.14 | 2.23 | 96.96%
25 | 13.25 | 2.225 | 96.74%
26 | 13.22 | 2.228 | 96.87%
27 | 13.2 | 2.254 | 98%
28 | 13.13 | 2.199 | 95.61%
29 | 13.2 | 2.125 | 92.39%
30 | 13.2 | 2.198 | 95.57%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS3
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-22 | 한국생산기술연구원 | UPS3 | BS | ESP | 200 | 2022.07.05 | 2022.08.05 | 2.3 | 30 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.12 | 2.218 | 96.43% |  | Max. | 13.24 | 2.241
2 | 13.16 | 2.241 | 97.43% |  | Min | 13.12 | 2.113
3 | 13.16 | 2.206 | 95.91%
4 | 13.15 | 2.189 | 95.17%
5 | 13.16 | 2.231 | 97% |  | Total(V) | 395.31 | 13.177
6 | 13.16 | 2.183 | 94.91%
7 | 13.14 | 2.168 | 94.26%
8 | 13.16 | 2.136 | 92.87%
9 | 13.15 | 2.167 | 94.22%
10 | 13.17 | 2.137 | 92.91%
11 | 13.17 | 2.17 | 94.35%
12 | 13.17 | 2.168 | 94.26%
13 | 13.14 | 2.149 | 93.43%
14 | 13.17 | 2.205 | 95.87%
15 | 13.16 | 2.152 | 93.57%
16 | 13.18 | 2.186 | 95.04%
17 | 13.19 | 2.138 | 92.96%
18 | 13.21 | 2.185 | 95%
19 | 13.21 | 2.207 | 95.96%
20 | 13.19 | 2.234 | 97.13%
21 | 13.18 | 2.228 | 96.87%
22 | 13.18 | 2.172 | 94.43%
23 | 13.2 | 2.211 | 96.13%
24 | 13.21 | 2.217 | 96.39%
25 | 13.23 | 2.214 | 96.26%
26 | 13.23 | 2.193 | 95.35%
27 | 13.24 | 2.201 | 95.7%
28 | 13.22 | 2.113 | 91.87%
29 | 13.13 | 2.141 | 93.09%
30 | 13.17 | 2.12 | 92.17%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-22 | 한국생산기술연구원 | 정류기 | BS | SEB | 150 | 2023.01.04 | 2023.03.03 |  | 9 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.28 | 3.73 | #DIV/0! |  | Max. | 12.28 | 3.75
2 | 12.28 | 3.75 | #DIV/0! |  | Min | 12.27 | 3.64
3 | 12.28 | 3.69 | #DIV/0!
4 | 12.28 | 3.67 | #DIV/0!
5 | 12.27 | 3.71 | #DIV/0! |  | Total(V) | 110.48 | 12.2756
6 | 12.27 | 3.67 | #DIV/0!
7 | 12.28 | 3.64 | #DIV/0!
8 | 12.27 | 3.7 | #DIV/0!
9 | 12.27 | 3.74 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## Sheet1
1.UPS-1호 |  |  | 2.UPS-2호 |  |  | 3.UPS-3호 |  |  | 4.정류기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.18 | 2.434 | 1 | 13.15 | 2.188 | 1 | 13.12 | 2.218 | 1 | 12.28 | 3.73
2 | 13.19 | 2.377 | 2 | 13.15 | 2.208 | 2 | 13.16 | 2.241 | 2 | 12.28 | 3.75
3 | 13.16 | 2.431 | 3 | 13.17 | 2.175 | 3 | 13.16 | 2.206 | 3 | 12.28 | 3.69
4 | 13.16 | 2.473 | 4 | 13.14 | 2.208 | 4 | 13.15 | 2.189 | 4 | 12.28 | 3.67
5 | 13.18 | 2.489 | 5 | 13.14 | 2.228 | 5 | 13.16 | 2.231 | 5 | 12.27 | 3.71
6 | 13.12 | 2.437 | 6 | 13.18 | 2.202 | 6 | 13.16 | 2.183 | 6 | 12.27 | 3.67
7 | 13.2 | 2.373 | 7 | 13.17 | 2.294 | 7 | 13.14 | 2.168 | 7 | 12.28 | 3.64
8 | 13.22 | 2.356 | 8 | 13.2 | 2.218 | 8 | 13.16 | 2.136 | 8 | 12.27 | 3.7
9 | 13.2 | 2.327 | 9 | 13.17 | 2.111 | 9 | 13.15 | 2.167 | 9 | 12.27 | 3.74
10 | 13.18 | 2.343 | 10 | 13.15 | 2.211 | 10 | 13.17 | 2.137
11 | 13.25 | 2.403 | 11 | 13.17 | 2.186 | 11 | 13.17 | 2.17
12 | 13.19 | 2.481 | 12 | 13.14 | 2.123 | 12 | 13.17 | 2.168
13 | 13.3 | 2.568 | 13 | 13.22 | 2.222 | 13 | 13.14 | 2.149
14 | 13.29 | 2.479 | 14 | 13.24 | 2.241 | 14 | 13.17 | 2.205
15 | 13.31 | 2.546 | 15 | 13.22 | 2.17 | 15 | 13.16 | 2.152
16 | 13.32 | 2.55 | 16 | 13.1 | 2.146 | 16 | 13.18 | 2.186
17 | 13.27 | 2.492 | 17 | 13.15 | 2.21 | 17 | 13.19 | 2.138
18 | 13.22 | 2.542 | 18 | 13.12 | 2.064 | 18 | 13.21 | 2.185
19 | 13.3 | 2.493 | 19 | 13.25 | 2.252 | 19 | 13.21 | 2.207
20 | 13.3 | 2.488 | 20 | 13.24 | 2.249 | 20 | 13.19 | 2.234
21 | 13.32 | 2.514 | 21 | 13.24 | 2.202 | 21 | 13.18 | 2.228
22 | 13.32 | 2.543 | 22 | 13.18 | 2.16 | 22 | 13.18 | 2.172
23 | 13.29 | 2.55 | 23 | 13.17 | 2.198 | 23 | 13.2 | 2.211
24 | 13.23 | 2.503 | 24 | 13.14 | 2.23 | 24 | 13.21 | 2.217
25 | 13.31 | 2.524 | 25 | 13.25 | 2.225 | 25 | 13.23 | 2.214
26 | 13.32 | 2.557 | 26 | 13.22 | 2.228 | 26 | 13.23 | 2.193
27 | 13.31 | 2.446 | 27 | 13.2 | 2.254 | 27 | 13.24 | 2.201
28 | 13.31 | 2.497 | 28 | 13.13 | 2.199 | 28 | 13.22 | 2.113
29 | 13.26 | 2.441 | 29 | 13.2 | 2.125 | 29 | 13.13 | 2.141
30 | 13.28 | 2.506 | 30 | 13.2 | 2.198 | 30 | 13.17 | 2.12

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-22 | 한국생산기술연구원 | 비상발전기 | BS | RP | 200 | 2021.08.12 | 2021.09.05 |  | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 0 | 0
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!