## UPS1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-11-27 | 한국생산기술연구원 | UPS150KVA | BS | ESP | 150 | 2022.07.18 | 2022.08.01 | 2.5 | 30 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 2.92 | 116.8% |  | Max. | 13.17 | 3.06
2 | 13.16 | 2.88 | 115.2% |  | Min | 13.1 | 2.67
3 | 13.13 | 2.9 | 116%
4 | 13.1 | 2.89 | 115.6%
5 | 13.15 | 2.82 | 112.8% |  | Total(V) | 394.49 | 13.1497
6 | 13.16 | 2.84 | 113.6%
7 | 13.16 | 2.83 | 113.2%
8 | 13.15 | 2.67 | 106.8%
9 | 13.12 | 2.81 | 112.4%
10 | 13.14 | 2.95 | 118%
11 | 13.11 | 2.92 | 116.8%
12 | 13.16 | 3 | 120%
13 | 13.16 | 2.93 | 117.2%
14 | 13.15 | 2.99 | 119.6%
15 | 13.15 | 2.92 | 116.8%
16 | 13.13 | 2.92 | 116.8%
17 | 13.12 | 3.06 | 122.4%
18 | 13.16 | 2.92 | 116.8%
19 | 13.17 | 2.81 | 112.4%
20 | 13.17 | 2.84 | 113.6%
21 | 13.16 | 2.91 | 116.4%
22 | 13.17 | 2.89 | 115.6%
23 | 13.13 | 2.81 | 112.4%
24 | 13.17 | 2.87 | 114.8%
25 | 13.17 | 2.97 | 118.8%
26 | 13.16 | 2.93 | 117.2%
27 | 13.16 | 2.91 | 116.4%
28 | 13.14 | 2.93 | 117.2%
29 | 13.15 | 2.93 | 117.2%
30 | 13.17 | 2.86 | 114.4%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-11-27 | 한국생산기술연구원 | UPS300KVA-1 | BS | ESP | 200 | 2022.07.07 | 2022.08.05 | 2.3 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.15 | 2.52 | 109.6% |  | Max. | 13.25 | 2.71
2 | 13.18 | 2.71 | 117.8% |  | Min | 13.13 | 2.27
3 | 13.16 | 2.49 | 108.3%
4 | 13.15 | 2.5 | 108.7%
5 | 13.16 | 2.52 | 109.6% |  | Total(V) | 395.77 | 13.1923
6 | 13.17 | 2.48 | 107.8%
7 | 13.17 | 2.45 | 106.5%
8 | 13.18 | 2.45 | 106.5%
9 | 13.16 | 2.42 | 105.2%
10 | 13.19 | 2.5 | 108.7%
11 | 13.19 | 2.42 | 105.2%
12 | 13.17 | 2.36 | 102.6%
13 | 13.18 | 2.42 | 105.2%
14 | 13.21 | 2.43 | 105.7%
15 | 13.19 | 2.38 | 103.5%
16 | 13.2 | 2.4 | 104.3%
17 | 13.2 | 2.41 | 104.8%
18 | 13.22 | 2.45 | 106.5%
19 | 13.25 | 2.58 | 112.2%
20 | 13.24 | 2.52 | 109.6%
21 | 13.19 | 2.49 | 108.3%
22 | 13.21 | 2.49 | 108.3%
23 | 13.21 | 2.39 | 103.9%
24 | 13.22 | 2.39 | 103.9%
25 | 13.25 | 2.44 | 106.1%
26 | 13.23 | 2.52 | 109.6%
27 | 13.25 | 2.49 | 108.3%
28 | 13.18 | 2.27 | 98.7%
29 | 13.18 | 2.31 | 100.4%
30 | 13.13 | 2.31 | 100.4%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS3
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-19 | 한국생산기술연구원 | UPS300KVA-2 | BS | ESP | 200 | 2022.07.07 | 2022.08.05 | 2.3 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 2.62 | 113.9% |  | Max. | 13.28 | 2.64
2 | 13.17 | 2.57 | 111.7% |  | Min | 13.11 | 2.29
3 | 13.19 | 2.41 | 104.8%
4 | 13.17 | 2.58 | 112.2%
5 | 13.17 | 2.56 | 111.3% |  | Total(V) | 395.87 | 13.1957
6 | 13.17 | 2.47 | 107.4%
7 | 13.2 | 2.42 | 105.2%
8 | 13.21 | 2.52 | 109.6%
9 | 13.19 | 2.29 | 99.57%
10 | 13.19 | 2.5 | 108.7%
11 | 13.18 | 2.54 | 110.4%
12 | 13.18 | 2.46 | 107%
13 | 13.23 | 2.52 | 109.6%
14 | 13.26 | 2.64 | 114.8%
15 | 13.23 | 2.52 | 109.6%
16 | 13.14 | 2.42 | 105.2%
17 | 13.16 | 2.46 | 107%
18 | 13.15 | 2.35 | 102.2%
19 | 13.28 | 2.6 | 113%
20 | 13.27 | 2.56 | 111.3%
21 | 13.25 | 2.49 | 108.3%
22 | 13.18 | 2.49 | 108.3%
23 | 13.18 | 2.43 | 105.7%
24 | 13.11 | 2.46 | 107%
25 | 13.27 | 2.47 | 107.4%
26 | 13.23 | 2.39 | 103.9%
27 | 13.22 | 2.49 | 108.3%
28 | 13.17 | 2.37 | 103%
29 | 13.17 | 2.29 | 99.57%
30 | 13.19 | 2.43 | 105.7%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-11-27 | 한국생산기술연구원 | 정류기 | BS | SEB | 150 | 2023.01.04 | 2023.03.03 |  | 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.94 | 3.67 | #DIV/0! |  | Max. | 13.03 | 3.82
2 | 12.95 | 3.82 | #DIV/0! |  | Min | 12.94 | 3.56
3 | 12.95 | 3.67 | #DIV/0!
4 | 12.99 | 3.56 | #DIV/0!
5 | 12.98 | 3.61 | #DIV/0! |  | Total(V) | 116.85 | 12.9833
6 | 12.96 | 3.63 | #DIV/0!
7 | 13.02 | 3.58 | #DIV/0!
8 | 13.03 | 3.65 | #DIV/0!
9 | 13.03 | 3.6 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-19 | 한국생산기술연구원 | 비상발전기 | BS | RP | 200 | 2021.07.12 | 2021.08.05 |  | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.97 | 2.91 | #DIV/0! |  | Max. | 13.04 | 2.98
2 | 13.04 | 2.98 | #DIV/0! |  | Min | 12.97 | 2.91
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.01 | 13.005
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## Sheet1
1.UPS-150KVA |  |  | 2.UPS-300KVA-1 |  |  | 3.UPS-300KVA-2 |  |  | 4.정류기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 2.92 | 1 | 13.15 | 2.52 | 1 | 13.16 | 2.62 | 1 | 12.94 | 3.67
2 | 13.16 | 2.88 | 2 | 13.18 | 2.71 | 2 | 13.17 | 2.57 | 2 | 12.95 | 3.82
3 | 13.13 | 2.9 | 3 | 13.16 | 2.49 | 3 | 13.19 | 2.41 | 3 | 12.95 | 3.67
4 | 13.1 | 2.89 | 4 | 13.15 | 2.5 | 4 | 13.17 | 2.58 | 4 | 12.99 | 3.56
5 | 13.15 | 2.82 | 5 | 13.16 | 2.52 | 5 | 13.17 | 2.56 | 5 | 12.98 | 3.61
6 | 13.16 | 2.84 | 6 | 13.17 | 2.48 | 6 | 13.17 | 2.47 | 6 | 12.96 | 3.63
7 | 13.16 | 2.83 | 7 | 13.17 | 2.45 | 7 | 13.2 | 2.42 | 7 | 13.02 | 3.58
8 | 13.15 | 2.67 | 8 | 13.18 | 2.45 | 8 | 13.21 | 2.52 | 8 | 13.03 | 3.65
9 | 13.12 | 2.81 | 9 | 13.16 | 2.42 | 9 | 13.19 | 2.29 | 9 | 13.03 | 3.6
10 | 13.14 | 2.95 | 10 | 13.19 | 2.5 | 10 | 13.19 | 2.5
11 | 13.11 | 2.92 | 11 | 13.19 | 2.42 | 11 | 13.18 | 2.54
12 | 13.16 | 3 | 12 | 13.17 | 2.36 | 12 | 13.18 | 2.46
13 | 13.16 | 2.93 | 13 | 13.18 | 2.42 | 13 | 13.23 | 2.52
14 | 13.15 | 2.99 | 14 | 13.21 | 2.43 | 14 | 13.26 | 2.64 | 5.비상발전기
15 | 13.15 | 2.92 | 15 | 13.19 | 2.38 | 15 | 13.23 | 2.52
16 | 13.13 | 2.92 | 16 | 13.2 | 2.4 | 16 | 13.14 | 2.42 | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
17 | 13.12 | 3.06 | 17 | 13.2 | 2.41 | 17 | 13.16 | 2.46 | 1 | 12.97 | 2.91
18 | 13.16 | 2.92 | 18 | 13.22 | 2.45 | 18 | 13.15 | 2.35 | 2 | 13.04 | 2.98
19 | 13.17 | 2.81 | 19 | 13.25 | 2.58 | 19 | 13.28 | 2.6
20 | 13.17 | 2.84 | 20 | 13.24 | 2.52 | 20 | 13.27 | 2.56
21 | 13.16 | 2.91 | 21 | 13.19 | 2.49 | 21 | 13.25 | 2.49
22 | 13.17 | 2.89 | 22 | 13.21 | 2.49 | 22 | 13.18 | 2.49
23 | 13.13 | 2.81 | 23 | 13.21 | 2.39 | 23 | 13.18 | 2.43
24 | 13.17 | 2.87 | 24 | 13.22 | 2.39 | 24 | 13.11 | 2.46
25 | 13.17 | 2.97 | 25 | 13.25 | 2.44 | 25 | 13.27 | 2.47
26 | 13.16 | 2.93 | 26 | 13.23 | 2.52 | 26 | 13.23 | 2.39
27 | 13.16 | 2.91 | 27 | 13.25 | 2.49 | 27 | 13.22 | 2.49
28 | 13.14 | 2.93 | 28 | 13.18 | 2.27 | 28 | 13.17 | 2.37
29 | 13.15 | 2.93 | 29 | 13.18 | 2.31 | 29 | 13.17 | 2.29
30 | 13.17 | 2.86 | 30 | 13.13 | 2.31 | 30 | 13.19 | 2.43