## Sheet1
1.UPS-150KVA |  |  | 2.UPS-300KVA-1 |  |  | 3.UPS-300KVA-2 |  |  | 4.정류기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 2.92 | 1 | 13.15 | 2.52 | 1 | 13.16 | 2.62 | 1 | 12.94 | 3.67
2 | 13.16 | 2.88 | 2 | 13.18 | 2.71 | 2 | 13.17 | 2.57 | 2 | 12.95 | 3.82
3 | 13.13 | 2.9 | 3 | 13.16 | 2.49 | 3 | 13.19 | 2.41 | 3 | 12.95 | 3.67
4 | 13.1 | 2.89 | 4 | 13.15 | 2.5 | 4 | 13.17 | 2.58 | 4 | 12.99 | 3.56
5 | 13.15 | 2.82 | 5 | 13.16 | 2.52 | 5 | 13.17 | 2.56 | 5 | 12.98 | 3.61
6 | 13.16 | 2.84 | 6 | 13.17 | 2.48 | 6 | 13.17 | 2.47 | 6 | 12.96 | 3.63
7 | 13.16 | 2.83 | 7 | 13.17 | 2.45 | 7 | 13.2 | 2.42 | 7 | 13.02 | 3.58
8 | 13.15 | 2.67 | 8 | 13.18 | 2.45 | 8 | 13.21 | 2.52 | 8 | 13.03 | 3.65
9 | 13.12 | 2.81 | 9 | 13.16 | 2.42 | 9 | 13.19 | 2.29 | 9 | 13.03 | 3.6
10 | 13.14 | 2.95 | 10 | 13.19 | 2.5 | 10 | 13.19 | 2.5
11 | 13.11 | 2.92 | 11 | 13.19 | 2.42 | 11 | 13.18 | 2.54
12 | 13.16 | 3 | 12 | 13.17 | 2.36 | 12 | 13.18 | 2.46
13 | 13.16 | 2.93 | 13 | 13.18 | 2.42 | 13 | 13.23 | 2.52
14 | 13.15 | 2.99 | 14 | 13.21 | 2.43 | 14 | 13.26 | 2.64 | 5.비상발전기
15 | 13.15 | 2.92 | 15 | 13.19 | 2.38 | 15 | 13.23 | 2.52
16 | 13.13 | 2.92 | 16 | 13.2 | 2.4 | 16 | 13.14 | 2.42 | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
17 | 13.12 | 3.06 | 17 | 13.2 | 2.41 | 17 | 13.16 | 2.46 | 1 | 12.97 | 2.91
18 | 13.16 | 2.92 | 18 | 13.22 | 2.45 | 18 | 13.15 | 2.35 | 2 | 13.04 | 2.98
19 | 13.17 | 2.81 | 19 | 13.25 | 2.58 | 19 | 13.28 | 2.6
20 | 13.17 | 2.84 | 20 | 13.24 | 2.52 | 20 | 13.27 | 2.56
21 | 13.16 | 2.91 | 21 | 13.19 | 2.49 | 21 | 13.25 | 2.49
22 | 13.17 | 2.89 | 22 | 13.21 | 2.49 | 22 | 13.18 | 2.49
23 | 13.13 | 2.81 | 23 | 13.21 | 2.39 | 23 | 13.18 | 2.43
24 | 13.17 | 2.87 | 24 | 13.22 | 2.39 | 24 | 13.11 | 2.46
25 | 13.17 | 2.97 | 25 | 13.25 | 2.44 | 25 | 13.27 | 2.47
26 | 13.16 | 2.93 | 26 | 13.23 | 2.52 | 26 | 13.23 | 2.39
27 | 13.16 | 2.91 | 27 | 13.25 | 2.49 | 27 | 13.22 | 2.49
28 | 13.14 | 2.93 | 28 | 13.18 | 2.27 | 28 | 13.17 | 2.37
29 | 13.15 | 2.93 | 29 | 13.18 | 2.31 | 29 | 13.17 | 2.29
30 | 13.17 | 2.86 | 30 | 13.13 | 2.31 | 30 | 13.19 | 2.43