## SW1
형 명 | MSB300 | 제조일자 | 2018.01.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 1 | 2.23 | 0.522 |  | 24 | 0.39 | 133.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 2 | 2.21 | 0.553 |  | 24 | 0.39 | 141.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 3 | 2.22 | 0.522 |  | 24 | 0.39 | 133.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 4 | 2.23 | 0.505 |  | 24 | 0.39 | 129.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 5 | 2.24 | 0.498 |  | 24 | 0.39 | 127.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 6 | 2.22 | 0.499 |  | 24 | 0.39 | 127.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 7 | 2.24 | 0.521 |  | 24 | 0.39 | 133.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 8 | 2.23 | 0.503 |  | 24 | 0.39 | 129%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 9 | 2.23 | 0.527 |  | 24 | 0.39 | 135.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 10 | 2.23 | 0.524 |  | 24 | 0.39 | 134.4%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 11 | 2.23 | 0.526 |  | 24 | 0.39 | 134.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 12 | 2.23 | 0.573 |  | 24 | 0.39 | 146.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 13 | 2.23 | 0.61 |  | 24 | 0.39 | 156.4%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 14 | 2.23 | 0.55 |  | 24 | 0.39 | 141%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 15 | 2.23 | 0.512 |  | 24 | 0.39 | 131.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 16 | 2.22 | 0.495 |  | 24 | 0.39 | 126.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 17 | 2.23 | 0.552 |  | 24 | 0.39 | 141.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 18 | 2.22 | 0.564 |  | 24 | 0.39 | 144.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 19 | 2.23 | 0.503 |  | 24 | 0.39 | 129%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 20 | 2.23 | 0.582 |  | 24 | 0.39 | 149.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 21 | 2.23 | 0.612 |  | 24 | 0.39 | 156.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 22 | 2.23 | 0.52 |  | 24 | 0.39 | 133.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 23 | 2.23 | 0.539 |  | 24 | 0.39 | 138.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 24 | 2.23 | 0.564 |  | 24 | 0.39 | 144.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 25 | 2.23 | 0.506 |  | 24 | 0.39 | 129.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 26 | 2.23 | 0.496 |  | 24 | 0.39 | 127.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 27 | 2.23 | 0.496 |  | 24 | 0.39 | 127.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 28 | 2.23 | 0.482 |  | 24 | 0.39 | 123.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 29 | 2.23 | 0.498 |  | 24 | 0.39 | 127.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 30 | 2.23 | 0.501 |  | 24 | 0.39 | 128.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 31 | 2.22 | 0.484 |  | 24 | 0.39 | 124.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 32 | 2.23 | 0.511 |  | 24 | 0.39 | 131%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 33 | 2.23 | 0.482 |  | 24 | 0.39 | 123.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 34 | 2.22 | 0.484 |  | 24 | 0.39 | 124.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 35 | 2.22 | 0.507 |  | 24 | 0.39 | 130%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 36 | 2.23 | 0.557 |  | 24 | 0.39 | 142.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 37 | 2.23 | 0.51 |  | 24 | 0.39 | 130.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 38 | 2.23 | 0.555 |  | 24 | 0.39 | 142.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 39 | 2.23 | 0.502 |  | 24 | 0.39 | 128.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 40 | 2.22 | 0.518 |  | 24 | 0.39 | 132.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 41 | 2.23 | 0.551 |  | 24 | 0.39 | 141.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 42 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.39 | 123.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 43 | 2.23 | 0.511 |  | 24 | 0.39 | 131%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 44 | 2.23 | 0.514 |  | 24 | 0.39 | 131.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 45 | 2.22 | 0.508 |  | 24 | 0.39 | 130.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 46 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 47 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 48 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 49 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 50 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 51 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 52 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 53 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 54 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 55 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 56 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 57 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 58 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 59 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 60 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 61 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 62 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 63 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 64 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 65 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 66 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 67 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 68 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 69 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 70 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 71 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 72 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 73 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 74 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 75 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 76 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 77 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 78 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 79 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 80 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 81 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 82 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 83 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 84 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 85 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 86 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 87 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 88 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 89 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 90 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 91 | 2.23 | 0.525 |  | 24 | 0.39 | 134.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 92 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.39 | 123.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 93 | 2.23 | 0.508 |  | 24 | 0.39 | 130.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 94 | 2.23 | 0.57 |  | 24 | 0.39 | 146.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 95 | 2.23 | 0.461 |  | 24 | 0.39 | 118.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 96 | 2.23 | 0.488 |  | 24 | 0.39 | 125.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 97 | 2.23 | 0.509 |  | 24 | 0.39 | 130.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 98 | 2.23 | 0.518 |  | 24 | 0.39 | 132.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 99 | 2.23 | 0.506 |  | 24 | 0.39 | 129.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 100 | 2.24 | 0.505 |  | 24 | 0.39 | 129.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 101 | 2.24 | 0.502 |  | 24 | 0.39 | 128.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 102 | 2.23 | 0.532 |  | 24 | 0.39 | 136.4%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 103 | 2.23 | 0.518 |  | 24 | 0.39 | 132.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 104 | 2.23 | 0.484 |  | 24 | 0.39 | 124.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 105 | 2.23 | 0.556 |  | 24 | 0.39 | 142.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 106 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.39 | 123.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 107 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.39 | 125.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 108 | 2.23 | 0.495 |  | 24 | 0.39 | 126.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 109 | 2.23 | 0.491 |  | 24 | 0.39 | 125.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 110 | 2.24 | 0.482 |  | 24 | 0.39 | 123.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 111 | 2.23 | 0.517 |  | 24 | 0.39 | 132.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 112 | 2.23 | 0.475 |  | 24 | 0.39 | 121.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 113 | 2.23 | 0.472 |  | 24 | 0.39 | 121%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 114 | 2.22 | 0.462 |  | 24 | 0.39 | 118.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 115 | 2.23 | 0.548 |  | 24 | 0.39 | 140.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 116 | 2.23 | 0.447 |  | 24 | 0.39 | 114.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 117 | 2.23 | 0.54 |  | 24 | 0.39 | 138.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 118 | 2.23 | 0.505 |  | 24 | 0.39 | 129.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 119 | 2.24 | 0.503 |  | 24 | 0.39 | 129%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 120 | 2.23 | 0.457 |  | 24 | 0.39 | 117.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 121 | 2.22 | 0.498 |  | 24 | 0.39 | 127.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 122 | 2.24 | 0.503 |  | 24 | 0.39 | 129%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 123 | 2.23 | 0.509 |  | 24 | 0.39 | 130.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 124 | 2.24 | 0.471 |  | 24 | 0.39 | 120.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 125 | 2.22 | 0.507 |  | 24 | 0.39 | 130%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 126 | 2.23 | 0.515 |  | 24 | 0.39 | 132.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 127 | 2.23 | 0.495 |  | 24 | 0.39 | 126.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 128 | 2.23 | 0.548 |  | 24 | 0.39 | 140.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 129 | 2.22 | 0.51 |  | 24 | 0.39 | 130.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 130 | 2.23 | 0.507 |  | 24 | 0.39 | 130%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 131 | 2.23 | 0.52 |  | 24 | 0.39 | 133.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 132 | 2.23 | 0.575 |  | 24 | 0.39 | 147.4%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 133 | 2.23 | 0.499 |  | 24 | 0.39 | 127.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 134 | 2.22 | 0.523 |  | 24 | 0.39 | 134.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 135 | 2.22 | 0.477 |  | 24 | 0.39 | 122.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 136 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 137 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 138 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 139 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 140 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 141 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 142 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 143 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 144 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 145 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 146 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 147 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 148 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 149 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 150 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 151 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 152 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 153 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 154 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 155 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 156 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 157 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 158 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 159 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 160 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 161 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 162 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 163 | 2.06 | 0.482 |  | 24 | 0.39 | 123.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 164 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 165 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 166 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 167 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 168 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 169 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 170 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 171 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 172 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 173 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 174 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 175 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 176 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 177 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 178 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 179 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 180 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 181 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 182 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 183 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 184 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 185 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 186 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 187 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 188 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 189 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 190 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 191 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 192 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 193 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 194 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 195 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 196 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 197 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 198 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 199 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 200 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 201 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 202 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 203 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 204 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 205 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 206 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 207 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 208 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 209 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 210 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 211 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 212 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 213 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 214 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 215 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 216 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 217 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 218 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 219 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 220 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 221 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 222 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 223 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 224 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 225 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 226 | 2.22 | 0.492 |  | 24 | 0.39 | 126.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 227 | 2.22 | 0.537 |  | 24 | 0.39 | 137.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 228 | 2.22 | 0.507 |  | 24 | 0.39 | 130%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 229 | 2.24 | 0.53 |  | 24 | 0.39 | 135.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 230 | 2.23 | 0.557 |  | 24 | 0.39 | 142.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 231 | 2.21 | 0.516 |  | 24 | 0.39 | 132.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 232 | 2.23 | 0.543 |  | 24 | 0.39 | 139.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 233 | 2.23 | 0.463 |  | 24 | 0.39 | 118.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 234 | 2.23 | 0.521 |  | 24 | 0.39 | 133.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 235 | 2.23 | 0.471 |  | 24 | 0.39 | 120.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 236 | 2.23 | 0.588 |  | 24 | 0.39 | 150.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 237 | 2.23 | 0.473 |  | 24 | 0.39 | 121.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 238 | 2.22 | 0.507 |  | 24 | 0.39 | 130%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 239 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.39 | 125.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW1 | 240 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
|  |  |  | 2.24 | 0.612 |  |  |  | 156.9%
|  |  |  | 2.06 | 0.447 |  |  |  | 0%
설치 일자 | 2018.02.04 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 3. 메인케이블 보호관 없으나 DOWN→UP 방식 설치됨 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호관없으나 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## SW2
형 명 | MSB300 | 제조일자 | 2018.01.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 1 | 2.24 | 0.496 |  | 24 | 0.39 | 127.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 2 | 2.22 | 0.507 |  | 24 | 0.39 | 130%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 3 | 2.22 | 0.5 |  | 24 | 0.39 | 128.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 4 | 2.23 | 0.531 |  | 24 | 0.39 | 136.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 5 | 2.24 | 0.499 |  | 24 | 0.39 | 127.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 6 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.39 | 123.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 7 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.39 | 123.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 8 | 2.22 | 0.509 |  | 24 | 0.39 | 130.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 9 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.39 | 123.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 10 | 2.23 | 0.471 |  | 24 | 0.39 | 120.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 11 | 2.23 | 0.482 |  | 24 | 0.39 | 123.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 12 | 2.23 | 0.568 |  | 24 | 0.39 | 145.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 13 | 2.22 | 0.519 |  | 24 | 0.39 | 133.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 14 | 2.23 | 0.478 |  | 24 | 0.39 | 122.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 15 | 2.23 | 0.512 |  | 24 | 0.39 | 131.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 16 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 17 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 18 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 19 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 20 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 21 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 22 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 23 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 24 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 25 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 26 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 27 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 28 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 29 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 30 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 31 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 32 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 33 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 34 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 35 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 36 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 37 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 38 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 39 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 40 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 41 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 42 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 43 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 44 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 45 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 46 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 47 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 48 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 49 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 50 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 51 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 52 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 53 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 54 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 55 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 56 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 57 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 58 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 59 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 60 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 61 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 62 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 63 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 64 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 65 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 66 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 67 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 68 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 69 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 70 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 71 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 72 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 73 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 74 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 75 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 76 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 77 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 78 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 79 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 80 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 81 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 82 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 83 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 84 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 85 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 86 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 87 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 88 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 89 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 90 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 91 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 92 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 93 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 94 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 95 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 96 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 97 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 98 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 99 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 100 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 101 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 102 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 103 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 104 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 105 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 106 | 2.22 | 0.487 |  | 24 | 0.39 | 124.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 107 | 2.22 | 0.499 |  | 24 | 0.39 | 127.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 108 | 2.23 | 0.453 |  | 24 | 0.39 | 116.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 109 | 2.22 | 0.518 |  | 24 | 0.39 | 132.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 110 | 2.23 | 0.529 |  | 24 | 0.39 | 135.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 111 | 2.22 | 0.507 |  | 24 | 0.39 | 130%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 112 | 2.22 | 0.546 |  | 24 | 0.39 | 140%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 113 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.39 | 123.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 114 | 2.23 | 0.476 |  | 24 | 0.39 | 122.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 115 | 2.22 | 0.471 |  | 24 | 0.39 | 120.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 116 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.39 | 128.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 117 | 2.24 | 0.484 |  | 24 | 0.39 | 124.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 118 | 2.24 | 0.498 |  | 24 | 0.39 | 127.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 119 | 2.24 | 0.481 |  | 24 | 0.39 | 123.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 120 | 2.23 | 0.517 |  | 24 | 0.39 | 132.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 121 | 2.23 | 0.496 |  | 24 | 0.39 | 127.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 122 | 2.24 | 0.495 |  | 24 | 0.39 | 126.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 123 | 2.23 | 0.503 |  | 24 | 0.39 | 129%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 124 | 2.23 | 0.514 |  | 24 | 0.39 | 131.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 125 | 2.23 | 0.482 |  | 24 | 0.39 | 123.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 126 | 2.23 | 0.488 |  | 24 | 0.39 | 125.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 127 | 2.23 | 0.493 |  | 24 | 0.39 | 126.4%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 128 | 2.23 | 0.539 |  | 24 | 0.39 | 138.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 129 | 2.23 | 0.508 |  | 24 | 0.39 | 130.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 130 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.39 | 112.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 131 | 2.23 | 0.494 |  | 24 | 0.39 | 126.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 132 | 2.23 | 0.473 |  | 24 | 0.39 | 121.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 133 | 2.23 | 0.497 |  | 24 | 0.39 | 127.4%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 134 | 2.23 | 0.51 |  | 24 | 0.39 | 130.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 135 | 2.24 | 0.474 |  | 24 | 0.39 | 121.5%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 136 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 137 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 138 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 139 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 140 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 141 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 142 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 143 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 144 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 145 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 146 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 147 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 148 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 149 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 150 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 151 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 152 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 153 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 154 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 155 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 156 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 157 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 158 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 159 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 160 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 161 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 162 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 163 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 164 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 165 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 166 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 167 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 168 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 169 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 170 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 171 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 172 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 173 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 174 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 175 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 176 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 177 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 178 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 179 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 180 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 181 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 182 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 183 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 184 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 185 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 186 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 187 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 188 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 189 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 190 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 191 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 192 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 193 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 194 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 195 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 196 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 197 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 198 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 199 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 200 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 201 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 202 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 203 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 204 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 205 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 206 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 207 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 208 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 209 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 210 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 211 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 212 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 213 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 214 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 215 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 216 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 217 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 218 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 219 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 220 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 221 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 222 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 223 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 224 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 225 |  |  |  | 24 | 0.39 | 0%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 226 | 2.23 | 0.507 |  | 24 | 0.39 | 130%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 227 | 2.21 | 0.565 |  | 24 | 0.39 | 144.9%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 228 | 2.22 | 0.559 |  | 24 | 0.39 | 143.3%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 229 | 2.23 | 0.514 |  | 24 | 0.39 | 131.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 230 | 2.23 | 0.514 |  | 24 | 0.39 | 131.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 231 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.39 | 128.2%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 232 | 2.23 | 0.486 |  | 24 | 0.39 | 124.6%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 233 | 2.23 | 0.503 |  | 24 | 0.39 | 129%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 234 | 2.23 | 0.498 |  | 24 | 0.39 | 127.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 235 | 2.22 | 0.542 |  | 24 | 0.39 | 139%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 236 | 2.23 | 0.475 |  | 24 | 0.39 | 121.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 237 | 2.23 | 0.483 |  | 24 | 0.39 | 123.8%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 238 | 2.23 | 0.467 |  | 24 | 0.39 | 119.7%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 239 | 2.23 | 0.515 |  | 24 | 0.39 | 132.1%
2022-11-01 | 성가롤로병원 | UPS-SW2 | 240 | 2.23 | 0.479 |  | 24 | 0.39 | 122.8%
|  |  |  | 2.24 | 0.568 |  |  |  | 145.6%
|  |  |  | 2.22 | 0.44 |  |  |  | 0%
설치 일자 | 2018.02.04 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 3. 메인케이블 보호관 없으나 DOWN→UP 방식 설치됨 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블보호관없으나 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 2. 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 전산실UPS
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2019.01.16 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-01 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 1 | 13.34 | 5.69 |  | 24 | 6.8 | 83.68%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 2 | 13.26 | 5.47 |  | 24 | 6.8 | 80.44%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 3 | 13.28 | 5.72 |  | 24 | 6.8 | 84.12%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 4 | 13.24 | 5.53 |  | 24 | 6.8 | 81.32%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 5 | 13.37 | 7.51 |  | 24 | 6.8 | 110.4%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 6 | 13.24 | 5.58 |  | 24 | 6.8 | 82.06%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 7 | 13.25 | 5.59 |  | 24 | 6.8 | 82.21%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 8 | 13.37 | 7.23 |  | 24 | 6.8 | 106.3%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 9 | 13.26 | 5.41 |  | 24 | 6.8 | 79.56%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 10 | 13.25 | 5.58 |  | 24 | 6.8 | 82.06%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 11 | 13.29 | 5.69 |  | 24 | 6.8 | 83.68%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 12 | 13.24 | 5.71 |  | 24 | 6.8 | 83.97%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 13 | 13.26 | 5.64 |  | 24 | 6.8 | 82.94%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 14 | 13.43 | 7.58 |  | 24 | 6.8 | 111.5%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 15 | 13.27 | 5.55 |  | 24 | 6.8 | 81.62%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 16 | 13.25 | 5.71 |  | 24 | 6.8 | 83.97%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 17 | 13.25 | 5.56 |  | 24 | 6.8 | 81.76%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 18 | 13.35 | 7.66 |  | 24 | 6.8 | 112.6%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 19 | 13.38 | 7.51 |  | 24 | 6.8 | 110.4%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 20 | 13.25 | 5.66 |  | 24 | 6.8 | 83.24%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 21 | 13.1 | 18.73 |  | 24 | 6.8 | 275.4%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 22 | 13.24 | 5.65 |  | 24 | 6.8 | 83.09%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 23 | 13.31 | 5.76 |  | 24 | 6.8 | 84.71%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 24 | 13.26 | 5.4 |  | 24 | 6.8 | 79.41%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 25 | 13.29 | 5.98 |  | 24 | 6.8 | 87.94%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 26 | 13.25 | 5.48 |  | 24 | 6.8 | 80.59%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 27 | 13.25 | 5.55 |  | 24 | 6.8 | 81.62%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 28 | 13.29 | 6.03 |  | 24 | 6.8 | 88.68%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 29 | 13.31 | 6 |  | 24 | 6.8 | 88.24%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 30 | 13.47 | 7.27 |  | 24 | 6.8 | 106.9%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 31 | 13.32 | 5.57 |  | 24 | 6.8 | 81.91%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 32 | 13.3 | 5.6 |  | 24 | 6.8 | 82.35%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 33 | 13.3 | 5.73 |  | 24 | 6.8 | 84.26%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 34 | 13.26 | 5.94 |  | 24 | 6.8 | 87.35%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 35 | 13.46 | 6.94 |  | 24 | 6.8 | 102.1%
2022-10-27 | 성가롤로병원 | 전산실 UPS | 36 | 13.28 | 5.67 |  | 24 | 6.8 | 83.38%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | 13.47 | 18.73 |  |  |  | 275.4%
|  |  |  | 13.1 | 5.4 |  |  |  | 79.41%
설치 일자 | 2019.02.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명도달, 내부저항 편차발생 2. 단자부식심화 3. 병원 공사 중 온도관리 미 실시로 배터리 이상발생 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 진행 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## Sheet3 (2)
1.UPS 300KVA
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.22 | 0.352 | 31 | 2.22 | 0.412 | 61 | 2.22 | 0.457 | 91 | 2.23 | 0.423 | 121 | 2.23 | 0.473 | 151 | 2.22 | 0.45
2 | 2.22 | 0.373 | 32 | 2.22 | 0.424 | 62 | 2.23 | 0.428 | 92 | 2.24 | 0.407 | 122 | 2.24 | 0.418 | 152 | 2.22 | 0.454
3 | 2.22 | 0.421 | 33 | 2.22 | 0.417 | 63 | 2.23 | 0.433 | 93 | 2.22 | 0.445 | 123 | 2.23 | 0.408 | 153 | 2.22 | 0.471
4 | 2.23 | 0.434 | 34 | 2.22 | 0.451 | 64 | 2.23 | 0.453 | 94 | 2.22 | 0.418 | 124 | 2.23 | 0.421 | 154 | 2.22 | 0.434
5 | 2.22 | 0.417 | 35 | 2.23 | 0.458 | 65 | 2.23 | 0.427 | 95 | 2.22 | 0.368 | 125 | 2.23 | 0.402 | 155 | 2.23 | 0.445
6 | 2.22 | 0.42 | 36 | 2.22 | 0.462 | 66 | 2.23 | 0.424 | 96 | 2.22 | 0.379 | 126 | 2.23 | 0.438 | 156 | 2.22 | 0.456
7 | 2.21 | 0.501 | 37 | 2.23 | 0.446 | 67 | 2.25 | 0.397 | 97 | 2.22 | 0.391 | 127 | 2.24 | 0.429 | 157 | 2.21 | 0.433
8 | 2.23 | 0.454 | 38 | 2.24 | 0.446 | 68 | 2.22 | 0.475 | 98 | 2.22 | 0.439 | 128 | 2.23 | 0.491 | 158 | 2.23 | 0.465
9 | 2.23 | 0.439 | 39 | 2.21 | 0.459 | 69 | 2.24 | 0.401 | 99 | 2.21 | 0.393 | 129 | 2.23 | 0.391 | 159 | 2.23 | 0.415
10 | 2.23 | 0.474 | 40 | 2.22 | 0.414 | 70 | 2.23 | 0.418 | 100 | 2.21 | 0.428 | 130 | 2.23 | 0.41 | 160 | 2.23 | 0.435
11 | 2.24 | 0.407 | 41 | 2.22 | 0.408 | 71 | 2.23 | 0.418 | 101 | 2.22 | 0.382 | 131 | 2.23 | 0.407 | 161 | 2.24 | 0.439
12 | 2.25 | 0.415 | 42 | 2.22 | 0.415 | 72 | 2.22 | 0.443 | 102 | 2.22 | 0.457 | 132 | 2.23 | 0.398 | 162 | 2.25 | 0.405
13 | 2.22 | 0.463 | 43 | 2.24 | 0.453 | 73 | 2.23 | 0.426 | 103 | 2.22 | 0.385 | 133 | 2.23 | 0.419 | 163 | 2.23 | 0.436
14 | 2.22 | 0.455 | 44 | 2.24 | 0.436 | 74 | 2.22 | 0.419 | 104 | 2.23 | 0.417 | 134 | 2.25 | 0.419 | 164 | 2.23 | 0.443
15 | 2.22 | 0.426 | 45 | 2.22 | 0.409 | 75 | 2.22 | 0.439 | 105 | 2.22 | 0.382 | 135 | 2.23 | 0.458 | 165 | 2.23 | 0.458
16 | 2.24 | 0.425 | 46 | 2.24 | 0.407 | 76 | 2.22 | 0.445 | 106 | 2.24 | 0.42 | 136 | 2.24 | 0.457 | 166 | 2.22 | 0.477
17 | 2.24 | 0.41 | 47 | 2.24 | 0.42 | 77 | 2.23 | 0.488 | 107 | 2.24 | 0.435 | 137 | 2.23 | 0.462 | 167 | 2.24 | 0.427
18 | 2.22 | 0.459 | 48 | 2.24 | 0.421 | 78 | 2.22 | 0.42 | 108 | 2.24 | 0.439 | 138 | 2.23 | 0.411 | 168 | 2.25 | 0.408
19 | 2.24 | 0.416 | 49 | 2.22 | 0.409 | 79 | 2.22 | 0.487 | 109 | 2.24 | 0.46 | 139 | 2.23 | 0.425 | 169 | 2.23 | 0.456
20 | 2.23 | 0.454 | 50 | 2.25 | 0.418 | 80 | 2.22 | 0.424 | 110 | 2.23 | 0.391 | 140 | 2.24 | 0.434 | 170 | 2.23 | 0.461
21 | 2.23 | 0.41 | 51 | 2.22 | 0.467 | 81 | 2.24 | 0.456 | 111 | 2.25 | 0.412 | 141 | 2.23 | 0.404 | 171 | 2.25 | 0.443
22 | 2.22 | 0.434 | 52 | 2.22 | 0.455 | 82 | 2.22 | 0.483 | 112 | 2.1 | 0.367 | 142 | 2.23 | 0.444 | 172 | 2.25 | 0.46
23 | 2.23 | 0.444 | 53 | 2.22 | 0.445 | 83 | 2.23 | 0.485 | 113 | 2.23 | 0.462 | 143 | 2.23 | 0.448 | 173 | 2.22 | 0.454
24 | 2.23 | 0.42 | 54 | 2.22 | 0.471 | 84 | 2.22 | 0.385 | 114 | 2.23 | 0.414 | 144 | 2.22 | 0.405 | 174 | 2.24 | 0.446
25 | 2.23 | 0.446 | 55 | 2.22 | 0.474 | 85 | 2.22 | 0.422 | 115 | 2.25 | 0.413 | 145 | 2.22 | 0.409 | 175 | 2.25 | 0.422
26 | 2.22 | 0.416 | 56 | 2.24 | 0.395 | 86 | 2.22 | 0.505 | 116 | 2.25 | 0.433 | 146 | 2.23 | 0.413 | 176 | 2.25 | 0.428
27 | 2.23 | 0.426 | 57 | 2.25 | 0.416 | 87 | 2.22 | 0.461 | 117 | 2.25 | 0.426 | 147 | 2.22 | 0.452 | 177 | 2.25 | 0.436
28 | 2.27 | 0.481 | 58 | 2.22 | 0.417 | 88 | 2.23 | 0.438 | 118 | 2.23 | 0.385 | 148 | 2.23 | 0.436 | 178 | 2.25 | 0.402
29 | 2.24 | 0.419 | 59 | 2.23 | 0.438 | 89 | 2.23 | 0.434 | 119 | 2.23 | 0.405 | 149 | 2.23 | 0.487 | 179 | 2.25 | 0.411
30 | 2.24 | 0.446 | 60 | 2.24 | 0.449 | 90 | 2.25 | 0.456 | 120 | 2.23 | 0.448 | 150 | 2.23 | 0.475 | 180 | 2.25 | 0.418
2.UPS 150KVA
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.654 | 31 | 2.23 | 0.618 | 61 | 2.23 | 0.671 | 91 | 2.24 | 0.64 | 121 | 2.23 | 0.639 | 151 | 2.23 | 0.619
2 | 2.22 | 0.667 | 32 | 2.23 | 0.635 | 62 | 2.23 | 0.634 | 92 | 2.24 | 0.675 | 122 | 2.23 | 0.63 | 152 | 2.22 | 0.567
3 | 2.23 | 0.675 | 33 | 2.23 | 0.582 | 63 | 2.23 | 0.643 | 93 | 2.23 | 0.636 | 123 | 2.23 | 0.648 | 153 | 2.23 | 0.61
4 | 2.22 | 0.669 | 34 | 2.23 | 0.619 | 64 | 2.23 | 0.675 | 94 | 2.24 | 0.596 | 124 | 2.23 | 0.622 | 154 | 2.22 | 0.576
5 | 2.23 | 0.667 | 35 | 2.23 | 0.541 | 65 | 2.23 | 0.642 | 95 | 2.23 | 0.608 | 125 | 2.23 | 0.675 | 155 | 2.22 | 0.565
6 | 2.22 | 0.671 | 36 | 2.23 | 0.621 | 66 | 2.23 | 0.623 | 96 | 2.23 | 0.623 | 126 | 2.23 | 0.619 | 156 | 2.22 | 0.586
7 | 2.23 | 0.681 | 37 | 2.24 | 0.587 | 67 | 2.22 | 0.609 | 97 | 2.24 | 0.599 | 127 | 2.22 | 0.675 | 157 | 2.23 | 0.593
8 | 2.21 | 0.644 | 38 | 2.23 | 0.555 | 68 | 2.23 | 0.625 | 98 | 2.23 | 0.558 | 128 | 2.23 | 0.672 | 158 | 2.23 | 0.587
9 | 2.21 | 0.636 | 39 | 2.23 | 0.56 | 69 | 2.22 | 0.62 | 99 | 2.23 | 0.571 | 129 | 2.22 | 0.653 | 159 | 2.23 | 0.598
10 | 2.22 | 0.65 | 40 | 2.25 | 0.505 | 70 | 2.23 | 0.596 | 100 | 2.23 | 0.571 | 130 | 2.22 | 0.665 | 160 | 2.23 | 0.621
11 | 2.23 | 0.678 | 41 | 2.23 | 0.588 | 71 | 2.23 | 0.593 | 101 | 2.23 | 0.598 | 131 | 2.22 | 0.616 | 161 | 2.23 | 0.601
12 | 2.23 | 0.658 | 42 | 2.23 | 0.635 | 72 | 2.23 | 0.576 | 102 | 2.24 | 0.64 | 132 | 2.23 | 0.63 | 162 | 2.23 | 0.588
13 | 2.23 | 0.675 | 43 | 2.23 | 0.646 | 73 | 2.22 | 0.675 | 103 | 2.24 | 0.554 | 133 | 2.22 | 0.675 | 163 | 2.23 | 0.631
14 | 2.23 | 0.679 | 44 | 2.24 | 0.63 | 74 | 2.23 | 0.632 | 104 | 2.23 | 0.622 | 134 | 2.22 | 0.606 | 164 | 2.23 | 0.627
15 | 2.23 | 0.617 | 45 | 2.23 | 0.605 | 75 | 2.23 | 0.59 | 105 | 2.22 | 0.545 | 135 | 2.22 | 0.571 | 165 | 2.22 | 0.66
16 | 2.23 | 0.641 | 46 | 2.23 | 0.605 | 76 | 2.23 | 0.587 | 106 | 2.23 | 0.593 | 136 | 2.22 | 0.557 | 166 | 2.23 | 0.642
17 | 2.23 | 0.675 | 47 | 2.23 | 0.602 | 77 | 2.23 | 0.562 | 107 | 2.24 | 0.582 | 137 | 2.22 | 0.594 | 167 | 2.22 | 0.648
18 | 2.23 | 0.617 | 48 | 2.23 | 0.598 | 78 | 2.23 | 0.609 | 108 | 2.23 | 0.573 | 138 | 2.23 | 0.638 | 168 | 2.23 | 0.662
19 | 2.22 | 0.643 | 49 | 2.23 | 0.653 | 79 | 2.23 | 0.594 | 109 | 2.22 | 0.61 | 139 | 2.23 | 0.619 | 169 | 2.22 | 0.659
20 | 2.23 | 0.661 | 50 | 2.23 | 0.537 | 80 | 2.22 | 0.603 | 110 | 2.23 | 0.579 | 140 | 2.23 | 0.602 | 170 | 2.23 | 0.636
21 | 2.22 | 0.656 | 51 | 2.23 | 0.587 | 81 | 2.23 | 0.526 | 111 | 2.23 | 0.615 | 141 | 2.24 | 0.636 | 171 | 2.22 | 0.645
22 | 2.23 | 0.625 | 52 | 2.22 | 0.566 | 82 | 2.23 | 0.595 | 112 | 2.23 | 0.61 | 142 | 2.23 | 0.554 | 172 | 2.22 | 0.616
23 | 2.23 | 0.621 | 53 | 2.22 | 0.546 | 83 | 2.23 | 0.509 | 113 | 2.23 | 0.637 | 143 | 2.23 | 0.614 | 173 | 2.24 | 0.602
24 | 2.22 | 0.625 | 54 | 2.23 | 0.604 | 84 | 2.22 | 0.561 | 114 | 2.24 | 0.602 | 144 | 2.23 | 0.602 | 174 | 2.23 | 0.648
25 | 2.22 | 0.659 | 55 | 2.22 | 0.681 | 85 | 2.23 | 0.574 | 115 | 2.23 | 0.589 | 145 | 2.24 | 0.622 | 175 | 2.23 | 0.632
26 | 2.22 | 0.62 | 56 | 2.22 | 0.619 | 86 | 2.23 | 0.591 | 116 | 2.23 | 0.635 | 146 | 2.23 | 0.647 | 176 | 2.23 | 0.681
27 | 2.22 | 0.642 | 57 | 2.22 | 0.593 | 87 | 2.23 | 0.56 | 117 | 2.23 | 0.657 | 147 | 2.23 | 0.637 | 177 | 2.23 | 0.679
28 | 2.23 | 0.61 | 58 | 2.23 | 0.663 | 88 | 2.22 | 0.572 | 118 | 2.23 | 0.608 | 148 | 2.23 | 0.649 | 178 | 2.22 | 0.625
29 | 2.24 | 0.619 | 59 | 2.22 | 0.615 | 89 | 2.24 | 0.589 | 119 | 2.22 | 0.593 | 149 | 2.24 | 0.641 | 179 | 2.23 | 0.679
30 | 2.23 | 0.681 | 60 | 2.22 | 0.649 | 90 | 2.24 | 0.598 | 120 | 2.22 | 0.595 | 150 | 2.23 | 0.675 | 180 | 2.23 | 0.639
3.비상발전기1 | [5 empty] | 4.비상발전기2
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  |  |  | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.52 | 2.62 |  |  |  | 1 | 13.54 | 2.56
2 | 13.62 | 2.52 |  |  |  | 2 | 13.52 | 2.52
3 | 13.56 | 2.56 |  |  |  | 3 | 13.52 | 2.54
4 | 13.58 | 2.5 |  |  |  | 4 | 13.55 | 2.42