## A조
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-16 | 순천 성가롤로병원 | 지하1층 UPS | BS | MSB | 300 | 2018.01.18EC 2018.01.19EC | 2018.02.24 | 0.49 | 240 | 22 | 23 | 3.6 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.59 | 120.4% |  | Max. | 2.21 | 0.76 | 155.1%
2 | 2.19 | 0.58 | 118.4% |  | Min | 2.19 | 0.47 | 95.92%
3 | 2.19 | 0.57 | 116.3%
4 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
5 | 2.21 | 0.57 | 116.3% |  | Total(V) | 528.27 | 2.2011
6 | 2.2 | 0.56 | 114.3%
7 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
8 | 2.19 | 0.65 | 132.7%
9 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
10 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
11 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
12 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
13 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
14 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
15 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
16 | 2.19 | 0.59 | 120.4%
17 | 2.19 | 0.62 | 126.5%
18 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
19 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
20 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
21 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
22 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
23 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
24 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
25 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
26 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
27 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
28 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
29 | 2.21 | 0.5 | 102%
30 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
31 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
32 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
33 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
34 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
35 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
36 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
37 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
38 | 2.21 | 0.59 | 120.4%
39 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
40 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
41 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
42 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
43 | 2.2 | 0.59 | 120.4%
44 | 2.2 | 0.54 | 110.2%
45 | 2.21 | 0.58 | 118.4%
46 | 2.2 | 0.6 | 122.4%
47 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
48 | 2.19 | 0.69 | 140.8%
49 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
50 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
51 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
52 | 2.21 | 0.52 | 106.1%
53 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
54 | 2.2 | 0.54 | 110.2%
55 | 2.19 | 0.67 | 136.7%
56 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
57 | 2.2 | 0.53 | 108.2%
58 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
59 | 2.19 | 0.64 | 130.6%
60 | 2.2 | 0.47 | 95.92%
61 | 2.19 | 0.65 | 132.7%
62 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
63 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
64 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
65 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
66 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
67 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
68 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
69 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
70 | 2.19 | 0.65 | 132.7%
71 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
72 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
73 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
74 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
75 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
76 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
77 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
78 | 2.19 | 0.59 | 120.4%
79 | 2.19 | 0.62 | 126.5%
80 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
81 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
82 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
83 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
84 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
85 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
86 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
87 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
88 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
89 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
90 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
91 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
92 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
93 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
94 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
95 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
96 | 2.21 | 0.5 | 102%
97 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
98 | 2.19 | 0.65 | 132.7%
99 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
100 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
101 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
102 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
103 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
104 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
105 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
106 | 2.19 | 0.59 | 120.4%
107 | 2.19 | 0.62 | 126.5%
108 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
109 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
110 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
111 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
112 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
113 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
114 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
115 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
116 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
117 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
118 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
119 | 2.21 | 0.5 | 102%
120 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
121 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
122 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
123 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
124 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
125 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
126 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
127 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
128 | 2.21 | 0.59 | 120.4%
129 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
130 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
131 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
132 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
133 | 2.2 | 0.59 | 120.4%
134 | 2.2 | 0.54 | 110.2%
135 | 2.21 | 0.58 | 118.4%
136 | 2.21 | 0.59 | 120.4%
137 | 2.19 | 0.58 | 118.4%
138 | 2.19 | 0.57 | 116.3%
139 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
140 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
141 | 2.2 | 0.56 | 114.3%
142 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
143 | 2.19 | 0.65 | 132.7%
144 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
145 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
146 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
147 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
148 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
149 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
150 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
151 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
152 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
153 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
154 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
155 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
156 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
157 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
158 | 2.2 | 0.6 | 122.4%
159 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
160 | 2.19 | 0.69 | 140.8%
161 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
162 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
163 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
164 | 2.21 | 0.52 | 106.1%
165 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
166 | 2.2 | 0.54 | 110.2%
167 | 2.19 | 0.67 | 136.7%
168 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
169 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
170 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
171 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
172 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
173 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
174 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
175 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
176 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
177 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
178 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
179 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
180 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
181 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
182 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
183 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
184 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
185 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
186 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
187 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
188 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
189 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
190 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
191 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
192 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
193 | 2.19 | 0.59 | 120.4%
194 | 2.19 | 0.62 | 126.5%
195 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
196 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
197 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
198 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
199 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
200 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
201 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
202 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
203 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
204 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
205 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
206 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
207 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
208 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
209 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
210 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
211 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
212 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
213 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
214 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
215 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
216 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
217 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
218 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
219 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
220 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
221 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
222 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
223 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
224 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
225 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
226 | 2.2 | 0.6 | 122.4%
227 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
228 | 2.19 | 0.69 | 140.8%
229 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
230 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
231 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
232 | 2.21 | 0.52 | 106.1%
233 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
234 | 2.2 | 0.54 | 110.2%
235 | 2.19 | 0.67 | 136.7%
236 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
237 | 2.2 | 0.53 | 108.2%
238 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
239 | 2.19 | 0.64 | 130.6%
240 | 2.2 | 0.47 | 95.92%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
캡 체결부 백화
캡 체결부 백화
4단 4열
후면 벽면 공간 無
캐비넷 상단/후면 밀폐 구조
에어콘 용량(少)
높이 낮음
환기 배기 X

## B조
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-16 | 순천 성가롤로병원 | 지하1층 UPS | BS | MSB | 300 | 2018.01.18EC 2018.01.19EC | 2018.02.24 | 0.49 | 240 | 22 | 23 | 3.4 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.19 | 0.61 | 124.5% |  | Max. | 2.21 | 0.79 | 161.2%
2 | 2.2 | 0.64 | 130.6% |  | Min | 2.19 | 0.47 | 95.92%
3 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
4 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
5 | 2.19 | 0.56 | 114.3% |  | Total(V) | 528.3 | 2.2012
6 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
7 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
8 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
9 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
10 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
11 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
12 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
13 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
14 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
15 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
16 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
17 | 2.2 | 0.6 | 122.4%
18 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
19 | 2.19 | 0.69 | 140.8%
20 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
21 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
22 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
23 | 2.21 | 0.52 | 106.1%
24 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
25 | 2.2 | 0.54 | 110.2%
26 | 2.19 | 0.67 | 136.7%
27 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
28 | 2.2 | 0.53 | 108.2%
29 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
30 | 2.19 | 0.64 | 130.6%
31 | 2.2 | 0.47 | 95.92%
32 | 2.21 | 0.59 | 120.4%
33 | 2.19 | 0.58 | 118.4%
34 | 2.19 | 0.57 | 116.3%
35 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
36 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
37 | 2.2 | 0.56 | 114.3%
38 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
39 | 2.19 | 0.65 | 132.7%
40 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
41 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
42 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
43 | 2.2 | 0.77 | 157.1%
44 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
45 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
46 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
47 | 2.19 | 0.59 | 120.4%
48 | 2.19 | 0.62 | 126.5%
49 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
50 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
51 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
52 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
53 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
54 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
55 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
56 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
57 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
58 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
59 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
60 | 2.21 | 0.5 | 102%
61 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
62 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
63 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
64 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
65 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
66 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
67 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
68 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
69 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
70 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
71 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
72 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
73 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
74 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
75 | 2.19 | 0.59 | 120.4%
76 | 2.19 | 0.62 | 126.5%
77 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
78 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
79 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
80 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
81 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
82 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
83 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
84 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
85 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
86 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
87 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
88 | 2.2 | 0.79 | 161.2%
89 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
90 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
91 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
92 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
93 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
94 | 2.2 | 0.77 | 157.1%
95 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
96 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
97 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
98 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
99 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
100 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
101 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
102 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
103 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
104 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
105 | 2.2 | 0.6 | 122.4%
106 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
107 | 2.19 | 0.69 | 140.8%
108 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
109 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
110 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
111 | 2.21 | 0.52 | 106.1%
112 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
113 | 2.2 | 0.54 | 110.2%
114 | 2.19 | 0.67 | 136.7%
115 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
116 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
117 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
118 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
119 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
120 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
121 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
122 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
123 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
124 | 2.2 | 0.78 | 159.2%
125 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
126 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
127 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
128 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
129 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
130 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
131 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
132 | 2.21 | 0.59 | 120.4%
133 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
134 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
135 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
136 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
137 | 2.2 | 0.59 | 120.4%
138 | 2.2 | 0.54 | 110.2%
139 | 2.21 | 0.58 | 118.4%
140 | 2.21 | 0.59 | 120.4%
141 | 2.19 | 0.58 | 118.4%
142 | 2.19 | 0.57 | 116.3%
143 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
144 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
145 | 2.2 | 0.56 | 114.3%
146 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
147 | 2.19 | 0.65 | 132.7%
148 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
149 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
150 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
151 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
152 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
153 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
154 | 2.19 | 0.59 | 120.4%
155 | 2.19 | 0.62 | 126.5%
156 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
157 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
158 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
159 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
160 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
161 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
162 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
163 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
164 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
165 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
166 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
167 | 2.21 | 0.5 | 102%
168 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
169 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
170 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
171 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
172 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
173 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
174 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
175 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
176 | 2.21 | 0.59 | 120.4%
177 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
178 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
179 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
180 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
181 | 2.2 | 0.59 | 120.4%
182 | 2.2 | 0.54 | 110.2%
183 | 2.21 | 0.58 | 118.4%
184 | 2.21 | 0.59 | 120.4%
185 | 2.19 | 0.58 | 118.4%
186 | 2.19 | 0.57 | 116.3%
187 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
188 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
189 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
190 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
191 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
192 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
193 | 2.2 | 0.55 | 112.2%
194 | 2.19 | 0.65 | 132.7%
195 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
196 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
197 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
198 | 2.2 | 0.76 | 155.1%
199 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
200 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
201 | 2.2 | 0.7 | 142.9%
202 | 2.19 | 0.59 | 120.4%
203 | 2.19 | 0.62 | 126.5%
204 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
205 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
206 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
207 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
208 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
209 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
210 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
211 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
212 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
213 | 2.2 | 0.78 | 159.2%
214 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
215 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
216 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
217 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
218 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
219 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
220 | 2.21 | 0.5 | 102%
221 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
222 | 2.19 | 0.65 | 132.7%
223 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
224 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
225 | 2.21 | 0.56 | 114.3%
226 | 2.19 | 0.61 | 124.5%
227 | 2.2 | 0.64 | 130.6%
228 | 2.21 | 0.57 | 116.3%
229 | 2.21 | 0.61 | 124.5%
230 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
231 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
232 | 2.21 | 0.6 | 122.4%
233 | 2.21 | 0.55 | 112.2%
234 | 2.21 | 0.5 | 102%
235 | 2.2 | 0.57 | 116.3%
236 | 2.19 | 0.56 | 114.3%
237 | 2.2 | 0.58 | 118.4%
238 | 2.2 | 0.79 | 161.2%
239 | 2.2 | 0.61 | 124.5%
240 | 2.21 | 0.53 | 108.2%
241 | 2.2 | 0.68 | 138.8%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%