## Sheet1
축전지 설치 내부저항 비교 [VGS100 - FR220912 Lot] | [5 empty] | 온도 17~19℃
셀번호 | 12월 1일 설치시 전압 및 내부저항 |  | 12월 22일 예방점검시 전압 및 내부저항 |  |  | 세방전지측정(230111) Bolt (전원ON) |  | 세방전지측정(230111) 단자(전원ON) |  | 세방전지측정(230111) Bolt(전원OFF)
| 전압 | 내부 저항 | 전압 | 내부 저항 | 내부저항 기준값대비(%)
[6 empty] | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 2.243 | 2.2 | 2.2857 | 101.9% | 2.22 | 2.887 | 2.22 | 2.37 | 2.22 | 2.954
2 | 2.22 | 2.338 | 2.19 | 2.257 | 96.54% | 2.21 | 2.274 |  |  |  |  | #4번 내부저항
3 | 2.23 | 2.186 | 2.19 | 2.105 | 96.29% | 2.19 | 2.078 |  |  |  |  | 동인서트 | (+),(-)인서트 | (+)인서트(-)
4 | 2.21 | 2.291 | 2.22 | 2.7347 | 119.4% | 2.23 | 2.778 | 2.23 | 2.173 | 2.22 | 2.978 | 2.21 | 2.183 | 2.19
5 | 2.23 | 2.439 | 2.21 | 2.2743 | 93.25% | 2.23 | 2.302
6 | 2.2 | 2.32 | 2.22 | 2.339 | 100.8% | 2.23 | 2.284
7 | 2.15 | 2.564 | 2.17 | 2.3253 | 90.69% | 2.16 | 2.259
8 | 2.22 | 2.388 | 2.23 | 2.7803 | 116.4% | 2.23 | 2.69
9 | 2.2 | 2.446 | 2.19 | 2.308 | 94.36% | 2.23 | 2.398
10 | 2.21 | 2.302 | 2.24 | 2.96 | 128.6% | 2.24 | 2.723 | 2.24 | 1.978 | 2.22 | 2.772
11 | 2.21 | 2.372 | 2.24 | 2.3227 | 97.92% | 2.22 | 2.295
12 | 2.24 | 2.417 | 2.2 | 2.1303 | 88.14% | 2.23 | 2.233
13 | 2.22 | 2.507 | 2.25 | 2.3437 | 93.48% | 2.24 | 2.312
14 | 2.22 | 2.232 | 2.21 | 2.1417 | 95.95% | 2.22 | 2.251
15 | 2.22 | 2.473 | 2.24 | 2.337 | 94.5% | 2.23 | 2.349
16 | 2.25 | 2.358 | 2.25 | 2.4633 | 104.5% | 2.24 | 2.367
17 | 2.23 | 2.368 | 2.24 | 2.6183 | 110.6% | 2.23 | 2.499
18 | 2.25 | 2.754 | 2.18 | 2.3573 | 85.6% | 2.2 | 2.325
19 | 2.22 | 2.567 | 2.19 | 2.3997 | 93.48% | 2.22 | 2.373
20 | 2.19 | 2.173 | 2.23 | 2.5087 | 115.4% | 2.23 | 2.41 | 2.23 | 1.835 | 2.21 | 2.404
21 | 2.19 | 2.524 | 2.23 | 2.4963 | 98.9% | 2.22 | 2.467
22 | 2.22 | 2.318 | 2.24 | 2.325 | 100.3% | 2.23 | 2.328
23 | 2.23 | 2.132 | 2.19 | 2.1453 | 100.6% | 2.22 | 2.336
24 | 2.21 | 2.275 | 2.18 | 2.063 | 90.68% | 2.22 | 2.244
25 | 2.22 | 2.208 | 2.19 | 2.0777 | 94.1% | 2.18 | 2.149
26 | 2.2 | 2.099 | 2.2 | 2.1843 | 104.1% | 2.22 | 2.349
27 | 2.2 | 2.305 | 2.19 | 2.205 | 95.66% | 2.2 | 2.263
28 | 2.21 | 2.351 | 2.19 | 2.139 | 90.98% | 2.22 | 2.218
29 | 2.17 | 2.472 | 2.17 | 2.2407 | 90.64% | 2.16 | 2.27
30 | 2.19 | 2.355 | 2.24 | 2.4453 | 103.8% | 2.24 | 2.519
31 | 2.21 | 2.37 | 2.23 | 2.2327 | 94.21% | 2.23 | 2.2
32 | 2.2 | 2.384 | 2.24 | 2.27 | 95.22% | 2.23 | 2.304
33 | 2.25 | 2.733 | 2.25 | 2.557 | 93.56% | 2.23 | 2.477
34 | 2.2 | 2.636 | 2.22 | 2.3603 | 89.54% | 2.22 | 2.382
35 | 2.21 | 2.597 | 2.18 | 2.2987 | 88.51% | 2.17 | 2.376
36 | 2.2 | 2.186 | 2.18 | 2.144 | 98.08% | 2.2 | 2.217
37 | 2.21 | 2.112 | 2.18 | 1.961 | 92.85% | 2.18 | 1.984
38 | 2.21 | 2.418 | 2.18 | 2.2033 | 91.12% | 2.17 | 2.255
39 | 2.21 | 2.348 | 2.18 | 2.1333 | 90.86% | 2.18 | 2.201
40 | 2.24 | 2.604 | 2.19 | 2.633 | 101.1% | 2.21 | 2.895 | 2.21 | 2.256 | 2.22 | 3.041
41 | 2.24 | 2.737 | 2.2 | 2.2897 | 83.66% | 2.21 | 2.37
42 | 2.17 | 2.386 | 2.17 | 2.1513 | 90.16% | 2.16 | 2.222
43 | 2.21 | 2.276 | 2.19 | 2.356 | 103.5% | 2.23 | 2.78
44 | 2.19 | 2.474 | 2.21 | 2.372 | 95.88% | 2.22 | 2.416
45 | 2.21 | 2.265 | 2.23 | 2.6617 | 117.5% | 2.23 | 2.653 | 2.23 | 1.999 | 2.21 | 2.766
46 | 2.2 | 2.644 | 2.21 | 2.372 | 89.71% | 2.21 | 2.464
47 | 2.22 | 2.214 | 2.18 | 2.1643 | 97.76% | 2.18 | 2.248
48 | 2.24 | 2.374 | 2.23 | 2.2203 | 93.53% | 2.23 | 2.188
49 | 2.15 | 2.67 | 2.16 | 2.3013 | 86.19% | 2.15 | 2.323
50 | 2.25 | 2.517 | 2.19 | 2.1867 | 86.88% | 2.21 | 2.221
51 | 2.23 | 2.49 | 2.22 | 2.616 | 105.1% | 2.22 | 2.581
52 | 2.24 | 2.319 | 2.24 | 2.786 | 120.1% | 2.23 | 2.663 | 2.23 | 1.887 | 2.21 | 2.663
53 | 2.22 | 2.362 | 2.19 | 2.09 | 88.48% | 2.18 | 2.16
54 | 2.21 | 2.362 | 2.23 | 2.9847 | 126.4% | 2.22 | 2.709 | 2.23 | 2.031 | 2.21 | 2.742
55 | 2.23 | 2.367 | 2.24 | 2.3747 | 100.3% | 2.23 | 2.381
56 | 2.21 | 2.225 | 2.19 | 2.3007 | 103.4% | 2.2 | 2.263
57 | 2.19 | 2.244 | 2.17 | 2.1217 | 94.55% | 2.17 | 2.158
58 | 2.21 | 2.209 | 2.23 | 2.214 | 100.2% | 2.22 | 2.449
59 | 2.21 | 2.82 | 2.23 | 2.5763 | 91.36% | 2.22 | 2.524
60 | 2.21 | 2.191 | 2.21 | 2.2873 | 104.4% | 2.22 | 2.347
61 | 2.22 | 2.217 | 2.24 | 2.691 | 121.4% | 2.23 | 2.494 | 2.2 | 1.901 | 2.21 | 2.581
62 | 2.23 | 2.273 | 2.22 | 2.5903 | 114% | 2.23 | 2.604
63 | 2.21 | 2.439 | 2.23 | 2.243 | 91.96% | 2.23 | 2.249
64 | 2.23 | 2.145 | 2.24 | 2.2743 | 106% | 2.23 | 2.232
65 | 2.23 | 2.219 | 2.19 | 2.1953 | 98.93% | 2.19 | 2.156
66 | 2.23 | 2.539 | 2.22 | 2.3963 | 94.38% | 2.21 | 2.298
67 | 2.22 | 2.245 | 2.24 | 2.4887 | 110.9% | 2.23 | 2.48
68 | 2.21 | 2.369 | 2.24 | 2.1447 | 90.53% | 2.24 | 2.139
69 | 2.21 | 2.302 | 2.24 | 2.4073 | 104.6% | 2.24 | 2.359
70 | 2.21 | 2.579 | 2.24 | 2.2933 | 88.92% | 2.24 | 2.305
71 | 2.21 | 2.349 | 2.24 | 2.2707 | 96.67% | 2.23 | 2.296
72 | 2.22 | 2.056 | 2.23 | 2.2973 | 111.7% | 2.23 | 2.266
73 | 2.25 | 2.259 | 2.21 | 1.9997 | 88.52% | 2.22 | 2.049
74 | 2.23 | 2.132 | 2.19 | 2.0187 | 94.68% | 2.22 | 2.037
75 | 2.23 | 2.164 | 2.24 | 2.389 | 110.4% | 2.23 | 2.271
76 | 2.23 | 2.774 | 2.23 | 2.9913 | 107.8% | 2.23 | 2.887 | 2.21 | 2.151 | 2.21 | 2.859
77 | 2.18 | 2.52 | 2.17 | 2.296 | 91.11% | 2.16 | 2.251
78 | 2.24 | 2.48 | 2.25 | 2.4867 | 100.3% | 2.24 | 2.42
79 | 2.22 | 2.43 | 2.22 | 2.1787 | 89.66% | 2.23 | 2.182
80 | 2.23 | 2.31 | 2.21 | 2.2427 | 97.09% | 2.22 | 2.641
81 | 2.18 | 2.314 | 2.17 | 2.0677 | 89.35% | 2.16 | 2.048
82 | 2.23 | 2.136 | 2.23 | 2.2753 | 106.5% | 2.23 | 2.281
83 | 2.23 | 2.479 | 2.22 | 2.6287 | 106% | 2.22 | 2.579
84 | 2.23 | 2.48 | 2.24 | 2.484 | 100.2% | 2.23 | 2.424
85 | 2.27 | 2.394 | 2.25 | 2.2507 | 94.01% | 2.24 | 2.118
86 | 2.25 | 2.391 | 2.25 | 3.13 | 130.9% | 2.25 | 3.035 | 2.25 | 2.361 | 2.2 | 2.929
87 | 2.16 | 2.38 | 2.16 | 2.1007 | 88.26% | 2.15 | 2.159
88 | 2.24 | 2.393 | 2.25 | 2.951 | 123.3% | 2.24 | 2.815 | 2.24 | 2.123 | 2.22 | 2.718
89 | 2.25 | 2.234 | 2.25 | 2.442 | 109.3% | 2.25 | 2.337
90 | 2.25 | 2.379 | 2.25 | 2.317 | 97.39% | 2.25 | 2.42
91 | 2.24 | 2.349 | 2.25 | 2.868 | 122.1% | 2.24 | 2.521 | 2.23 | 1.955 | 2.21 | 2.621
92 | 2.24 | 2.664 | 2.25 | 2.6067 | 97.85% | 2.24 | 2.529
93 | 2.21 | 2.822 | 2.25 | 2.591 | 91.81% | 2.24 | 2.457
94 | 2.23 | 2.268 | 2.27 | 2.2997 | 101.4% | 2.24 | 2.489
95 | 2.23 | 2.527 | 2.25 | 2.597 | 102.8% | 2.25 | 2.114
96 | 2.22 | 2.195 | 2.19 | 2.0753 | 94.55% | 2.25 | 2.554
97 | 2.24 | 2.122 | 2.2 | 2.0317 | 95.74% | 2.19 | 2.004
98 | 2.21 | 2.252 | 2.21 | 2.4257 | 107.7% | 2.22 | 2.618
99 | 2.22 | 2.312 | 2.24 | 2.157 | 93.3% | 2.23 | 2.2
100 | 2.21 | 2.346 | 2.22 | 2.244 | 95.65% | 2.24 | 3.044 | 2.24 | 2.348 | 2.22 | 2.897
101 | 2.16 | 2.48 | 2.16 | 2.1383 | 86.22% | 2.16 | 2.217
102 | 2.24 | 2.199 | 2.19 | 2.154 | 97.95% | 2.22 | 2.306
103 | 2.22 | 2.34 | 2.25 | 2.3933 | 102.3% | 2.24 | 2.479
104 | 2.22 | 2.482 | 2.24 | 2.3707 | 95.51% | 2.23 | 2.286
105 | 2.22 | 2.417 | 2.25 | 2.4493 | 101.3% | 2.25 | 2.457
106 | 2.21 | 2.458 | 2.25 | 2.5877 | 105.3% | 2.24 | 2.313
107 | 2.23 | 2.276 | 2.24 | 2.8523 | 125.3% | 2.23 | 2.996 | 2.23 | 2.33 | 2.22 | 2.947
108 | 2.23 | 2.365 | 2.35 | 2.5097 | 106.1% | 2.33 | 2.556
109 | 2.22 | 2.595 | 2.23 | 2.304 | 88.79% | 2.22 | 2.307
110 | 2.24 | 2.316 | 2.24 | 2.541 | 109.7% | 2.23 | 2.447
Min | 2.15 | 2.056 | 2.16 | 1.961 |  | 2.15 | 1.984 | 83.18%
Max | 2.27 | 2.822 | 2.35 | 3.13 |  | 2.33 | 3.044 | 127.6%
AVR | 2.2177 | 2.3771 | 2.2177 | 2.3661 |  | 2.219 | 2.3852