## UPS 1호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-27 | 롯데몰 군산점 | 방재실 UPS 1호기 | BS | ESP200 | 200 | 2018.01.11 2018.01.12 2018.01.15 | 2018년 2월 | 2.3 | 40 | 28 | 28 | 0 | 1.6 | 0.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 10.54 | 120.4 | 5235% |  | Max. | 11.46 | 298.5
2 | 11.15 | 65.5 | 2848% |  | Min | 9.9 | 41.4
3 | 10.95 | 80.7 | 3509%
4 | 11.1 | 41.4 | 1800%
5 | 10.7 | 65.5 | 2848% |  | Total(V) | 425.34 | 10.6335
6 | 10.26 | O.F | #VALUE!
7 | 10.7 | 110.6 | 4809%
8 | 10.48 | 123.8 | 5383% |  | 설치 사진
9 | 10.64 | 75.6 | 3287%
10 | 10.5 | 105.8 | 4600%
11 | 10.69 | 76.5 | 3326%
12 | 10.92 | 71 | 3087%
13 | 10.51 | 113.7 | 4943%
14 | 10.49 | 103.5 | 4500%
15 | 10.5 | 97 | 4217%
16 | 10.47 | 154.7 | 6726%
17 | 10.54 | 109.7 | 4770%
18 | 10.49 | 125.8 | 5470%
19 | 10.56 | 111.7 | 4857%
20 | 10.49 | 109.7 | 4770%
21 | 11.44 | 101 | 4391%
22 | 11.44 | 145.5 | 6326%
23 | 11.4 | 83.8 | 3643%
24 | 11.46 | 43.6 | 1896%
25 | 10.26 | 163.9 | 7126%
26 | 11.41 | 162.9 | 7083%
27 | 10.66 | 115.9 | 5039%
28 | 10.68 | 122.1 | 5309%
29 | 10.45 | 149 | 6478%
30 | 10.35 | 144.2 | 6270%
31 | 10.27 | 183.3 | 7970%
32 | 9.9 | 231 | 10043%
33 | 10.59 | O.F | #VALUE!
34 | 10.37 | 258.7 | 11248%
35 | 10.44 | 257.5 | 11196%
36 | 10.32 | 155.5 | 6761%
37 | 10.31 | 151.4 | 6583%
38 | 10.37 | 144.5 | 6283%
39 | 10.14 | 298.5 | 12978%
40 | 10.4 | 146.3 | 6361%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## UPS 2호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-27 | 롯데몰 군산점 | 주차사무실 UPS 2호기 | BS | HICA60 | 60 | 2018.01.26 | 2018년 3월 |  | 16 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 14.72 | O.F | #VALUE! |  | Max. | 14.72 | 2854
2 | 14.44 | O.F | #VALUE! |  | Min | 11.58 | 2318
3 | 11.58 | O.F | #VALUE!
4 | 11.62 | 2318 | #DIV/0!
5 | 13.88 | 2854 | #DIV/0! |  | Total(V) | 66.24 | 4.14
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## UPS 3호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-27 | 롯데몰 군산점 | 안전실 UPS 3호기 | BS | HICA60 | 60 | 2018.01.26 | 2018년 3월 |  | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.64 | 1753 | #DIV/0! |  | Max. | 13.8 | 1753
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 13.58 | 8.24
3 |  |  | #DIV/0!
4 | 13.58 | 1175 | #DIV/0!
5 | 13.65 | 35 | #DIV/0! |  | Total(V) | 95.75 | 5.9844
6 | 13.65 | 725 | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0!
10 | 13.65 | 723 | #DIV/0!
11 | 13.8 | 8.24 | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 | 13.78 | 9.38 | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## UPS 4호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-27 | 롯데몰 군산점 | 방재실 내 MDF실 UPS 4호기 | BS | ESP40 | 40 | 2018.03.12 | 2018년 2월 | 8 | 20 | 23 | 24 | 0 | 1.8 | 4.5%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 10.09 | 126.1% |  | Max. | 13.56 | 13.77
2 | 13.45 | 11.99 | 149.9% |  | Min | 13.38 | 9.64
3 | 13.41 | 10.32 | 129%
4 | 13.38 | 10.71 | 133.9%
5 | 13.4 | 9.8 | 122.5% |  | Total(V) | 269.32 | 13.466
6 | 13.41 | 9.64 | 120.5%
7 | 13.42 | 9.78 | 122.2%
8 | 13.38 | 10.06 | 125.8% |  | 설치 사진
9 | 13.49 | 12.2 | 152.5%
10 | 13.49 | 11.1 | 138.8%
11 | 13.52 | 11.57 | 144.6%
12 | 13.49 | 12.31 | 153.9%
13 | 13.5 | 11.72 | 146.5%
14 | 13.51 | 11.24 | 140.5%
15 | 13.47 | 11.21 | 140.1%
16 | 13.56 | 13.77 | 172.1%
17 | 13.51 | 11.33 | 141.6%
18 | 13.54 | 11.3 | 141.2%
19 | 13.51 | 12.27 | 153.4%
20 | 13.5 | 11.06 | 138.2%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## DC등 전원용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-27 | 롯데몰 군산점 | 전기실 DC등 전원용 | BS | ESP200 | 200 | 2017.09.25 | 2018년 2월 | 2.3 | 38 | 21 | 23 | 0 | 1.6 | 0.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.14 | 2.38 | 103.5% |  | Max. | 13.4 | 160
2 | 13.2 | 2.74 | 119.1% |  | Min | 13.04 | 2.27
3 | 13.18 | 2.33 | 101.3%
4 | 13.26 | 2.37 | 103%
5 | 13.36 | 2.33 | 101.3% |  | Total(V) | 476.67 | 12.5439
6 | 13.36 | 2.72 | 118.3%
7 | 13.05 | 2.54 | 110.4%
8 | 13.19 | 2.4 | 104.3% |  | 설치 사진
9 | 13.17 | 2.62 | 113.9%
10 | 13.16 | 2.46 | 107%
11 | 13.26 | 2.54 | 110.4%
12 | 13.37 | 2.38 | 103.5%
13 | 13.27 | 2.43 | 105.7%
14 | 13.31 | 2.31 | 100.4%
15 | 11.61 | 160 | 6957% | 회로 미연결
16 | 13.33 | 2.57 | 111.7%
17 | 13.31 | 2.54 | 110.4%
18 | 13.31 | 2.67 | 116.1%
19 | 13.12 | 2.35 | 102.2%
20 | 13.25 | 2.67 | 116.1%
21 | 13.24 | 2.67 | 116.1%
22 | 13.22 | 2.6 | 113%
23 | 13.04 | 2.64 | 114.8%
24 | 13.14 | 3.05 | 132.6%
25 | 13.21 | 2.79 | 121.3%
26 | 13.16 | 2.72 | 118.3%
27 | 13.35 | 2.27 | 98.7%
28 | 13.27 | 2.41 | 104.8%
29 | 13.4 | 2.54 | 110.4%
30 | 13.28 | 2.52 | 109.6%
31 | 13.21 | 2.42 | 105.2%
32 | 13.28 | 2.52 | 109.6%
33 | 13.29 | 2.48 | 107.8%
34 | 13.24 | 2.54 | 110.4%
35 | 13.25 | 2.46 | 107%
36 | 13.18 | 2.62 | 113.9%
37 | 13.31 | 2.62 | 113.9%
38 | 11.67 | 54 | 2348% | 회로 미연결
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 조작전원
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-27 | 롯데몰 군산점 | 전기실 조작전원 | BS | MSB100 | 100 | 2017.03.21 | 2017년 3월 | 0.51 | 55 | 22 | 24 | 1.1 | 1 | 1%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 1.08 | 211.8% |  | Max. | 2.25 | 1.5
2 | 2.25 | 1.08 | 211.8% |  | Min | 2.2 | 0.62
3 | 2.25 | 1.15 | 225.5%
4 | 2.23 | 0.97 | 190.2%
5 | 2.25 | 1.12 | 219.6% |  | Total(V) | 122.53 | 2.2278
6 | 2.2 | 0.99 | 194.1%
7 | 2.2 | 1.06 | 207.8%
8 | 2.22 | 1.01 | 198% |  | 설치 사진
9 | 2.23 | 1.11 | 217.6%
10 | 2.2 | 1.5 | 294.1%
11 | 2.2 | 0.93 | 182.4%
12 | 2.24 | 0.89 | 174.5%
13 | 2.22 | 1 | 196.1%
14 | 2.24 | 1.15 | 225.5%
15 | 2.24 | 1.2 | 235.3%
16 | 2.22 | 0.66 | 129.4%
17 | 2.24 | 1.12 | 219.6%
18 | 2.24 | 0.9 | 176.5%
19 | 2.24 | 1.01 | 198%
20 | 2.2 | 1.15 | 225.5%
21 | 2.2 | 1.24 | 243.1%
22 | 2.24 | 0.92 | 180.4%
23 | 2.24 | 0.91 | 178.4%
24 | 2.24 | 1.28 | 251%
25 | 2.25 | 0.85 | 166.7%
26 | 2.2 | 1.01 | 198%
27 | 2.24 | 1 | 196.1%
28 | 2.24 | 1.19 | 233.3%
29 | 2.2 | 0.8 | 156.9%
30 | 2.25 | 0.89 | 174.5%
31 | 2.25 | 1.46 | 286.3%
32 | 2.25 | 1.34 | 262.7%
33 | 2.21 | 1.01 | 198%
34 | 2.22 | 1.26 | 247.1%
35 | 2.23 | 0.9 | 176.5%
36 | 2.24 | 1 | 196.1%
37 | 2.25 | 0.73 | 143.1%
38 | 2.25 | 1.07 | 209.8%
39 | 2.21 | 0.92 | 180.4%
40 | 2.21 | 0.78 | 152.9%
41 | 2.25 | 0.93 | 182.4%
42 | 2.25 | 1 | 196.1%
43 | 2.21 | 0.97 | 190.2%
44 | 2.22 | 1.12 | 219.6%
45 | 2.22 | 0.84 | 164.7%
46 | 2.21 | 0.96 | 188.2%
47 | 2.24 | 0.96 | 188.2%
48 | 2.24 | 0.91 | 178.4%
49 | 2.24 | 0.89 | 174.5%
50 | 2.23 | 1.12 | 219.6%
51 | 2.23 | 1.03 | 202%
52 | 2.21 | 1.05 | 205.9%
53 | 2.21 | 1.06 | 207.8%
54 | 2.23 | 0.62 | 121.6%
55 | 2.21 | 0.9 | 176.5%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%