## 조작반용(수배전DC110V)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-02-05 | 롯데몰(아울렛) 군산점 | 전기실 수배전반 조작반용(B1F) | BS | KB100-12 (아트라스BX) | 100 | 2023.12.11 | 2024.04.15 | 4.55 | 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.61 | 4.01 | 88.13% |  | Max. | 13.62 | 4.36 | 95.82%
2 | 13.59 | 3.96 | 87.03% |  | Min | 13.59 | 3.84 | 84.4%
3 | 13.61 | 4.36 | 95.82%
4 | 13.6 | 4.13 | 90.77%
5 | 13.62 | 3.9 | 85.71% |  | Total(V) | 122.45 | 13.6056
6 | 13.6 | 4.02 | 88.35%
7 | 13.59 | 3.96 | 87.03%
8 | 13.61 | 3.9 | 85.71%
9 | 13.62 | 3.84 | 84.4%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 비상조명등(수배전DC220V)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-02-05 | 롯데몰(아울렛) 군산점 | 비상조명등(수배전) (B1F) | BS | KB200-12 (아트라스BX) | 200 | 2023.12.11 | 2024.04.15 | 3.15 | 36 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 2.62 | 83.17% |  | Max. | 13.31 | 2.92 | 92.7%
2 | 13.29 | 2.75 | 87.3% |  | Min | 12.32 | 2.62 | 83.17%
3 | 13.26 | 2.71 | 86.03%
4 | 13.3 | 2.77 | 87.94%
5 | 12.35 | 2.91 | 92.38% |  | Total(V) | 502.06 | 13.9461
6 | 13.23 | 2.66 | 84.44%
7 | 13.26 | 2.76 | 87.62%
8 | 13.26 | 2.72 | 86.35%
9 | 13.27 | 2.78 | 88.25%
10 | 13.26 | 2.77 | 87.94%
11 | 13.26 | 2.76 | 87.62%
12 | 13.26 | 2.78 | 88.25%
13 | 13.27 | 2.77 | 87.94%
14 | 13.25 | 2.73 | 86.67%
15 | 13.25 | 2.76 | 87.62%
16 | 13.25 | 2.75 | 87.3%
17 | 13.25 | 2.73 | 86.67%
18 | 13.26 | 2.74 | 86.98%
19 | 13.27 | 2.75 | 87.3%
20 | 13.23 | 2.63 | 83.49%
21 | 13.23 | 2.79 | 88.57%
22 | 13.22 | 2.78 | 88.25%
23 | 13.23 | 2.8 | 88.89%
24 | 13.24 | 2.68 | 85.08%
25 | 13.23 | 2.71 | 86.03%
26 | 13.29 | 2.76 | 87.62%
27 | 13.28 | 2.77 | 87.94%
28 | 13.28 | 2.86 | 90.79%
29 | 13.26 | 2.67 | 84.76%
30 | 13.31 | 2.74 | 86.98%
31 | 13.31 | 2.82 | 89.52%
32 | 13.22 | 2.69 | 85.4%
33 | 13.24 | 2.78 | 88.25%
34 | 12.32 | 2.92 | 92.7%
35 | 13.3 | 2.8 | 88.89%
36 | 13.27 | 2.77 | 87.94%
37 | 13.29 | 2.75 | 87.3%
38 | 13.25 | 2.71 | 86.03%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 비상발전기(수배전)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-02-05 | 롯데몰(아울렛) 군산점 | 비상발전기(수배전) (B1F) | BS | KB200-12 (아트라스BX) | 200 | 2025.08.29 | 2025.09.26 | 3.15 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.11 | 2.7 | 85.71% |  | Max. | 13.19 | 2.8 | 88.89%
2 | 13.19 | 2.8 | 88.89% |  | Min | 13.11 | 2.57 | 81.59%
3 | 13.16 | 2.62 | 83.17%
4 | 13.14 | 2.57 | 81.59% |  | Total(V) | 52.6 | 13.15
5 |  |  | 0%
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
(단자부 부식)

## 전산실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-02-05 | 롯데몰(아울렛) 군산점 | 전산실(2F) | BS | GPL12400 | 40 | 2021.06.18 | 2021.08.18 | - | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.65 | 7.67 | #VALUE! |  | Max. | 13.7 | 8.1 | #VALUE!
2 | 13.67 | 7.75 | #VALUE! |  | Min | 13.49 | 7.56 | #VALUE!
3 |  |  | #VALUE!
4 |  |  | #VALUE!
5 |  |  | #VALUE!
6 |  |  | #VALUE!
7 |  |  | #VALUE!
8 |  |  | #VALUE!
9 | 13.53 | 7.65 | #VALUE!
10 | 13.67 | 8.1 | #VALUE! |  | Total(V) | 272.51 | 5.4502
11 | 13.65 | 7.63 | #VALUE!
12 | 13.7 | 7.76 | #VALUE!
13 |  |  | #VALUE!
14 |  |  | #VALUE!
15 |  |  | #VALUE!
16 |  |  | #VALUE!
17 |  |  | #VALUE!
18 |  |  | #VALUE!
19 | 13.63 | 7.63 | #VALUE! |  | (설치 공간 제약으로 샘플링 측정)
20 | 13.56 | 8.05 | #VALUE! |  | (단자부 부식)
21 | 13.55 | 7.74 | #VALUE! |  | (26년 제품 교체 검토)
22 | 13.64 | 7.59 | #VALUE!
23 |  |  | #VALUE!
24 |  |  | #VALUE!
25 |  |  | #VALUE!
26 |  |  | #VALUE!
27 |  |  | #VALUE!
28 |  |  | #VALUE!
29 | 13.7 | 7.71 | #VALUE!
30 | 13.63 | 7.56 | #VALUE!
31 | 13.63 | 7.78 | #VALUE!
32 | 13.64 | 8.09 | #VALUE!
33 |  |  | #VALUE!
34 |  |  | #VALUE!
35 |  |  | #VALUE!
36 |  |  | #VALUE!
37 |  |  | #VALUE!
38 |  |  | #VALUE!
39 | 13.59 | 8.03 | #VALUE!
40 | 13.65 | 7.6 | #VALUE!
41 | 13.63 | 7.57 | #VALUE!
42 | 13.64 | 7.66 | #VALUE!
43 |  |  | #VALUE!
44 |  |  | #VALUE!
45 |  |  | #VALUE!
46 |  |  | #VALUE!
47 |  |  | #VALUE!
48 |  |  | #VALUE!
49 | 13.49 | 7.75 | #VALUE!
50 | 13.66 | 7.92 | #VALUE!
51 |  |  | #VALUE!
52 |  |  | #VALUE!
53 |  |  | #VALUE!
54 |  |  | #VALUE!
55 |  |  | #VALUE!
56 |  |  | #VALUE!
57 |  |  | #VALUE!
58 |  |  | #VALUE!
59 |  |  | #VALUE!
60 |  |  | #VALUE!
61 |  |  | #VALUE!
62 |  |  | #VALUE!
63 |  |  | #VALUE!
64 |  |  | #VALUE!
65 |  |  | #VALUE!
66 |  |  | #VALUE!
67 |  |  | #VALUE!
68 |  |  | #VALUE!
69 |  |  | #VALUE!
70 |  |  | #VALUE!
71 |  |  | #VALUE!
72 |  |  | #VALUE!
73 |  |  | #VALUE!
74 |  |  | #VALUE!
75 |  |  | #VALUE!
76 |  |  | #VALUE!
77 |  |  | #VALUE!
78 |  |  | #VALUE!
79 |  |  | #VALUE!
80 |  |  | #VALUE!
81 |  |  | #VALUE!
82 |  |  | #VALUE!
83 |  |  | #VALUE!
84 |  |  | #VALUE!
85 |  |  | #VALUE!
86 |  |  | #VALUE!
87 |  |  | #VALUE!
88 |  |  | #VALUE!
89 |  |  | #VALUE!
90 |  |  | #VALUE!
91 |  |  | #VALUE!
92 |  |  | #VALUE!
93 |  |  | #VALUE!
94 |  |  | #VALUE!
95 |  |  | #VALUE!
96 |  |  | #VALUE!
97 |  |  | #VALUE!
98 |  |  | #VALUE!
99 |  |  | #VALUE!
100 |  |  | #VALUE!
101 |  |  | #VALUE!
102 |  |  | #VALUE!
103 |  |  | #VALUE!
104 |  |  | #VALUE!
105 |  |  | #VALUE!
106 |  |  | #VALUE!
107 |  |  | #VALUE!
108 |  |  | #VALUE!
109 |  |  | #VALUE!
110 |  |  | #VALUE!
111 |  |  | #VALUE!
112 |  |  | #VALUE!
113 |  |  | #VALUE!
114 |  |  | #VALUE!
115 |  |  | #VALUE!
116 |  |  | #VALUE!
117 |  |  | #VALUE!
118 |  |  | #VALUE!
119 |  |  | #VALUE!
120 |  |  | #VALUE!
121 |  |  | #VALUE!
122 |  |  | #VALUE!
123 |  |  | #VALUE!
124 |  |  | #VALUE!
125 |  |  | #VALUE!
126 |  |  | #VALUE!
127 |  |  | #VALUE!
128 |  |  | #VALUE!
129 |  |  | #VALUE!
130 |  |  | #VALUE!
131 |  |  | #VALUE!
132 |  |  | #VALUE!
133 |  |  | #VALUE!
134 |  |  | #VALUE!
135 |  |  | #VALUE!
136 |  |  | #VALUE!
137 |  |  | #VALUE!
138 |  |  | #VALUE!
139 |  |  | #VALUE!
140 |  |  | #VALUE!
141 |  |  | #VALUE!
142 |  |  | #VALUE!
143 |  |  | #VALUE!
144 |  |  | #VALUE!
145 |  |  | #VALUE!
146 |  |  | #VALUE!
147 |  |  | #VALUE!
148 |  |  | #VALUE!
149 |  |  | #VALUE!
150 |  |  | #VALUE!
151 |  |  | #VALUE!
152 |  |  | #VALUE!
153 |  |  | #VALUE!
154 |  |  | #VALUE!
155 |  |  | #VALUE!
156 |  |  | #VALUE!
157 |  |  | #VALUE!
158 |  |  | #VALUE!
159 |  |  | #VALUE!
160 |  |  | #VALUE!
161 |  |  | #VALUE!
162 |  |  | #VALUE!
163 |  |  | #VALUE!
164 |  |  | #VALUE!
165 |  |  | #VALUE!
166 |  |  | #VALUE!
167 |  |  | #VALUE!
168 |  |  | #VALUE!
169 |  |  | #VALUE!
170 |  |  | #VALUE!
171 |  |  | #VALUE!
172 |  |  | #VALUE!
173 |  |  | #VALUE!
174 |  |  | #VALUE!
175 |  |  | #VALUE!
176 |  |  | #VALUE!
177 |  |  | #VALUE!
178 |  |  | #VALUE!
179 |  |  | #VALUE!
180 |  |  | #VALUE!
181 |  |  | #VALUE!
182 |  |  | #VALUE!
183 |  |  | #VALUE!
184 |  |  | #VALUE!
185 |  |  | #VALUE!
186 |  |  | #VALUE!
187 |  |  | #VALUE!
188 |  |  | #VALUE!
189 |  |  | #VALUE!
190 |  |  | #VALUE!
191 |  |  | #VALUE!
192 |  |  | #VALUE!
193 |  |  | #VALUE!
194 |  |  | #VALUE!
195 |  |  | #VALUE!
196 |  |  | #VALUE!
197 |  |  | #VALUE!
198 |  |  | #VALUE!
199 |  |  | #VALUE!
200 |  |  | #VALUE!
201 |  |  | #VALUE!
202 |  |  | #VALUE!
203 |  |  | #VALUE!
204 |  |  | #VALUE!
205 |  |  | #VALUE!
206 |  |  | #VALUE!
207 |  |  | #VALUE!
208 |  |  | #VALUE!
209 |  |  | #VALUE!
210 |  |  | #VALUE!
211 |  |  | #VALUE!
212 |  |  | #VALUE!
213 |  |  | #VALUE!
214 |  |  | #VALUE!
215 |  |  | #VALUE!
216 |  |  | #VALUE!
217 |  |  | #VALUE!
218 |  |  | #VALUE!
219 |  |  | #VALUE!
220 |  |  | #VALUE!
221 |  |  | #VALUE!
222 |  |  | #VALUE!
223 |  |  | #VALUE!
224 |  |  | #VALUE!
225 |  |  | #VALUE!
226 |  |  | #VALUE!
227 |  |  | #VALUE!
228 |  |  | #VALUE!
229 |  |  | #VALUE!
230 |  |  | #VALUE!
231 |  |  | #VALUE!
232 |  |  | #VALUE!
233 |  |  | #VALUE!
234 |  |  | #VALUE!
235 |  |  | #VALUE!
236 |  |  | #VALUE!
237 |  |  | #VALUE!
238 |  |  | #VALUE!
239 |  |  | #VALUE!
240 |  |  | #VALUE!
241 |  |  | #VALUE!
242 |  |  | #VALUE!
243 |  |  | #VALUE!
244 |  |  | #VALUE!
245 |  |  | #VALUE!
246 |  |  | #VALUE!
247 |  |  | #VALUE!
248 |  |  | #VALUE!
249 |  |  | #VALUE!
250 |  |  | #VALUE!
251 |  |  | #VALUE!
252 |  |  | #VALUE!
253 |  |  | #VALUE!
254 |  |  | #VALUE!
255 |  |  | #VALUE!
256 |  |  | #VALUE!
257 |  |  | #VALUE!
258 |  |  | #VALUE!
259 |  |  | #VALUE!
260 |  |  | #VALUE!
261 |  |  | #VALUE!
262 |  |  | #VALUE!
263 |  |  | #VALUE!
264 |  |  | #VALUE!
265 |  |  | #VALUE!
266 |  |  | #VALUE!
267 |  |  | #VALUE!
268 |  |  | #VALUE!
269 |  |  | #VALUE!
270 |  |  | #VALUE!
271 |  |  | #VALUE!
272 |  |  | #VALUE!
273 |  |  | #VALUE!
274 |  |  | #VALUE!
275 |  |  | #VALUE!
276 |  |  | #VALUE!

## 주차사무실(UPS)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-02-05 | 롯데몰(아울렛) 군산점 | 주차사무실(UPS) (2F) | BS | RP60-12 | 60 | 2023.09.18 | 2023.11.18 | 7.3 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.6 | 5.98 | 81.92% |  | Max. | 13.78 | 6.09 | 83.42%
2 | 13.61 | 6.09 | 83.42% |  | Min | 13.6 | 5.86 | 80.27%
3 | 13.67 | 6.08 | 83.29%
4 | 13.68 | 6.08 | 83.29% |  | Total(V) | 150.4 | 10.0267
5 | 13.65 | 5.95 | 81.51%
6 | 13.6 | 6 | 82.19%
7 | 13.67 | 5.96 | 81.64% |  | (부동충전전압 높음, 13.1~13.2V/셀 수준으로 조정 필요)
8 | 13.69 | 5.88 | 80.55%
9 | 13.7 | 5.88 | 80.55%
10 | 13.75 | 5.86 | 80.27%
11 | 13.78 | 5.86 | 80.27%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 안전실(UPS)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-02-05 | 롯데몰(아울렛) 군산점 | 안전실(UPS) (1F) | BS | RP60-12 | 60 | 2023.09.18 | 2023.11.18 | 7.3 | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 6.03 | 82.6% |  | Max. | 13.29 | 6.26 | 85.75%
2 | 13.22 | 6.26 | 85.75% |  | Min | 13.22 | 6.03 | 82.6%
3 | 13.26 | 6.15 | 84.25%
4 | 13.29 | 6.15 | 84.25% |  | Total(V) | 53.03 | 3.3144
5 |  |  | 0%
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
(UPS/통신장비 뒤쪽에 위치, 온도관리 불가)

## 방재실UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-02-05 | 롯데몰(아울렛) 군산점 | 방재실 UPS (1F) | BS | ESP200-12 | 200 | 2023.08.08 | 2023.08.21 | 2.3 | 32 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 2.33 | 101.3% |  | Max. | 13.4 | 2.75 | 119.6%
2 | 13.4 | 2.29 | 99.57% |  | Min | 13.18 | 2.17 | 94.35%
3 | 13.24 | 2.36 | 102.6%
4 | 13.18 | 2.3 | 100%
5 | 13.4 | 2.34 | 101.7% |  | Total(V) | 451.73 | 14.1166
6 | 13.31 | 2.31 | 100.4%
7 | 13.34 | 2.36 | 102.6%
8 | 13.29 | 2.17 | 94.35%
9 | 13.3 | 2.24 | 97.39%
10 | 13.3 | 2.24 | 97.39%
11 | 13.29 | 2.24 | 97.39%
12 | 13.28 | 2.22 | 96.52%
13 | 13.23 | 2.25 | 97.83%
14 | 13.2 | 2.31 | 100.4%
15 | 13.24 | 2.24 | 97.39%
16 | 13.29 | 2.37 | 103%
17 | 13.33 | 2.45 | 106.5%
18 | 13.33 | 2.29 | 99.57%
19 | 13.33 | 2.34 | 101.7%
20 | 13.3 | 2.28 | 99.13%
21 | 13.32 | 2.38 | 103.5%
22 | 13.35 | 2.42 | 105.2%
23 | 13.29 | 2.43 | 105.7%
24 | 13.26 | 2.4 | 104.3%
25 | 13.22 | 2.38 | 103.5%
26 | 13.26 | 2.32 | 100.9%
27 | 13.2 | 2.32 | 100.9%
28 | 13.28 | 2.39 | 103.9%
29 | 13.19 | 2.33 | 101.3%
30 | 13.31 | 2.42 | 105.2%
31 | 13.3 | 2.44 | 106.1%
32 | 13.25 | 2.42 | 105.2%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 | 13.29 | 2.75 | 119.6%
38 | 13.25 | 2.71 | 117.8%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## MDF실UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-02-05 | 롯데몰(아울렛) 군산점 | MDF실 UPS (1F) | BS | ESP40-12 | 40 | 2018.03.12 | 2018.04.15 | 8 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 14.26 | 178.2% |  | Max. | 13.54 | 18.34 | 229.2%
2 | 13.47 | 16.62 | 207.8% |  | Min | 13.25 | 2.71 | 33.88%
3 | 13.38 | 14.22 | 177.8%
4 | 13.38 | 14.76 | 184.5%
5 | 13.4 | 13.95 | 174.4% |  | Total(V) | 294.99 | 14.7495
6 | 13.4 | 13.36 | 167%
7 | 13.43 | 14.71 | 183.9%
8 | 13.38 | 13.7 | 171.2% |  | (기대수명 및 교체 주기 초과)
9 | 13.37 | 17.01 | 212.6% |  | (내부저항 상승 및 편차 발생)
10 | 13.49 | 15.53 | 194.1%
11 | 13.54 | 16.08 | 201%
12 | 13.51 | 16.32 | 204%
13 | 13.48 | 16.38 | 204.8%
14 | 13.53 | 15.41 | 192.6%
15 | 13.35 | 15.99 | 199.9%
16 | 13.39 | 18.34 | 229.2%
17 | 13.4 | 15.4 | 192.5%
18 | 13.42 | 15.09 | 188.6%
19 | 13.39 | 17.19 | 214.9%
20 | 13.36 | 15.2 | 190%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 | 13.29 | 2.75 | 34.38%
38 | 13.25 | 2.71 | 33.88%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%