## 조작전원용
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2021.01.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1-1 | 13.14 | 4.52 | 15 | 3.3 | 137%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1-2 | 13.17 | 4.45 | 15 | 3.3 | 134.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1-3 | 13.18 | 6.57 | 15 | 3.3 | 199.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1-4 | 13.12 | 4.58 | 15 | 3.3 | 138.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1-5 | 13.2 | 4.48 | 15 | 3.3 | 135.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1-6 | 13.17 | 5.89 | 15 | 3.3 | 178.5%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1-7 | 13.18 | 6.79 | 15 | 3.3 | 205.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1-8 | 13.18 | 4.35 | 15 | 3.3 | 131.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1-9 | 13.14 | 4.48 | 15 | 3.3 | 135.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2-1 | 13.12 | 4.12 | 15 | 3.3 | 124.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2-2 | 13.16 | 5.98 | 15 | 3.3 | 181.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2-3 | 13.15 | 5.12 | 15 | 3.3 | 155.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2-4 | 13.19 | 4.52 | 15 | 3.3 | 137%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2-5 | 13.19 | 4.56 | 15 | 3.3 | 138.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2-6 | 13.2 | 6.42 | 15 | 3.3 | 194.5%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2-7 | 13.13 | 6.12 | 15 | 3.3 | 185.5%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2-8 | 13.16 | 4.65 | 15 | 3.3 | 140.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2-9 | 13.19 | 4.64 | 15 | 3.3 | 140.6%
평균 |  |  |  | 13.165 | 5.1244 |  |  | 155.3%
최대값 |  |  |  | 13.2 | 6.79 |  |  | 205.8%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 4.12 |  |  | 124.8%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약 5년 6개월 2. .제품 수명종료에 따른 내부저항 상승 3. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 2.22V/EA (25℃기준) 4. 제품 수명 종료에 따른 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## DC전원용
형 명 | ESP 150 | 제조일자 | 2021.09.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 1 | 13.35 | 3.3 | 21 | 2.5 | 132%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 2 | 13.43 | 3.12 | 21 | 2.5 | 124.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 3 | 13.46 | 5.46 | 21 | 2.5 | 218.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 4 | 13.37 | 3.3 | 21 | 2.5 | 132%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 5 | 13.47 | 4.323 | 21 | 2.5 | 172.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 6 | 13.48 | 3.26 | 21 | 2.5 | 130.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 7 | 13.46 | 3.25 | 21 | 2.5 | 130%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 8 | 13.45 | 3.24 | 21 | 2.5 | 129.6%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 9 | 13.36 | 3.16 | 21 | 2.5 | 126.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 10 | 13.46 | 5.21 | 21 | 2.5 | 208.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 11 | 13.43 | 3.19 | 21 | 2.5 | 127.6%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 12 | 13.38 | 3.24 | 21 | 2.5 | 129.6%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 13 | 13.42 | 4.84 | 21 | 2.5 | 193.6%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 14 | 13.03 | 3.35 | 21 | 2.5 | 134%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 15 | 13.45 | 3.12 | 21 | 2.5 | 124.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 16 | 13.46 | 3.34 | 21 | 2.5 | 133.6%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 17 | 13.4 | 3.21 | 21 | 2.5 | 128.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | DC전원용 | 18 | 13.48 | 3.28 | 21 | 2.5 | 131.2%
평균 |  |  |  | 13.4078 | 3.6218 |  |  | 144.9%
최대값 |  |  |  | 13.48 | 5.46 |  |  | 218.4%
최소값 |  |  |  | 13.03 | 3.12 |  |  | 124.8%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2020.09.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.27 | 3.08 | 14 | 2.8 | 110%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.29 | 2.97 | 14 | 2.8 | 106.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.28 | 3.14 | 14 | 2.8 | 112.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.28 | 3.06 | 14 | 2.8 | 109.3%
평균 |  |  |  | 13.28 | 3.0625 |  |  | 109.4%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 3.14 |  |  | 112.1%
최소값 |  |  |  | 13.27 | 2.97 |  |  | 106.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 방송용
형 명 | RP 100 | 제조일자 | 2022.01.02 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 6(2EA X 3장비)
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 방송용 | 상단 1 | 2.06 | - | 22 | 4.1 | #VALUE!
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 방송용 | 상단 2 | 2.85 | - | 22 | 4.1 | #VALUE!
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 방송용 | 중앙1 | 13.44 | 15.28 | 22 | 4.1 | 372.7%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 방송용 | 중앙2 | 13.53 | 15.72 | 22 | 4.1 | 383.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 방송용 | 하단1 | 2.19 | - | 22 | 4.1 | #VALUE!
2026-02-04 | 롯데백화점 센텀시티점 | 방송용 | 하단2 | 1.71 | - | 22 | 4.1 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 5.9633 | 15.5 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.53 | 15.72 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 1.71 | 15.28 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 중앙감시반
형 명 | hi-ca35 (델코) | 제조일자 | 2017.02.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 1 | 17.3 | 측정불가 | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 2 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 3 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 4 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 5 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 6 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 7 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 8 | 12.14 | 측정불가 | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 9 | 9.53 | 측정불가 | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 10 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 11 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 12 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 13 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 14 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 15 | 측정불가 |  | 26 | - | #VALUE!
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 중앙감시반 UPS | 16 | 13.09 | 측정불가 | 26 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.015 | #DIV/0! |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 17.3 | 0 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 9.53 | 0 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1.BS차원에서 점검(공간협소로 일부전지 측정) 2.전지 전압 및 내부저항 : 수명종료로 인한 전압 편차 발생 3.인디게이터 : 백색 4.즉가 교체 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 안전실 UPS
형 명 | ESP 65-12 | 제조일자 | 2019.06.03 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 1 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 2 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 3 | 13.8 | 386 | 37 | 6.8 | 5676%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 4 | 13.53 | 173.7 | 37 | 6.8 | 2554%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 5 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 6 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 7 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 8 | 13.97 | 799 | 37 | 6.8 | 11750%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 9 | 15.89 | 2880 | 37 | 6.8 | 42353%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 10 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 11 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 12 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 13 | 13.62 | 1120 | 37 | 6.8 | 16471%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 14 | 13.77 | 958 | 37 | 6.8 | 14088%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 15 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 16 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 17 | 14.44 | 1696 | 37 | 6.8 | 24941%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 18 | 14.14 | 1957 | 37 | 6.8 | 28779%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 19 | 14.54 | 1737 | 37 | 6.8 | 25544%
2026-07-20 | 롯데백화점 센텀시티점 | 안전실 UPS | 20 | 공간협소로 점검불가 |  | 37 | 6.8 | 0%
평균 |  |  |  | 14.145 | 1300.7444 |  |  | 9061%
최대값 |  |  |  | 15.89 | 2880 |  |  | 42353%
최소값 |  |  |  | 13.53 | 173.7 |  |  | 0%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검(공간협소로 일부전지 측정) 2.전지 전압 및 내부저항 : 수명종료로 인한 편차 발생 3.즉가 교체 권고 4.함체 내부 환기불가로 고온환경운용 →운용환경 개선 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진