## 전일 제품
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2023.04.14 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24 | 전체 전압 | 51.4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고 | 최대 전압 | 2.15 | 최대 비중 | 1.2527
2023-06-07 | 전일축전지상사 | 미설치 | 1 | 2.15 | 1.251 | 1.2517 |  |  | 26 |  | 최소 전압 | 2.14 | 최소 비중 | 1.248
2023-06-07 |  |  | 2 | 2.14 | 1.248 | 1.2487 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 3 | 2.14 | 1.249 | 1.2497 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 4 | 2.15 | 1.252 | 1.2527 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 5 | 2.14 | 1.248 | 1.2487 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 6 | 2.15 | 1.252 | 1.2527 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 7 | 2.14 | 1.248 | 1.2487 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 8 | 2.15 | 1.252 | 1.2527 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 9 | 2.14 | 1.25 | 1.2507 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 10 | 2.14 | 1.249 | 1.2497 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 11 | 2.14 | 1.249 | 1.2497 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 12 | 2.14 | 1.248 | 1.248 |  |  | 25
2023-06-07 |  |  | 13 | 2.14 | 1.248 | 1.2487 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 14 | 2.14 | 1.249 | 1.2497 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 15 | 2.14 | 1.25 | 1.2507 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 16 | 2.14 | 1.25 | 1.2507 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 17 | 2.14 | 1.249 | 1.2497 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 18 | 2.14 | 1.248 | 1.248 |  |  | 25
2023-06-07 |  |  | 19 | 2.14 | 1.25 | 1.2507 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 20 | 2.14 | 1.249 | 1.249 |  |  | 25
2023-06-07 |  |  | 21 | 2.14 | 1.249 | 1.2497 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 22 | 2.14 | 1.249 | 1.2497 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 23 | 2.14 | 1.249 | 1.2497 |  |  | 26
2023-06-07 |  |  | 24 | 2.14 | 1.25 | 1.2507 |  |  | 26
점검내용 | 1. 저비중으로 인한 점검 요청 -.대리점 내 재고로 판매 전 상태로 전체적으로 저비중 -.공장 출고 전 기준 비중 1.280±0.005 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 미사용 제품임에도 불구, 비중 저하로 인하여 대리점 저전류 충전후 출고하고 있어 불만 제기
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 신품
형 명 | VCES870 | 제조일자 | 2023.06.02 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24 | 전체 전압 | 51.12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고 | 최대 전압 | 2.13 | 최대 비중 | 1.2837
2023-06-08 | 호남센터 신품 |  | 1 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26 |  | 최소 전압 | 2.13 | 최소 비중 | 1.2807
2023-06-08 |  |  | 2 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 3 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 4 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 5 | 2.13 | 1.28 | 1.2807 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 6 | 2.13 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 7 | 2.13 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 8 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 9 | 2.13 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 10 | 2.13 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 11 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 12 | 2.13 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 13 | 2.13 | 1.283 | 1.2837 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 14 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 15 | 2.13 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 16 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 17 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 18 | 2.13 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 19 | 2.13 | 1.283 | 1.2837 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 20 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 21 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 22 | 2.13 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 23 | 2.13 | 1.282 | 1.2827 |  |  | 26
2023-06-08 |  |  | 24 | 2.13 | 1.283 | 1.2837 |  |  | 26
점검내용 | 1. 저비중으로 인한 점검 요청 -.대리점 내 재고로 판매 전 상태로 전체적으로 저비중 -.공장 출고 전 기준 비중 1.280±0.005 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진