## 1호차
형 명 | VCE740 | 제조일자 | 2023.07.24 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-26 | 전일축전지상사 | 탈거 배터리 | 1 | 2.19 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 2 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 3 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 4 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 5 | 2.18 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 6 | 2.19 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 7 | 2.19 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 8 | 2.19 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 9 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 10 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 11 | 2.2 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 12 | 2.18 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 13 | 2.18 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 14 | 2.18 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 15 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 16 | 2.17 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 17 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 18 | 2.17 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 19 | 2.19 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 20 | 2.17 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 21 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 22 | 2.19 | 1.3 | 1.2853 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 23 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
2023-12-26 |  |  | 24 | 2.18 | 1.31 | 1.2953 |  |  | 4
점검내용 | 1. 총전압 52.36V, 점검시 1, 6번 셀 저비중으로 저전류 충전 진행하였으나 비중 상승 불가, 셀 단락 의심되었으나 충전 완료 시 이상없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 접수시 1셀 저비중으로 인한 교체 필요 언급, 점검시 1셀 추가 발생
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]