## 골프카트
형 명 | L-6240 | 제조일자 | 2023.06.28 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-11 | 문경농원 | 농기구 | 1 | 7.2 |  | 1.272 | 25
2023-10-11 |  |  | 2 |  |  | 1.276 | 25
2023-10-11 |  |  | 3 |  |  | 1.27 | 25
2023-10-11 |  |  | 4 |  |  | 1.276 | 25
점검내용 | -. (+) 단자부 누액에 따른 회수품 검사 → 화인상사 => 문경농원 납품분 -. 1차 기밀검사 결과 : 이상없음 -. 2차 충전 중 단자부 누액 검사 : +단자부 누액 현상 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
1차 기밀검사 : 이상없음
2차 충전 붕 누액 검사 : + 단자부누액
+ 단자부누액 위치