## 한국도로공사 산청영업소(화인상사 회수품)
형 명 | ESP 100-12 | 제조일자 | 2025-12-08 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-12-22 | 한국도로공사 산청영업소 | 회수제품 | 1 | 10.81 | 27.27 | - | 3.3 | 826.4%
평균 |  |  |  | 10.81 | 27.27 |  |  | 826.4%
최대값 |  |  |  | 10.81 | 27.27 |  |  | 826.4%
최소값 |  |  |  | 10.81 | 27.27 |  |  | 826.4%
점검내용 | 1. 내부저항 상승으로 인한 AS요청 2. '25.12.19 설치 직후 내부저항 상승으로 화인상사(당사대리점)에서 회수 3. 전지 전압 및 내부저항 : 10.81V / 27.27mΩ 4. 회수 전지 1EA 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT