## UPS
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2025.05.11 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-30 | 대경상사 | 한수원 월성원자력 환경실험실 | 1 | 11.69 | 31 | 25 | 3.3 | 939.4%
평균 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 939.4%
최대값 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 939.4%
최소값 |  |  |  | 11.69 | 31 |  |  | #REF!
점검내용 | 1. 5월 30일 월서원자력 UPS용 설치 한달 후 정기검사 실시 2. 대경상사(당사대리점)에서 회수하여 점검 3. 전압 및 내부저항 : 11.69V / 31.00mΩ (참고치 3.30mΩ 대비 200%이상 상승) 4. 회수 전지 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호