## A조
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-09-10 | 함평국군병원 | UPS (A조) | BS | MSB | 250 | 2022.08.17EC | 2022.09.28 | 0.51 | 240 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.22 | 0.52 | 102% |  | Max. | 2.23 | 0.58 | 113.7%
2 | 2.21 | 0.5 | 98.04% |  | Min | 2.2 | 0.5 | 98.04%
3 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
4 | 2.21 | 0.52 | 102%
5 | 2.21 | 0.53 | 103.9% |  | Total(V) | 531.37 | 2.214
6 | 2.21 | 0.51 | 100%
7 | 2.21 | 0.51 | 100%
8 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
9 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
10 | 2.23 | 0.56 | 109.8%
11 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
12 | 2.23 | 0.54 | 105.9%
13 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
14 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
15 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
16 | 2.22 | 0.51 | 100%
17 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
18 | 2.23 | 0.58 | 113.7%
19 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
20 | 2.23 | 0.5 | 98.04%
21 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
22 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
23 | 2.23 | 0.52 | 102%
24 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
25 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
26 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
27 | 2.22 | 0.53 | 103.9%
28 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
29 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
30 | 2.22 | 0.53 | 103.9%
31 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
32 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
33 | 2.22 | 0.56 | 109.8%
34 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
35 | 2.22 | 0.53 | 103.9%
36 | 2.22 | 0.53 | 103.9%
37 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
38 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
39 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
40 | 2.21 | 0.52 | 102%
41 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
42 | 2.21 | 0.52 | 102%
43 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
44 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
45 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
46 | 2.21 | 0.52 | 102%
47 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
48 | 2.21 | 0.52 | 102%
49 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
50 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
51 | 2.21 | 0.52 | 102%
52 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
53 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
54 | 2.21 | 0.52 | 102%
55 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
56 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
57 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
58 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
59 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
60 | 2.21 | 0.52 | 102%
61 | 2.21 | 0.52 | 102%
62 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
63 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
64 | 2.21 | 0.52 | 102%
65 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
66 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
67 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
68 | 2.21 | 0.52 | 102%
69 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
70 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
71 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
72 | 2.21 | 0.58 | 113.7%
73 | 2.22 | 0.52 | 102%
74 | 2.22 | 0.56 | 109.8%
75 | 2.21 | 0.52 | 102%
76 | 2.21 | 0.51 | 100%
77 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
78 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
79 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
80 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
81 | 2.23 | 0.56 | 109.8%
82 | 2.22 | 0.58 | 113.7%
83 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
84 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
85 | 2.22 | 0.58 | 113.7%
86 | 2.22 | 0.52 | 102%
87 | 2.22 | 0.53 | 103.9%
88 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
89 | 2.23 | 0.54 | 105.9%
90 | 2.22 | 0.52 | 102%
91 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
92 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
93 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
94 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
95 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
96 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
97 | 2.2 | 0.55 | 107.8%
98 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
99 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
100 | 2.21 | 0.58 | 113.7%
101 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
102 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
103 | 2.22 | 0.52 | 102%
104 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
105 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
106 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
107 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
108 | 2.23 | 0.55 | 107.8%
109 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
110 | 2.23 | 0.55 | 107.8%
111 | 2.21 | 0.52 | 102%
112 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
113 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
114 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
115 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
116 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
117 | 2.21 | 0.58 | 113.7%
118 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
119 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
120 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
121 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
122 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
123 | 2.22 | 0.56 | 109.8%
124 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
125 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
126 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
127 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
128 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
129 | 2.22 | 0.51 | 100%
130 | 2.23 | 0.58 | 113.7%
131 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
132 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
133 | 2.22 | 0.51 | 100%
134 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
135 | 2.23 | 0.57 | 111.8%
136 | 2.23 | 0.5 | 98.04%
137 | 2.22 | 0.58 | 113.7%
138 | 2.23 | 0.54 | 105.9%
139 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
140 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
141 | 2.22 | 0.51 | 100%
142 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
143 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
144 | 2.22 | 0.58 | 113.7%
145 | 2.23 | 0.54 | 105.9%
146 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
147 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
148 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
149 | 2.23 | 0.51 | 100%
150 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
151 | 2.21 | 0.52 | 102%
152 | 2.21 | 0.58 | 113.7%
153 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
154 | 2.21 | 0.52 | 102%
155 | 2.21 | 0.52 | 102%
156 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
157 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
158 | 2.21 | 0.51 | 100%
159 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
160 | 2.22 | 0.58 | 113.7%
161 | 2.21 | 0.58 | 113.7%
162 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
163 | 2.21 | 0.58 | 113.7%
164 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
165 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
166 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
167 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
168 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
169 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
170 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
171 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
172 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
173 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
174 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
175 | 2.22 | 0.58 | 113.7%
176 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
177 | 2.21 | 0.51 | 100%
178 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
179 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
180 | 2.21 | 0.58 | 113.7%
181 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
182 | 2.22 | 0.52 | 102%
183 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
184 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
185 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
186 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
187 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
188 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
189 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
190 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
191 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
192 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
193 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
194 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
195 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
196 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
197 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
198 | 2.21 | 0.57 | 111.8%
199 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
200 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
201 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
202 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
203 | 2.21 | 0.52 | 102%
204 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
205 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
206 | 2.2 | 0.5 | 98.04%
207 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
208 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
209 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
210 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
211 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
212 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
213 | 2.23 | 0.54 | 105.9%
214 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
215 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
216 | 2.22 | 0.52 | 102%
217 | 2.21 | 0.51 | 100%
218 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
219 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
220 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
221 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
222 | 2.21 | 0.51 | 100%
223 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
224 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
225 | 2.22 | 0.51 | 100%
226 | 2.21 | 0.52 | 102%
227 | 2.21 | 0.52 | 102%
228 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
229 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
230 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
231 | 2.22 | 0.56 | 109.8%
232 | 2.23 | 0.57 | 111.8%
233 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
234 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
235 | 2.21 | 0.54 | 105.9%
236 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
237 | 2.21 | 0.51 | 100%
238 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
239 | 2.23 | 0.51 | 100%
240 | 2.23 | 0.52 | 102%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
A조