## B조
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-09-10 | 함평국군병원 | UPS (B조) | BS | MSB | 250 | 2022.08.17EC | 2022.09.28 | 0.51 | 240 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.211 | 0.55 | 107.8% |  | Max. | 2.236 | 0.66 | 129.4%
2 | 2.213 | 0.5 | 98.04% |  | Min | 2.202 | 0.47 | 92.16%
3 | 2.216 | 0.55 | 107.8%
4 | 2.224 | 0.51 | 100%
5 | 2.221 | 0.51 | 100% |  | Total(V) | 532.235 | 2.2176
6 | 2.226 | 0.55 | 107.8%
7 | 2.216 | 0.53 | 103.9%
8 | 2.216 | 0.56 | 109.8%
9 | 2.219 | 0.52 | 102%
10 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
11 | 2.217 | 0.51 | 100%
12 | 2.231 | 0.59 | 115.7%
13 | 2.217 | 0.55 | 107.8%
14 | 2.215 | 0.56 | 109.8%
15 | 2.213 | 0.54 | 105.9%
16 | 2.216 | 0.53 | 103.9%
17 | 2.218 | 0.54 | 105.9%
18 | 2.216 | 0.56 | 109.8%
19 | 2.222 | 0.49 | 96.08%
20 | 2.221 | 0.48 | 94.12%
21 | 2.223 | 0.51 | 100%
22 | 2.219 | 0.52 | 102%
23 | 2.218 | 0.52 | 102%
24 | 2.216 | 0.56 | 109.8%
25 | 2.221 | 0.57 | 111.8%
26 | 2.22 | 0.53 | 103.9%
27 | 2.216 | 0.55 | 107.8%
28 | 2.215 | 0.49 | 96.08%
29 | 2.222 | 0.57 | 111.8%
30 | 2.221 | 0.58 | 113.7%
31 | 2.215 | 0.53 | 103.9%
32 | 2.214 | 0.54 | 105.9%
33 | 2.219 | 0.53 | 103.9%
34 | 2.223 | 0.56 | 109.8%
35 | 2.208 | 0.53 | 103.9%
36 | 2.215 | 0.54 | 105.9%
37 | 2.224 | 0.56 | 109.8%
38 | 2.224 | 0.53 | 103.9%
39 | 2.221 | 0.58 | 113.7%
40 | 2.209 | 0.51 | 100%
41 | 2.216 | 0.54 | 105.9%
42 | 2.214 | 0.55 | 107.8%
43 | 2.222 | 0.53 | 103.9%
44 | 2.23 | 0.54 | 105.9%
45 | 2.214 | 0.52 | 102%
46 | 2.213 | 0.51 | 100%
47 | 2.22 | 0.51 | 100%
48 | 2.216 | 0.59 | 115.7%
49 | 2.213 | 0.54 | 105.9%
50 | 2.214 | 0.53 | 103.9%
51 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
52 | 2.215 | 0.57 | 111.8%
53 | 2.216 | 0.56 | 109.8%
54 | 2.221 | 0.56 | 109.8%
55 | 2.229 | 0.53 | 103.9%
56 | 2.207 | 0.54 | 105.9%
57 | 2.214 | 0.56 | 109.8%
58 | 2.218 | 0.56 | 109.8%
59 | 2.214 | 0.56 | 109.8%
60 | 2.217 | 0.56 | 109.8%
61 | 2.221 | 0.47 | 92.16%
62 | 2.217 | 0.56 | 109.8%
63 | 2.213 | 0.54 | 105.9%
64 | 2.218 | 0.55 | 107.8%
65 | 2.214 | 0.56 | 109.8%
66 | 2.213 | 0.51 | 100%
67 | 2.213 | 0.55 | 107.8%
68 | 2.214 | 0.54 | 105.9%
69 | 2.223 | 0.56 | 109.8%
70 | 2.218 | 0.53 | 103.9%
71 | 2.217 | 0.56 | 109.8%
72 | 2.21 | 0.56 | 109.8%
73 | 2.217 | 0.59 | 115.7%
74 | 2.22 | 0.59 | 115.7%
75 | 2.216 | 0.54 | 105.9%
76 | 2.218 | 0.55 | 107.8%
77 | 2.215 | 0.49 | 96.08%
78 | 2.219 | 0.57 | 111.8%
79 | 2.214 | 0.53 | 103.9%
80 | 2.213 | 0.52 | 102%
81 | 2.212 | 0.54 | 105.9%
82 | 2.217 | 0.54 | 105.9%
83 | 2.225 | 0.57 | 111.8%
84 | 2.225 | 0.6 | 117.6%
85 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
86 | 2.218 | 0.59 | 115.7%
87 | 2.219 | 0.6 | 117.6%
88 | 2.222 | 0.56 | 109.8%
89 | 2.225 | 0.55 | 107.8%
90 | 2.215 | 0.56 | 109.8%
91 | 2.214 | 0.56 | 109.8%
92 | 2.215 | 0.55 | 107.8%
93 | 2.214 | 0.61 | 119.6%
94 | 2.216 | 0.57 | 111.8%
95 | 2.218 | 0.54 | 105.9%
96 | 2.217 | 0.55 | 107.8%
97 | 2.215 | 0.58 | 113.7%
98 | 2.216 | 0.55 | 107.8%
99 | 2.215 | 0.54 | 105.9%
100 | 2.219 | 0.6 | 117.6%
101 | 2.209 | 0.53 | 103.9%
102 | 2.212 | 0.6 | 117.6%
103 | 2.212 | 0.53 | 103.9%
104 | 2.208 | 0.54 | 105.9%
105 | 2.21 | 0.52 | 102%
106 | 2.216 | 0.56 | 109.8%
107 | 2.219 | 0.54 | 105.9%
108 | 2.214 | 0.55 | 107.8%
109 | 2.218 | 0.57 | 111.8%
110 | 2.215 | 0.54 | 105.9%
111 | 2.217 | 0.53 | 103.9%
112 | 2.208 | 0.52 | 102%
113 | 2.216 | 0.54 | 105.9%
114 | 2.216 | 0.53 | 103.9%
115 | 2.217 | 0.53 | 103.9%
116 | 2.214 | 0.53 | 103.9%
117 | 2.215 | 0.48 | 94.12%
118 | 2.219 | 0.57 | 111.8%
119 | 2.22 | 0.59 | 115.7%
120 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
121 | 2.224 | 0.58 | 113.7%
122 | 2.22 | 0.52 | 102%
123 | 2.217 | 0.56 | 109.8%
124 | 2.219 | 0.56 | 109.8%
125 | 2.225 | 0.54 | 105.9%
126 | 2.225 | 0.53 | 103.9%
127 | 2.22 | 0.59 | 115.7%
128 | 2.218 | 0.57 | 111.8%
129 | 2.215 | 0.56 | 109.8%
130 | 2.216 | 0.55 | 107.8%
131 | 2.215 | 0.49 | 96.08%
132 | 2.219 | 0.51 | 100%
133 | 2.233 | 0.55 | 107.8%
134 | 2.221 | 0.54 | 105.9%
135 | 2.218 | 0.55 | 107.8%
136 | 2.217 | 0.52 | 102%
137 | 2.219 | 0.55 | 107.8%
138 | 2.215 | 0.5 | 98.04%
139 | 2.219 | 0.5 | 98.04%
140 | 2.216 | 0.5 | 98.04%
141 | 2.217 | 0.53 | 103.9%
142 | 2.223 | 0.54 | 105.9%
143 | 2.216 | 0.57 | 111.8%
144 | 2.22 | 0.56 | 109.8%
145 | 2.202 | 0.55 | 107.8%
146 | 2.217 | 0.53 | 103.9%
147 | 2.217 | 0.54 | 105.9%
148 | 2.222 | 0.51 | 100%
149 | 2.219 | 0.56 | 109.8%
150 | 2.217 | 0.5 | 98.04%
151 | 2.213 | 0.52 | 102%
152 | 2.223 | 0.51 | 100%
153 | 2.215 | 0.57 | 111.8%
154 | 2.216 | 0.54 | 105.9%
155 | 2.236 | 0.56 | 109.8%
156 | 2.218 | 0.6 | 117.6%
157 | 2.222 | 0.56 | 109.8%
158 | 2.218 | 0.58 | 113.7%
159 | 2.221 | 0.55 | 107.8%
160 | 2.209 | 0.48 | 94.12%
161 | 2.232 | 0.57 | 111.8%
162 | 2.225 | 0.56 | 109.8%
163 | 2.216 | 0.57 | 111.8%
164 | 2.212 | 0.53 | 103.9%
165 | 2.214 | 0.54 | 105.9%
166 | 2.215 | 0.52 | 102%
167 | 2.215 | 0.55 | 107.8%
168 | 2.219 | 0.54 | 105.9%
169 | 2.212 | 0.56 | 109.8%
170 | 2.225 | 0.59 | 115.7%
171 | 2.215 | 0.58 | 113.7%
172 | 2.214 | 0.54 | 105.9%
173 | 2.216 | 0.56 | 109.8%
174 | 2.217 | 0.55 | 107.8%
175 | 2.212 | 0.54 | 105.9%
176 | 2.216 | 0.54 | 105.9%
177 | 2.212 | 0.54 | 105.9%
178 | 2.219 | 0.54 | 105.9%
179 | 2.217 | 0.55 | 107.8%
180 | 2.225 | 0.58 | 113.7%
181 | 2.219 | 0.54 | 105.9%
182 | 2.219 | 0.57 | 111.8%
183 | 2.218 | 0.58 | 113.7%
184 | 2.217 | 0.58 | 113.7%
185 | 2.218 | 0.52 | 102%
186 | 2.219 | 0.55 | 107.8%
187 | 2.229 | 0.57 | 111.8%
188 | 2.219 | 0.54 | 105.9%
189 | 2.214 | 0.66 | 129.4%
190 | 2.219 | 0.57 | 111.8%
191 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
192 | 2.222 | 0.56 | 109.8%
193 | 2.222 | 0.57 | 111.8%
194 | 2.226 | 0.55 | 107.8%
195 | 2.217 | 0.52 | 102%
196 | 2.218 | 0.59 | 115.7%
197 | 2.211 | 0.54 | 105.9%
198 | 2.219 | 0.54 | 105.9%
199 | 2.215 | 0.59 | 115.7%
200 | 2.222 | 0.57 | 111.8%
201 | 2.216 | 0.52 | 102%
202 | 2.217 | 0.56 | 109.8%
203 | 2.216 | 0.5 | 98.04%
204 | 2.217 | 0.54 | 105.9%
205 | 2.218 | 0.55 | 107.8%
206 | 2.225 | 0.5 | 98.04%
207 | 2.216 | 0.56 | 109.8%
208 | 2.218 | 0.54 | 105.9%
209 | 2.217 | 0.56 | 109.8%
210 | 2.215 | 0.55 | 107.8%
211 | 2.217 | 0.58 | 113.7%
212 | 2.218 | 0.57 | 111.8%
213 | 2.219 | 0.58 | 113.7%
214 | 2.222 | 0.48 | 94.12%
215 | 2.216 | 0.53 | 103.9%
216 | 2.214 | 0.55 | 107.8%
217 | 2.221 | 0.56 | 109.8%
218 | 2.214 | 0.48 | 94.12%
219 | 2.216 | 0.56 | 109.8%
220 | 2.215 | 0.56 | 109.8%
221 | 2.214 | 0.54 | 105.9%
222 | 2.218 | 0.54 | 105.9%
223 | 2.217 | 0.55 | 107.8%
224 | 2.216 | 0.54 | 105.9%
225 | 2.215 | 0.55 | 107.8%
226 | 2.215 | 0.51 | 100%
227 | 2.216 | 0.58 | 113.7%
228 | 2.219 | 0.55 | 107.8%
229 | 2.215 | 0.53 | 103.9%
230 | 2.221 | 0.54 | 105.9%
231 | 2.221 | 0.53 | 103.9%
232 | 2.223 | 0.54 | 105.9%
233 | 2.219 | 0.57 | 111.8%
234 | 2.221 | 0.53 | 103.9%
235 | 2.22 | 0.58 | 113.7%
236 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
237 | 2.218 | 0.56 | 109.8%
238 | 2.222 | 0.54 | 105.9%
239 | 2.219 | 0.54 | 105.9%
240 | 2.217 | 0.52 | 102%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
B조