## NBL-BAT-141
형 명 | GSL 300 | 제조일자 | 2023.04.03 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 1 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 2 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 3 | 2.21 | 0.44 | 18 | 0.49 | 89.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 4 | 2.21 | 0.44 | 18 | 0.49 | 89.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 5 | 2.21 | 0.44 | 18 | 0.49 | 89.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 6 | 2.21 | 0.44 | 18 | 0.49 | 89.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 7 | 2.22 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 8 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 9 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 10 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 11 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 12 | 2.22 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 13 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 14 | 2.22 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 15 | 2.22 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 16 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 17 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 18 | 2.22 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 19 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 20 | 2.22 | 0.51 | 18 | 0.49 | 104.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 21 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 22 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 23 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 24 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 25 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 26 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 27 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 28 | 2.21 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 29 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 30 | 2.23 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 31 | 2.21 | 0.52 | 18 | 0.49 | 106.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 32 | 2.1 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 33 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 34 | 2.22 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 35 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 36 | 2.25 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 37 | 2.23 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 38 | 2.26 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 39 | 2.21 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 40 | 2.23 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 41 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 42 | 2.24 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 43 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 44 | 2.21 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 45 | 2.21 | 0.43 | 18 | 0.49 | 87.76%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 46 | 2.22 | 0.44 | 18 | 0.49 | 89.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 47 | 2.24 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 48 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 49 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 50 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 51 | 2.21 | 0.51 | 18 | 0.49 | 104.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 52 | 2.22 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 53 | 2.21 | 0.44 | 18 | 0.49 | 89.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 54 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 55 | 2.22 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 56 | 2.22 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 57 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 58 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 59 | 2.22 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 60 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 61 | 2.25 | 0.43 | 18 | 0.49 | 87.76%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 62 | 2.21 | 0.43 | 18 | 0.49 | 87.76%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 63 | 2.14 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 64 | 2.23 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 65 | 2.22 | 0.53 | 18 | 0.49 | 108.2%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 66 | 2.24 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 67 | 2.22 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 68 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 69 | 2.21 | 0.52 | 18 | 0.49 | 106.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 70 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 71 | 2.21 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 72 | 2.24 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 73 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 74 | 2.24 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 75 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 76 | 2.22 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 77 | 2.21 | 0.42 | 18 | 0.49 | 85.71%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 78 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 79 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 80 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 81 | 2.21 | 0.52 | 18 | 0.49 | 106.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 82 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 83 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 84 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 85 | 2.22 | 0.44 | 18 | 0.49 | 89.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 86 | 2.22 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 87 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 88 | 2.22 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 89 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 90 | 2.22 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 91 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 92 | 2.22 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 93 | 2.25 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 94 | 2.23 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 95 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 96 | 2.22 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 97 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 98 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 99 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 100 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 101 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 102 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 103 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 104 | 2.23 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 105 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 106 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 107 | 2.21 | 0.52 | 18 | 0.49 | 106.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 108 | 2.21 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 109 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 110 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 111 | 2.21 | 0.44 | 18 | 0.49 | 89.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 112 | 2.24 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 113 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 114 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 115 | 2.22 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 116 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 117 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 118 | 2.21 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 119 | 2.26 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 120 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 121 | 2.22 | 0.51 | 18 | 0.49 | 104.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 122 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 123 | 2.21 | 0.44 | 18 | 0.49 | 89.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 124 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 125 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 126 | 2.21 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 127 | 2.23 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 128 | 2.21 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 129 | 2.23 | 0.51 | 18 | 0.49 | 104.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 130 | 2.23 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 131 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 132 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 133 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 134 | 2.21 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 135 | 2.23 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 136 | 2.21 | 0.51 | 18 | 0.49 | 104.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 137 | 2.22 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 138 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 139 | 2.26 | 0.51 | 18 | 0.49 | 104.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 140 | 2.23 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 141 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 142 | 2.24 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 143 | 2.22 | 0.45 | 18 | 0.49 | 91.84%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 144 | 2.28 | 0.46 | 18 | 0.49 | 93.88%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 145 | 2.26 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 146 | 2.22 | 0.51 | 18 | 0.49 | 104.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 147 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 148 | 2.26 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 149 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 150 | 2.23 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 151 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 152 | 2.21 | 0.51 | 18 | 0.49 | 104.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 153 | 2.22 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 154 | 2.23 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 155 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 156 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 157 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 158 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 159 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 160 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 161 | 2.22 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 162 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 163 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 164 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 165 | 2.21 | 0.51 | 18 | 0.49 | 104.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 166 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 167 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 168 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 169 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 170 | 2.23 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 171 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 172 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 173 | 2.21 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 174 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 175 | 2.22 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 176 | 2.2 | 0.49 | 18 | 0.49 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 177 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 178 | 2.22 | 0.47 | 18 | 0.49 | 95.92%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 179 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.49 | 102%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-141 | 180 | 2.21 | 0.48 | 18 | 0.49 | 97.96%
평균 |  |  |  | 2.2163 | 0.47583 |  |  | 97.11%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 0.53 |  |  | 108.2%
최소값 |  |  |  | 2.1 | 0.42 |  |  | 85.71%
점검내용 | 1. 단자 백화현상으로 인한 AS요청 2. 충전중 발생하는 가스와 단자 화학반응으로 인한 백화 3. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →0.42~0.53mΩ / 2.22V/EA 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## NBL-BAT-142
형 명 | GSL 150 | 제조일자 | 2023.03.31 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 1 | 2.23 | 0.65 | 18 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 2 | 2.24 | 0.61 | 18 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 3 | 2.24 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 4 | 2.24 | 0.65 | 18 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 5 | 2.24 | 0.62 | 18 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 6 | 2.23 | 0.64 | 18 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 7 | 2.24 | 0.68 | 18 | 0.57 | 119.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 8 | 2.24 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 9 | 2.24 | 0.62 | 18 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 10 | 2.24 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 11 | 2.24 | 0.69 | 18 | 0.57 | 121.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 12 | 2.23 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 13 | 2.23 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 14 | 2.23 | 0.65 | 18 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 15 | 2.24 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 16 | 2.23 | 0.65 | 18 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 17 | 2.23 | 0.64 | 18 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 18 | 2.26 | 0.65 | 18 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 19 | 2.23 | 0.64 | 18 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 20 | 2.23 | 0.62 | 18 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 21 | 2.23 | 0.67 | 18 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 22 | 2.24 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 23 | 2.24 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 24 | 2.24 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 25 | 2.24 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 26 | 2.23 | 0.64 | 18 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 27 | 2.24 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 28 | 2.24 | 0.62 | 18 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 29 | 2.25 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 30 | 2.24 | 0.67 | 18 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 31 | 2.24 | 0.67 | 18 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 32 | 2.24 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 33 | 2.25 | 0.68 | 18 | 0.57 | 119.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 34 | 2.25 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 35 | 2.25 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 36 | 2.26 | 0.68 | 18 | 0.57 | 119.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 37 | 2.25 | 0.65 | 18 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 38 | 2.24 | 0.64 | 18 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 39 | 2.23 | 0.65 | 18 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 40 | 2.24 | 0.64 | 18 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 41 | 2.24 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 42 | 2.24 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 43 | 2.24 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 44 | 2.24 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 45 | 2.23 | 0.65 | 18 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 46 | 2.25 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 47 | 2.23 | 0.62 | 18 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 48 | 2.24 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 49 | 2.24 | 0.64 | 18 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 50 | 2.24 | 0.63 | 18 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 51 | 2.24 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 52 | 2.24 | 0.69 | 18 | 0.57 | 121.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 53 | 2.24 | 0.64 | 18 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 54 | 2.24 | 0.67 | 18 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-142 | 55 | 2.24 | 0.66 | 18 | 0.57 | 115.8%
평균 |  |  |  | 2.2393 | 0.64745 |  |  | 113.6%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.69 |  |  | 121.1%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.61 |  |  | 107%
점검내용 | 1. 단자 백화현상으로 인한 AS요청 2. 충전중 발생하는 가스와 단자 화학반응으로 인한 백화 3. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →0.61~0.69mΩ / 2.24V/EA 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## NBL-BAT-541
형 명 | GSL 150 | 제조일자 | 2023.03.31 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 1 | 2.24 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 2 | 2.23 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 3 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 4 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 5 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 6 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 7 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 8 | 2.24 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 9 | 2.24 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 10 | 2.24 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 11 | 2.23 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 12 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 13 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 14 | 2.24 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 15 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 16 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 17 | 2.23 | 0.57 | 16 | 0.57 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 18 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 19 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 20 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 21 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 22 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 23 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 24 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 25 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 26 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 27 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 28 | 2.27 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 29 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 30 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 31 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 32 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 33 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 34 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 35 | 2.23 | 0.67 | 16 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 36 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 37 | 2.24 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 38 | 2.23 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 39 | 2.23 | 0.58 | 16 | 0.57 | 101.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 40 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 41 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 42 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 43 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 44 | 2.24 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 45 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 46 | 2.22 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 47 | 2.24 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 48 | 2.25 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 49 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 50 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 51 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 52 | 2.22 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 53 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 54 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 55 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 56 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 57 | 2.24 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 58 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 59 | 2.23 | 0.69 | 16 | 0.57 | 121.1%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 60 | 2.22 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 61 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 62 | 2.24 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 63 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 64 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 65 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 66 | 2.26 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 67 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 68 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 69 | 2.23 | 0.57 | 16 | 0.57 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 70 | 2.23 | 0.67 | 16 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 71 | 2.23 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 72 | 2.23 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 73 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 74 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 75 | 2.23 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 76 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 77 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 78 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 79 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 80 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 81 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 82 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 83 | 2.23 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 84 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 85 | 2.25 | 0.58 | 16 | 0.57 | 101.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 86 | 2.22 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 87 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 88 | 2.23 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 89 | 2.23 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 90 | 2.23 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 91 | 2.23 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 92 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 93 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 94 | 2.22 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 95 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 96 | 2.23 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 97 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 98 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 99 | 2.23 | 0.67 | 16 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 100 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 101 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 102 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 103 | 2.24 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 104 | 2.24 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 105 | 2.24 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 106 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 107 | 2.26 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 108 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 109 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 110 | 2.23 | 0.67 | 16 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 111 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 112 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 113 | 2.23 | 0.67 | 16 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 114 | 2.24 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 115 | 2.27 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 116 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 117 | 2.24 | 0.58 | 16 | 0.57 | 101.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 118 | 2.24 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 119 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 120 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 121 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 122 | 2.24 | 0.59 | 16 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 123 | 2.31 | 0.68 | 16 | 0.57 | 119.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 124 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 125 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 126 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 127 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 128 | 2.23 | 0.57 | 16 | 0.57 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 129 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 130 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 131 | 2.24 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 132 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 133 | 2.22 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 134 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 135 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 136 | 2.24 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 137 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 138 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 139 | 2.24 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 140 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 141 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 142 | 2.24 | 0.67 | 16 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 143 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 144 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 145 | 2.24 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 146 | 2.22 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 147 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 148 | 2.24 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 149 | 2.24 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 150 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 151 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 152 | 2.24 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 153 | 2.23 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 154 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 155 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 156 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 157 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 158 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 159 | 2.24 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 160 | 2.24 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 161 | 2.24 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 162 | 2.24 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 163 | 2.24 | 0.57 | 16 | 0.57 | 100%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 164 | 2.27 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 165 | 2.23 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 166 | 2.24 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 167 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 168 | 2.23 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 169 | 2.24 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 170 | 2.24 | 0.6 | 16 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 171 | 2.24 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 172 | 2.24 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 173 | 2.09 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 174 | 2.23 | 0.63 | 16 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 175 | 2.23 | 0.65 | 16 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 176 | 2.24 | 0.62 | 16 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 177 | 2.23 | 0.58 | 16 | 0.57 | 101.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 178 | 2.23 | 0.61 | 16 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 179 | 2.23 | 0.66 | 16 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | NBL-BAT-541 | 180 | 2.23 | 0.64 | 16 | 0.57 | 112.3%
평균 |  |  |  | 2.2325 | 0.62339 |  |  | 109.4%
최대값 |  |  |  | 2.31 | 0.69 |  |  | 121.1%
최소값 |  |  |  | 2.09 | 0.57 |  |  | 100%
점검내용 | 1. 단자 백화현상으로 인한 AS요청 2. 충전중 발생하는 가스와 단자 화학반응으로 인한 백화 3. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →0.42~0.53mΩ / 2.22V/EA 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## PSM 4,5 변전실
형 명 | GSL 150 | 제조일자 | 2023.04.03 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 1 | 2.23 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 2 | 2.24 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 3 | 2.23 | 0.65 | 17 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 4 | 2.24 | 0.6 | 17 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 5 | 2.25 | 0.64 | 17 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 6 | 2.24 | 0.62 | 17 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 7 | 2.23 | 0.62 | 17 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 8 | 2.24 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 9 | 2.24 | 0.62 | 17 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 10 | 2.23 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 11 | 2.23 | 0.65 | 17 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 12 | 2.23 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 13 | 2.23 | 0.64 | 17 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 14 | 2.23 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 15 | 2.26 | 0.6 | 17 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 16 | 2.24 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 17 | 2.24 | 0.64 | 17 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 18 | 2.24 | 0.6 | 17 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 19 | 2.24 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 20 | 2.25 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 21 | 2.24 | 0.59 | 17 | 0.57 | 103.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 22 | 2.23 | 0.62 | 17 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 23 | 2.23 | 0.64 | 17 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 24 | 2.23 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 25 | 2.26 | 0.64 | 17 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 26 | 2.23 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 27 | 2.24 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 28 | 2.24 | 0.62 | 17 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 29 | 2.24 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 30 | 2.23 | 0.66 | 17 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 31 | 2.23 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 32 | 2.23 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 33 | 2.23 | 0.64 | 17 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 34 | 2.23 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 35 | 2.24 | 0.6 | 17 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 36 | 2.23 | 0.58 | 17 | 0.57 | 101.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 37 | 2.23 | 0.65 | 17 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 38 | 2.24 | 0.6 | 17 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 39 | 2.22 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 40 | 2.24 | 0.6 | 17 | 0.57 | 105.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 41 | 2.25 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 42 | 2.25 | 0.66 | 17 | 0.57 | 115.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 43 | 2.23 | 0.62 | 17 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 44 | 2.23 | 0.62 | 17 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 45 | 2.23 | 0.64 | 17 | 0.57 | 112.3%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 46 | 2.23 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 47 | 2.23 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 48 | 2.18 | 0.67 | 17 | 0.57 | 117.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 49 | 2.23 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 50 | 2.23 | 0.61 | 17 | 0.57 | 107%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 51 | 2.23 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 52 | 2.22 | 0.62 | 17 | 0.57 | 108.8%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 53 | 2.24 | 0.63 | 17 | 0.57 | 110.5%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 54 | 2.23 | 0.65 | 17 | 0.57 | 114%
2025-01-08 | 금호석유화학 울산공장 | PSM 4,5 변전실 | 55 | 2.24 | 0.62 | 17 | 0.57 | 108.8%
평균 |  |  |  | 2.2345 | 0.624 |  |  | 109.5%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.67 |  |  | 117.5%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.58 |  |  | 101.8%
점검내용 | 1. 단자 백화현상으로 인한 AS요청 2. 충전중 발생하는 가스와 단자 화학반응으로 인한 백화 3. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →0.58~0.67mΩ / 2.23V/EA 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호