## LG화학 청주공장 임준우 선임님
소각로 분전실
순서 | 내부저항값 |  | 전압
1 | 7.55 | mΩ | 13.13 | V | 설치장소: | 소각로 분전실
2 | 18.18 | mΩ | 13.01 | V | 제품명: | ESH120-12V
3 | 6.48 | mΩ | 13.07 | V | 설치수량: | 9EA
4 | 5.4 | mΩ | 13.27 | V | 제조년월: | 2017.06.23
5 | 49.1 | mΩ | 13.06 | V | 운용온도: | 29 ℃
6 | 50.3 | mΩ | 13.16 | V | DC헌팅전류: | -0.6~0.6A
7 | 5.5 | mΩ | 13.36 | V | AC리플전류: | 0A
8 | 39.6 | mΩ | 13.36 | V | 기타 내용:
9 | 46.6 | mΩ | 13.35 | V