## IT소재 1공장(디스플레이소재)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-03 | LG화학 청주공장 | 정류기 | BS | ESH120 | 120 | 2017.04.21 | 2017.06.18 | 3.7 | 9 | 28~29 | 27~28 | 0.8 | 1.5 | 1.25%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.09 | 15.11 | 408.4% |  | Max. | 13.33 | 15.11
2 | 13.11 | 8.26 | 223.2% |  | Min | 13.09 | 5.42
3 | 13.11 | 8.27 | 223.5%
4 | 13.1 | 5.99 | 161.9%
5 | 13.15 | 14.07 | 380.3% |  | Total(V) | 118.63 | 13.1811
6 | 13.18 | 5.42 | 146.5%
7 | 13.26 | 5.55 | 150%
8 | 13.33 | 6.08 | 164.3% |  | 설치 사진
9 | 13.3 | 10.8 | 291.9% |  | 제품사진
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## IT소재 3공장(PSAA)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-03 | LG화학 청주공장 | 정류기 | BS | ESP100 | 100 | 2019.06.17~2019.06.18 | 표기되지 않음 | 3.3 | 9 | 27~28 | 26~27 | 1.1 | 2.8 | 2.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.13 | 4.28 | 129.7% |  | Max. | 13.2 | 11.56
2 | 13.19 | 4.55 | 137.9% |  | Min | 13.06 | 4.13
3 | 13.2 | 4.58 | 138.8%
4 | 13.15 | 4.45 | 134.8%
5 | 13.06 | 11.56 | 350.3% |  | Total(V) | 118.1 | 13.1222
6 | 13.15 | 4.29 | 130%
7 | 13.13 | 4.13 | 125.2%
8 | 13.12 | 4.8 | 145.5% |  | 설치 사진
9 | 13.06 | 5.05 | 153% |  | 제품사진
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## IT소재 6공장(LCD)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-03 | LG화학 청주공장 | 정류기 | BS | ESP120 | 120 | 2020.05.13 | 표기되지 않음 | 3.1 | 9 | 25~27 | 25 | 0 | 1.1 | 0.9167%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.15 | 3.08 | 99.35% |  | Max. | 13.15 | 24.63
2 | 13.15 | 3.18 | 102.6% |  | Min | 12.86 | 2.97
3 | 13.12 | 3.2 | 103.2%
4 | 12.86 | 24.63 | 794.5%
5 | 13.1 | 2.97 | 95.81% |  | Total(V) | 117.8 | 13.0889
6 | 13.11 | 3.07 | 99.03%
7 | 13.12 | 3.26 | 105.2%
8 | 13.12 | 3.11 | 100.3%
9 | 13.13 | 3.14 | 101.3%
설치 사진
제품사진

## IT소재 7공장(LCD)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-03 | LG화학 청주공장 | 정류기 | BS | ESP120 | 120 | 2019.03.13 | 표기되지 않음 | 3.1 | 9 | 27~28 | 26~28 | 0~1.1 | 1.3 | 1.083%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 3.69 | 119% |  | Max. | 13.2 | 3.84
2 | 13.16 | 3.82 | 123.2% |  | Min | 13.14 | 3.54
3 | 13.16 | 3.82 | 123.2%
4 | 13.16 | 3.84 | 123.9%
5 | 13.14 | 3.83 | 123.5% |  | Total(V) | 118.4 | 13.1556
6 | 13.17 | 3.67 | 118.4%
7 | 13.17 | 3.55 | 114.5%
8 | 13.14 | 3.54 | 114.2%
9 | 13.15 | 3.77 | 121.6%
설치 사진
제품사진

## IT소재 8공장(OLED)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-03 | LG화학 청주공장 | 정류기 | BS | ESP120 | 120 | 2020.05.13 | 표기되지 않음 | 3.1 | 9 | 37~38 | 36~38 | 0.8 | 1.3 | 1.083%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 3.2 | 103.2% |  | Max. | 13.29 | 3.35
2 | 13.25 | 3.35 | 108.1% |  | Min | 13.22 | 3.07
3 | 13.26 | 3.21 | 103.5%
4 | 13.22 | 3.23 | 104.2%
5 | 13.26 | 3.17 | 102.3% |  | Total(V) | 119.32 | 13.2578
6 | 13.29 | 3.24 | 104.5%
7 | 13.27 | 3.26 | 105.2%
8 | 13.29 | 3.18 | 102.6%
9 | 13.26 | 3.07 | 99.03%
설치 사진
제품사진

## IT소재 9공장(구LED)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-03 | LG화학 청주공장 | 정류기 | BS | ESP120 | 120 | 2018.11.29 | 표기되지 않음 | 3 | 9 | 23~24 | 23 | 0.7 | 1.7 | 1.417%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 3.9 | 130% |  | Max. | 13.34 | 4.36
2 | 13.24 | 4.17 | 139% |  | Min | 13.24 | 3.77
3 | 13.32 | 4.11 | 137%
4 | 13.26 | 3.77 | 125.7%
5 | 13.3 | 4.18 | 139.3% |  | Total(V) | 119.5 | 13.2778
6 | 13.24 | 4.36 | 145.3%
7 | 13.28 | 3.92 | 130.7%
8 | 13.28 | 4.18 | 139.3%
9 | 13.34 | 4.25 | 141.7%
설치 사진
제품사진

## RO필터 1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-04 | LG화학 청주공장 | 정류기 | BS | ESP120 | 120 | 2022.09.06 | 표기되지 않음 | 3.1 | 9 | 27~28 | 27~28 | 1.2 | 2.2 | 1.833%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 2.76 | 89.03% |  | Max. | 13.12 | 2.86
2 | 13.1 | 2.76 | 89.03% |  | Min | 13.01 | 2.76
3 | 13.01 | 2.78 | 89.68%
4 | 13.05 | 2.81 | 90.65%
5 | 13.1 | 2.84 | 91.61% |  | Total(V) | 117.7 | 13.0778
6 | 13.09 | 2.86 | 92.26%
7 | 13.11 | 2.78 | 89.68%
8 | 13.12 | 2.83 | 91.29%
9 | 13.12 | 2.8 | 90.32%
설치 사진
제품사진

## 구)전지전극
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-04 | LG화학 청주공장 | 정류기 | BS | HICA120 | 120 | 2020.04.24 | 2020.07.10 |  | 9 | 36~38 | 34~37 | 0.6 | 1.1 | 0.9167%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.35 | 4.93 | #DIV/0! |  | Max. | 13.45 | 5.33
2 | 13.34 | 4.72 | #DIV/0! |  | Min | 13.29 | 4.67
3 | 13.29 | 4.91 | #DIV/0!
4 | 13.29 | 5.33 | #DIV/0!
5 | 13.29 | 5.05 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.5 | 13.2778
6 | 13.38 | 4.67 | #DIV/0!
7 | 13.45 | 4.72 | #DIV/0!
8 | 13.38 | 4.84 | #DIV/0!
9 | 13.37 | 4.79 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 데이터센터
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-04 | LG화학 청주공장 | 정류기 | BS | ESP120 | 120 | 2022.09.08 | 2022.10.22 | 3.1 | 9 | 22~23 | 22~23 | 0.7 | 1 | 0.8333%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.36 | 2.9 | 93.55% |  | Max. | 13.37 | 2.96
2 | 13.34 | 2.87 | 92.58% |  | Min | 13.33 | 2.79
3 | 13.33 | 2.93 | 94.52%
4 | 13.37 | 2.88 | 92.9%
5 | 13.36 | 2.89 | 93.23% |  | Total(V) | 119.5 | 13.2778
6 | 13.35 | 2.96 | 95.48%
7 | 13.34 | 2.83 | 91.29%
8 | 13.34 | 2.79 | 90%
9 | 13.37 | 2.86 | 92.26%
설치 사진
제품사진