## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | 양극재 1공장(1~4) | 충전전압(V) | 118.3
제품명 | ESP120-12 | DC(A) | 1.8
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 3
LOT | 2022.11.07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 측정X | 측정X | 설치위치에 따른 점검 불가
2 | 13.12 | 2.8 | 93.33%
3 | 13.05 | 2.86 | 95.33%
4 | 13.2 | 2.82 | 94%
5 | 13.15 | 2.94 | 98%
6 | 13.24 | 2.85 | 95%
7 | 13.14 | 2.84 | 94.67%
8 | 13.16 | 2.96 | 98.67%
9 | 13.19 | 2.89 | 96.33%
평균 | 13.1562 | 2.87 | 95.67%