## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 33.7
용도,장소 | 양극재 1공장(1~4) | 충전전압(V) | 118.9
제품명 | ESP120-12 | DC(A) | 1.8
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 3
LOT | 2022.11.07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.26 | 2.85 | 95%
2 | 13.31 | 2.79 | 93%
3 | 13.28 | 2.75 | 91.67%
4 | 13.18 | 2.77 | 92.33%
5 | 13.26 | 2.85 | 95%
6 | 13.17 | 2.86 | 95.33%
7 | 13.17 | 2.77 | 92.33%
8 | 13.11 | 2.76 | 92%
9 | 13.15 | 2.77 | 92.33%
평균 | 13.21 | 2.7967 | 93.22%