## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 29.7
용도,장소 | 양극재 2공장(7~8) | 충전전압(V) | 118.8
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.10.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.17 | 3.11 | 94.24%
2 | 13.19 | 3.09 | 93.64%
3 | 13.2 | 3.06 | 92.73%
4 | 13.24 | 3.15 | 95.45%
5 | 13.21 | 3.08 | 93.33%
6 | 13.19 | 3.13 | 94.85%
7 | 13.19 | 3.09 | 93.64%
8 | 13.19 | 3.05 | 92.42%
9 | 13.23 | 3.12 | 94.55%
평균 | 13.2011 | 3.0978 | 93.87%