## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 32
용도,장소 | 양극재 3공장 (9~12) | 충전전압(V) | 119.62
제품명 | ESP120-12 | DC(A) | 6.7
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 8.1
LOT | 2022.11.07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.3 | 2.69 | 89.67%
2 | 13.3 | 2.64 | 88%
3 | 13.27 | 2.66 | 88.67%
4 | 13.29 | 2.65 | 88.33%
5 | 13.32 | 2.66 | 88.67%
6 | 13.29 | 2.7 | 90%
7 | 13.29 | 2.7 | 90%
8 | 13.3 | 2.7 | 90%
9 | 13.26 | 2.75 | 91.67%
평균 | 13.2911 | 2.6833 | 89.44%