## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 28.2
용도,장소 | 양극재 4공장 (9~12) | 충전전압(V) | 106.63
제품명 | ESP150-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.06.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 11.28 | 측정불가 | 내부저항 측정 불가
2 | 11.88 | 2.64 | 105.6%
3 | 11.91 | 2.66 | 106.4%
4 | 11.88 | 2.65 | 106%
5 | 11.88 | 2.66 | 106.4%
6 | 11.87 | 2.7 | 108%
7 | 11.89 | 2.7 | 108%
8 | 11.85 | 2.7 | 108%
9 | 11.89 | 2.75 | 110%
평균 | 11.8144 | 2.6825 | 107.3%