## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 28.5
용도,장소 | Ut'Y 센터 | 충전전압(V) | 212.87
제품명 | ESP40-12 | DC(A) | -0.6~0.6
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.03.02 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.31 | 9.19 | 114.9%
2 | 13.35 | 11.19 | 139.9%
3 | 13.3 | 10.77 | 134.6%
4 | 13.31 | 10.75 | 134.4%
5 | 13.31 | 9.84 | 123%
6 | 13.29 | 9.26 | 115.8%
7 | 13.32 | 9.91 | 123.9%
8 | 13.36 | 11.31 | 141.4%
9 | 13.31 | 12.26 | 153.2%
10 | 13.28 | 11.86 | 148.2%
11 | 13.23 | 9.69 | 121.1%
12 | 13.28 | 10.52 | 131.5%
13 | 13.3 | 9.91 | 123.9%
14 | 13.31 | 12.4 | 155%
15 | 13.3 | 11.22 | 140.2%
16 | 13.31 | 11.56 | 144.5%
평균 | 13.3044 | 10.7275 | 137.8%