## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 30
용도,장소 | 보일러 PLC(샘플링 측정) | 충전전압(V) | -
제품명 | ESH30-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 32EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.09.30 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 12
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.31 | 10.94 | 91.17%
2 | 13.25 | 12.01 | 100.1%
3 | 13.24 | 12.72 | 106%
4 | 13.32 | 10.86 | 90.5%
5 | 13.27 | 11.05 | 92.08%
6 | 13.31 | 11.58 | 96.5%
7 | 13.28 | 10.96 | 91.33%
8 | 13.31 | 11.47 | 95.58%
9 | 13.3 | 9.35 | 77.92%
10 | 13.33 | 9.91 | 82.58%
11 | 13.32 | 10.71 | 89.25%
12 | 13.34 | 10.43 | 86.92%
평균 | 13.2983 | 10.9992 | 86.25%