## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 32.2
용도,장소 | 신규컴프레셔실(분전실, 정류기용) | 충전전압(V) | 118.36
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | -1.6~2.1
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 1.9
LOT | 2021.06.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.14 | 3.17 | 96.06%
2 | 13.14 | 3.2 | 96.97%
3 | 13.14 | 3.2 | 96.97%
4 | 13.17 | 3.23 | 97.88%
5 | 13.17 | 3.17 | 96.06%
6 | 13.17 | 3.27 | 99.09%
7 | 13.13 | 3.16 | 95.76%
8 | 13.16 | 3.23 | 97.88%
9 | 13.14 | 3.21 | 97.27%
평균 | 13.1511 | 3.2044 | 97.1%