## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 신규컴프레셔실(모니터링) | 충전전압(V) | -
제품명 | ESP40-12 | DC(A) | -2.2~2.7
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 2.4
LOT | 2021.04.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터 | 샘플링 측정
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.34 | 3.35 | 101.5%
2 | 13.34 | 3.33 | 100.9%
3 | 13.32 | 3.22 | 97.58%
4 | 13.32 | 3.27 | 99.09%
5 | 13.34 | 3.21 | 97.27%
6 | 13.32 | 3.27 | 99.09%
7 | 13.32 | 3.42 | 103.6%
8 | 13.3 | 3.35 | 101.5%
평균 | 13.325 | 3.3025 | 100.1%