## 산업용
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2018.05.14 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 90
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 1 | 13.32 | 2.34 |  | 26 | 2.4 | 97.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 2 | 13.46 | 2.27 |  | 26 | 2.4 | 94.58%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 3 | 13.43 | 2.31 |  | 26 | 2.4 | 96.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 5 | 13.42 | 2.35 |  | 26 | 2.4 | 97.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 6 | 13.43 | 2.29 |  | 26 | 2.4 | 95.42%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 7 | 13.26 | 2.39 |  | 26 | 2.4 | 99.58%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 8 | 13.39 | 2.27 |  | 26 | 2.4 | 94.58%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 9 | 13.32 | 2.35 |  | 26 | 2.4 | 97.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 10 | 2.24 | 0.925 |  | 26 | 2.4 | 38.54%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 11 | 13.34 | 2.37 |  | 26 | 2.4 | 98.75%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 12 | 13.7 | 2.22 |  | 26 | 2.4 | 92.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 13 | 13.4 | 2.22 |  | 26 | 2.4 | 92.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 14 | 13.41 | 2.33 |  | 26 | 2.4 | 97.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 15 | 13.39 | 2.33 |  | 26 | 2.4 | 97.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 16 | 13.47 | 2.31 |  | 26 | 2.4 | 96.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 17 | 13.35 | 2.31 |  | 26 | 2.4 | 96.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 18 | 13.73 | 2.24 |  | 26 | 2.4 | 93.33%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 19 | 13.77 | 2.25 |  | 26 | 2.4 | 93.75%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 20 | 13.64 | 2.14 |  | 26 | 2.4 | 89.17%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 21 | 13.62 | 2.1 |  | 26 | 2.4 | 87.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 22 | 13.44 | 2.09 |  | 26 | 2.4 | 87.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 23 | 13.44 | 2.31 |  | 26 | 2.4 | 96.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 24 | 13.37 | 2.16 |  | 26 | 2.4 | 90%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 25 | 13.34 | 2.16 |  | 26 | 2.4 | 90%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 26 | 13.4 | 2.19 |  | 26 | 2.4 | 91.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 27 | 13.41 | 2.22 |  | 26 | 2.4 | 92.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 28 | 13.5 | 2.14 |  | 26 | 2.4 | 89.17%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 29 | 13.5 | 2.09 |  | 26 | 2.4 | 87.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 30 | 13.71 | 2.29 |  | 26 | 2.4 | 95.42%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 31 | 13.68 | 2.25 |  | 26 | 2.4 | 93.75%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 32 | 13.46 | 2.19 |  | 26 | 2.4 | 91.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 33 | 13.79 | 2.21 |  | 26 | 2.4 | 92.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 35 | 13.34 | 2.31 |  | 26 | 2.4 | 96.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 36 | 13.34 | 2.27 |  | 26 | 2.4 | 94.58%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 37 | 13.3 | 2.34 |  | 26 | 2.4 | 97.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 38 | 13.81 | 2.17 |  | 26 | 2.4 | 90.42%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 39 | 13.36 | 2.14 |  | 26 | 2.4 | 89.17%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 40 | 13.37 | 2.19 |  | 26 | 2.4 | 91.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 41 | 13.4 | 2.31 |  | 26 | 2.4 | 96.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 42 | 13.4 | 2.11 |  | 26 | 2.4 | 87.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 43 | 13.4 | 2.23 |  | 26 | 2.4 | 92.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 44 | 13.67 | 2.16 |  | 26 | 2.4 | 90%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 45 | 13.35 | 2.33 |  | 26 | 2.4 | 97.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 46 | 13.34 | 2.27 |  | 26 | 2.4 | 94.58%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 47 | 13.6 | 2.18 |  | 26 | 2.4 | 90.83%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 48 | 13.34 | 2.27 |  | 26 | 2.4 | 94.58%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 49 | 13.38 | 2.21 |  | 26 | 2.4 | 92.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 50 | 13.39 | 2.21 |  | 26 | 2.4 | 92.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 51 | 13.38 | 2.24 |  | 26 | 2.4 | 93.33%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 52 | 13.4 | 2.06 |  | 26 | 2.4 | 85.83%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 53 | 13.78 | 2.22 |  | 26 | 2.4 | 92.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 54 | 13.57 | 2.1 |  | 26 | 2.4 | 87.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 55 | 13.36 | 2.21 |  | 26 | 2.4 | 92.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 56 | 13.37 | 2.24 |  | 26 | 2.4 | 93.33%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 57 | 13.37 | 2.23 |  | 26 | 2.4 | 92.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 58 | 13.36 | 2.02 |  | 26 | 2.4 | 84.17%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 59 | 13.39 | 2.23 |  | 26 | 2.4 | 92.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 60 | 13.42 | 2.17 |  | 26 | 2.4 | 90.42%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 61 | 13.44 | 2.25 |  | 26 | 2.4 | 93.75%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 62 | 13.49 | 2.1 |  | 26 | 2.4 | 87.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 63 | 13.46 | 2.14 |  | 26 | 2.4 | 89.17%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 65 | 13.39 | 2.23 |  | 26 | 2.4 | 92.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 66 | 13.45 | 2.24 |  | 26 | 2.4 | 93.33%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 67 | 13.48 | 2.16 |  | 26 | 2.4 | 90%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 68 | 13.45 | 2.06 |  | 26 | 2.4 | 85.83%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 69 | 13.42 | 2.11 |  | 26 | 2.4 | 87.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 70 | 13.45 | 2.2 |  | 26 | 2.4 | 91.67%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 71 | 13.46 | 2.16 |  | 26 | 2.4 | 90%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 72 | 13.39 | 2.18 |  | 26 | 2.4 | 90.83%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 73 | 13.43 | 2.22 |  | 26 | 2.4 | 92.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 74 | 13.42 | 2.16 |  | 26 | 2.4 | 90%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 75 | 13.43 | 2.29 |  | 26 | 2.4 | 95.42%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 76 | 0 | O.F |  | 26 | 2.4
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 77 | 13.49 | 2.23 |  | 26 | 2.4 | 92.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 78 | 13.49 | 2.14 |  | 26 | 2.4 | 89.17%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 79 | 13.43 | 2.23 |  | 26 | 2.4 | 92.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 80 | 13.68 | 2.18 |  | 26 | 2.4 | 90.83%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 81 | 13.44 | 2.21 |  | 26 | 2.4 | 92.08%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 82 | 13.42 | 2.27 |  | 26 | 2.4 | 94.58%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 83 | 13.37 | 2.29 |  | 26 | 2.4 | 95.42%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 84 | 13.48 | 2.22 |  | 26 | 2.4 | 92.5%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 85 | 13.43 | 2.25 |  | 26 | 2.4 | 93.75%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 86 | 13.44 | 2.24 |  | 26 | 2.4 | 93.33%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 87 | 13.5 | 2.31 |  | 26 | 2.4 | 96.25%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 88 | 13.47 | 2.11 |  | 26 | 2.4 | 87.92%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 89 | 13.44 | 2.15 |  | 26 | 2.4 | 89.58%
2022-12-13 | 국제성모병원 | 전산용 UPS 1 | 90 | 13.42 | 2.27 |  | 26 | 2.4 | 94.58%
점검내용 | 1. 구매연계활동으로방문함 2. 76번 Cell 수명종료 현상 발생 함 3. 신품교체 권유 함 |  |  |  | 비 고 | 30 EA * 3병렬로 큐비클내 설치 운용 중임
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진