## 산업용
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2018.05.15 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 90
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 1 | 14.69 | 5 |  | 26 | 2.4 | 208.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 2 | 13.9 | 4.04 |  | 26 | 2.4 | 168.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 3 | 14.02 | 4.08 |  | 26 | 2.4 | 170%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 4 | 13.98 | 3.88 |  | 26 | 2.4 | 161.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 5 | 13.72 | 3.95 |  | 26 | 2.4 | 164.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 6 | 13.96 | 4.24 |  | 26 | 2.4 | 176.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 7
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 8 | 14.14 | 4.82 |  | 26 | 2.4 | 200.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 9 | 14.52 | 4.79 |  | 26 | 2.4 | 199.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 10 | 14.78 | 4.07 |  | 26 | 2.4 | 169.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 11 | 13.75 | 5.58 |  | 26 | 2.4 | 232.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 12 | 13.23 | 6 |  | 26 | 2.4 | 250%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 13 | 14.86 | 4.02 |  | 26 | 2.4 | 167.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 14 | 13.16 | 7.1 |  | 26 | 2.4 | 295.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 15 | 14.58 | 4.38 |  | 26 | 2.4 | 182.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 16 | 14.33 | 4.28 |  | 26 | 2.4 | 178.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 17 | 14.06 | 4.03 |  | 26 | 2.4 | 167.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 18 | 11.57 | 14.82 |  | 26 | 2.4 | 617.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 19 | 14.22 | 4.38 |  | 26 | 2.4 | 182.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 20 | 11.25 | 214.3 |  | 26 | 2.4 | 8929%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 21 | 14.33 | 3.17 |  | 26 | 2.4 | 132.1%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 22 | 11.61 | 38.1 |  | 26 | 2.4 | 1588%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 23 | 13.67 | 5.72 |  | 26 | 2.4 | 238.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 24 | 12.88 | 6.1 |  | 26 | 2.4 | 254.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 25 | 12.15 | 0.378 |  | 26 | 2.4 | 15.75%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 26 | 12.37 | 7.51 |  | 26 | 2.4 | 312.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 27 | 13.26 | 5.78 |  | 26 | 2.4 | 240.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 28 | 12.82 | 7.26 |  | 26 | 2.4 | 302.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 29 | 14.06 | 5 |  | 26 | 2.4 | 208.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 30 | 10.8 | 136.7 |  | 26 | 2.4 | 5696%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 31 | 14.16 | 3.76 |  | 26 | 2.4 | 156.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 32 | 14.06 | 3.52 |  | 26 | 2.4 | 146.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 33 | 13.9 | 3.8 |  | 26 | 2.4 | 158.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 34 | 14.04 | 3.46 |  | 26 | 2.4 | 144.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 35 | 14.04 | 3.34 |  | 26 | 2.4 | 139.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 36 | 13.95 | 3.42 |  | 26 | 2.4 | 142.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 37
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 38 | 14.65 | 4.19 |  | 26 | 2.4 | 174.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 39 | 13.72 | 4.3 |  | 26 | 2.4 | 179.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 40 | 14.06 | 4.36 |  | 26 | 2.4 | 181.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 41 | 14.47 | 3.98 |  | 26 | 2.4 | 165.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 42 | 14.21 | 3.63 |  | 26 | 2.4 | 151.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 43 | 13.04 | 6.23 |  | 26 | 2.4 | 259.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 44 | 10.74 | 32 |  | 26 | 2.4 | 1333%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 45 | 13.98 | 5.29 |  | 26 | 2.4 | 220.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 46 | 14.79 | 4 |  | 26 | 2.4 | 166.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 47 | 14.59 | 3.96 |  | 26 | 2.4 | 165%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 48 | 14.46 | 3.61 |  | 26 | 2.4 | 150.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 49 | 13.23 | 6.78 |  | 26 | 2.4 | 282.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 50 | 12.66 | 9.42 |  | 26 | 2.4 | 392.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 51 | 13.05 | 7.99 |  | 26 | 2.4 | 332.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 52 | 14.41 | 4.62 |  | 26 | 2.4 | 192.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 53 | 13.32 | 5.17 |  | 26 | 2.4 | 215.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 54 | 14.69 | 3.84 |  | 26 | 2.4 | 160%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 55 | 12.34 | 9.23 |  | 26 | 2.4 | 384.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 56 | 13.95 | 4.84 |  | 26 | 2.4 | 201.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 57 | 7.03 | 27.46 |  | 26 | 2.4 | 1144%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 58 | 13.07 | 8.5 |  | 26 | 2.4 | 354.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 59 | 13.21 | 6.32 |  | 26 | 2.4 | 263.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 60 | 11.97 | 12.92 |  | 26 | 2.4 | 538.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 61 | 13.81 | 3.48 |  | 26 | 2.4 | 145%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 62 | 13.73 | 3.8 |  | 26 | 2.4 | 158.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 63 | 13.78 | 3.4 |  | 26 | 2.4 | 141.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 64 | 13.59 | 3.8 |  | 26 | 2.4 | 158.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 65 | 13.64 | 3.88 |  | 26 | 2.4 | 161.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 66 | 13.56 | 4.16 |  | 26 | 2.4 | 173.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 67
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 68 | 14 | 4.79 |  | 26 | 2.4 | 199.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 69 | 14.28 | 4.41 |  | 26 | 2.4 | 183.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 70 | 13.79 | 4.55 |  | 26 | 2.4 | 189.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 71 | 13.99 | 3.7 |  | 26 | 2.4 | 154.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 72 | 13.89 | 3.65 |  | 26 | 2.4 | 152.1%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 73 | 12.7 | 5.36 |  | 26 | 2.4 | 223.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 74 | 13.37 | 4.65 |  | 26 | 2.4 | 193.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 75 | 13.49 | 4.45 |  | 26 | 2.4 | 185.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 76 | 13.73 | 4.3 |  | 26 | 2.4 | 179.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 77 | 13.41 | 4.57 |  | 26 | 2.4 | 190.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 78 | 14.03 | 4.22 |  | 26 | 2.4 | 175.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 79 | 12.41 | 5.4 |  | 26 | 2.4 | 225%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 80 | 13.38 | 4.91 |  | 26 | 2.4 | 204.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 81 | 13.87 | 4.16 |  | 26 | 2.4 | 173.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 82 | 13.78 | 4.53 |  | 26 | 2.4 | 188.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 83 | 13.73 | 4.13 |  | 26 | 2.4 | 172.1%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 84 | 13.59 | 4.89 |  | 26 | 2.4 | 203.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 85 | 10.19 | 146.5 |  | 26 | 2.4 | 6104%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 86 | 13.32 | 5.16 |  | 26 | 2.4 | 215%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 87 | 11.8 | 22.42 |  | 26 | 2.4 | 934.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 88 | 12.76 | 5.05 |  | 26 | 2.4 | 210.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 89 | 12.93 | 5.44 |  | 26 | 2.4 | 226.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 의료용UPS 2호기 | 90 | 13.4 | 4.67 |  | 26 | 2.4 | 194.6%
설치 일자 |  |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | [5 empty] | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | [5 empty] | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 양 호
점검 내용 | 구매권유 소견서 발송 완료 |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 미 부착
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성