## 산업용
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2018.05.15 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 90
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 1 | 14.18 | 3.15 |  | 26 | 2.4 | 131.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 2 | 13.68 | 3.99 |  | 26 | 2.4 | 166.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 3 | 14.08 | 2.96 |  | 26 | 2.4 | 123.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 4 | 13.91 | 2.83 |  | 26 | 2.4 | 117.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 5 | 13.99 | 3.04 |  | 26 | 2.4 | 126.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 6 | 13.7 | 3.54 |  | 26 | 2.4 | 147.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 7
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 8 | 14.39 | 3.21 |  | 26 | 2.4 | 133.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 9 | 13.78 | 3.02 |  | 26 | 2.4 | 125.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 10 | 14.06 | 3.6 |  | 26 | 2.4 | 150%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 11 | 13.96 | 3.31 |  | 26 | 2.4 | 137.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 12 | 13.53 | 4.15 |  | 26 | 2.4 | 172.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 13 | 11.56 | 4.39 |  | 26 | 2.4 | 182.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 14 | 13.58 | 2.79 |  | 26 | 2.4 | 116.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 15 | 11.33 | 5.22 |  | 26 | 2.4 | 217.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 16 | 13.66 | 2.78 |  | 26 | 2.4 | 115.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 17 | 14.36 | 3.45 |  | 26 | 2.4 | 143.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 18 | 13.8 | 3.47 |  | 26 | 2.4 | 144.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 19 | 13.87 | 3.94 |  | 26 | 2.4 | 164.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 20 | 11.47 | 4.15 |  | 26 | 2.4 | 172.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 21 | 13.6 | 4.35 |  | 26 | 2.4 | 181.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 22 | 13.62 | 2.81 |  | 26 | 2.4 | 117.1%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 23 | 13.42 | 4.34 |  | 26 | 2.4 | 180.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 24 | 14.68 | 3.13 |  | 26 | 2.4 | 130.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 25 | 13.6 | 2.75 |  | 26 | 2.4 | 114.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 26 | 12.73 | 5.47 |  | 26 | 2.4 | 227.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 27 | 13.98 | 3.06 |  | 26 | 2.4 | 127.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 28 | 11.75 | 3.88 |  | 26 | 2.4 | 161.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 29 | 11.72 | 3.36 |  | 26 | 2.4 | 140%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 30 | 13.63 | 2.7 |  | 26 | 2.4 | 112.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 31 | 14.58 | 2.86 |  | 26 | 2.4 | 119.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 32 | 14.01 | 3.15 |  | 26 | 2.4 | 131.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 33 | 14.06 | 3.27 |  | 26 | 2.4 | 136.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 34 | 14.02 | 2.95 |  | 26 | 2.4 | 122.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 35 | 14.16 | 2.97 |  | 26 | 2.4 | 123.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 36 | 14.08 | 2.9 |  | 26 | 2.4 | 120.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 37
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 38 | 14.03 | 3.52 |  | 26 | 2.4 | 146.7%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 39 | 14.59 | 3.45 |  | 26 | 2.4 | 143.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 40 | 14.5 | 3.19 |  | 26 | 2.4 | 132.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 41 | 14.19 | 3.1 |  | 26 | 2.4 | 129.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 42 | 14.38 | 3.19 |  | 26 | 2.4 | 132.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 43 | 13.78 | 44.1 |  | 26 | 2.4 | 1838%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 44 | 11.89 | 32.5 |  | 26 | 2.4 | 1354%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 45 | 14.06 | 2.93 |  | 26 | 2.4 | 122.1%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 46 | 14.2 | 2.91 |  | 26 | 2.4 | 121.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 47 | 14.68 | 3.13 |  | 26 | 2.4 | 130.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 48 | 14.77 | 3.24 |  | 26 | 2.4 | 135%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 49 | 11.4 | 7.04 |  | 26 | 2.4 | 293.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 50 | 13.54 | 4.33 |  | 26 | 2.4 | 180.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 51 | 13.46 | 4.58 |  | 26 | 2.4 | 190.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 52 | 14.24 | 3.39 |  | 26 | 2.4 | 141.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 53 | 12.56 | 6.01 |  | 26 | 2.4 | 250.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 54 | 14.33 | 2.86 |  | 26 | 2.4 | 119.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 55 | 12.98 | 4.87 |  | 26 | 2.4 | 202.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 56 | 10.29 | 6.42 |  | 26 | 2.4 | 267.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 57 | 12.92 | 5.47 |  | 26 | 2.4 | 227.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 58 | 12.87 | 5.45 |  | 26 | 2.4 | 227.1%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 59 | 11.19 | 5.11 |  | 26 | 2.4 | 212.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 60 | 9.24 | 3.54 |  | 26 | 2.4 | 147.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 61 | 13.82 | 2.96 |  | 26 | 2.4 | 123.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 62 | 13.88 | 3.17 |  | 26 | 2.4 | 132.1%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 63 | 13.9 | 2.88 |  | 26 | 2.4 | 120%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 64 | 13.95 | 3.07 |  | 26 | 2.4 | 127.9%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 65 | 13.88 | 2.9 |  | 26 | 2.4 | 120.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 66 | 13.88 | 2.96 |  | 26 | 2.4 | 123.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 67
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 68 | 14.03 | 2.9 |  | 26 | 2.4 | 120.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 69 | 14.22 | 3.12 |  | 26 | 2.4 | 130%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 70 | 13.99 | 2.97 |  | 26 | 2.4 | 123.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 71 | 13.93 | 3.24 |  | 26 | 2.4 | 135%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 72 | 14.06 | 2.96 |  | 26 | 2.4 | 123.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 73 | 14.39 | 3.14 |  | 26 | 2.4 | 130.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 74 | 11.64 | 5.41 |  | 26 | 2.4 | 225.4%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 75 | 13.83 | 3.08 |  | 26 | 2.4 | 128.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 76 | 14.21 | 3.24 |  | 26 | 2.4 | 135%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 77 | 13.93 | 3.09 |  | 26 | 2.4 | 128.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 78 | 13.87 | 3.15 |  | 26 | 2.4 | 131.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 79 | 14.26 | 3.1 |  | 26 | 2.4 | 129.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 80 | 11.8 | 4.05 |  | 26 | 2.4 | 168.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 81 | 13.5 | 5.73 |  | 26 | 2.4 | 238.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 82 | 13.7 | 2.86 |  | 26 | 2.4 | 119.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 83 | 14.41 | 3.22 |  | 26 | 2.4 | 134.2%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 84 | 13.76 | 2.7 |  | 26 | 2.4 | 112.5%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 85 | 13.72 | 2.84 |  | 26 | 2.4 | 118.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 86 | 11.41 | 5.54 |  | 26 | 2.4 | 230.8%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 87 | 11.08 | 51.6 |  | 26 | 2.4 | 2150%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 88 | 11.26 | 4.55 |  | 26 | 2.4 | 189.6%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 89 | 11.44 | 5.07 |  | 26 | 2.4 | 211.3%
2024-10-22 | 국제성모병원 | 전산용UPS 2호기 | 90 | 13.64 | 2.58 |  | 26 | 2.4 | 107.5%
설치 일자 |  |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | [5 empty] | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | [5 empty] | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 양 호
점검 내용 | 구매권유 소견서 발송 완료 |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 미 부착
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성