## VGS2000_1조
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | 2023-03-13 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 56
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 1 | 2.24 | 0.74 |  | 13.7 | 0.24 | 308.3% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 2 | 2.25 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 3 | 2.24 | 0.73 |  | 13.7 | 0.24 | 304.2% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 4 | 2.24 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 5 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 6 | 2.24 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 7 | 2.23 | 0.7 |  | 13.7 | 0.24 | 291.7% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 8 | 2.25 | 0.72 |  | 13.7 | 0.24 | 300% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 9 | 2.25 | 0.71 |  | 13.7 | 0.24 | 295.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 10 | 2.25 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 11 | 2.25 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 12 | 2.24 | 0.64 |  | 13.7 | 0.24 | 266.7% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 13 | 2.25 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 14 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 15 | 2.25 | 0.63 |  | 13.7 | 0.24 | 262.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 16 | 2.25 | 0.64 |  | 13.7 | 0.24 | 266.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 17 | 2.25 | 0.72 |  | 13.7 | 0.24 | 300%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 18 | 2.25 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 19 | 2.25 | 0.61 |  | 13.7 | 0.24 | 254.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 20 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 21 | 2.25 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 22 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 23 | 2.25 | 0.72 |  | 13.7 | 0.24 | 300%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 24 | 2.25 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 25 | 2.25 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 26 | 2.25 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 27 | 2.25 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 28 | 2.25 | 0.86 |  | 13.7 | 0.24 | 358.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 29 | 2.25 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 30 | 2.25 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 31 | 2.25 | 0.7 |  | 13.7 | 0.24 | 291.7% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 32 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 33 | 2.24 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 34 | 2.24 | 0.61 |  | 13.7 | 0.24 | 254.2% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 35 | 2.25 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 36 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 37 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 38 | 2.25 | 0.61 |  | 13.7 | 0.24 | 254.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 39 | 2.24 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 40 | 2.25 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 41 | 2.25 | 0.62 |  | 13.7 | 0.24 | 258.3% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 42 | 2.25 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 43 | 2.25 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 44 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 45 | 2.25 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 46 | 2.25 | 0.64 |  | 13.7 | 0.24 | 266.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 47 | 2.25 | 0.64 |  | 13.7 | 0.24 | 266.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 48 | 2.25 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 49 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 50 | 2.25 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 51 | 2.25 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 52 | 2.25 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 53 | 2.24 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 54 | 2.25 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 55 | 2.24 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 3BL | 56 | 2.25 | 0.72 |  | 13.7 | 0.24 | 300% | 카바크랙
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VGS2000_2조
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | 2023-03-13 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 56
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 1 | 2.24 | 0.63 |  | 13.7 | 0.24 | 262.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 2 | 2.23 | 0.73 |  | 13.7 | 0.24 | 304.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 3 | 2.24 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 4 | 2.24 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 5 | 2.24 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 6 | 2.25 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 7 | 2.23 | 0.64 |  | 13.7 | 0.24 | 266.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 8 | 2.24 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 9 | 2.24 | 0.7 |  | 13.7 | 0.24 | 291.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 10 | 2.23 | 0.71 |  | 13.7 | 0.24 | 295.8% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 11 | 2.24 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 12 | 2.23 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 13 | 2.24 | 0.64 |  | 13.7 | 0.24 | 266.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 14 | 2.24 | 0.72 |  | 13.7 | 0.24 | 300%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 15 | 2.25 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 16 | 2.24 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 17 | 2.23 | 0.73 |  | 13.7 | 0.24 | 304.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 18 | 2.24 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 19 | 2.24 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 20 | 2.24 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 21 | 2.25 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 22 | 2.24 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 23 | 2.24 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 24 | 2.23 | 0.62 |  | 13.7 | 0.24 | 258.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 25 | 2.24 | 0.61 |  | 13.7 | 0.24 | 254.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 26 | 2.24 | 0.64 |  | 13.7 | 0.24 | 266.7% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 27 | 2.24 | 0.7 |  | 13.7 | 0.24 | 291.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 28 | 2.22 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 29 | 2.24 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 30 | 2.24 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 31 | 2.24 | 0.75 |  | 13.7 | 0.24 | 312.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 32 | 2.24 | 0.72 |  | 13.7 | 0.24 | 300%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 33 | 2.24 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 34 | 2.24 | 0.71 |  | 13.7 | 0.24 | 295.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 35 | 2.24 | 0.74 |  | 13.7 | 0.24 | 308.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 36 | 2.24 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 37 | 2.25 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 38 | 2.24 | 0.7 |  | 13.7 | 0.24 | 291.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 39 | 2.24 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 40 | 2.24 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 41 | 2.23 | 0.7 |  | 13.7 | 0.24 | 291.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 42 | 2.24 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 43 | 2.23 | 0.67 |  | 13.7 | 0.24 | 279.2%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 44 | 2.24 | 0.7 |  | 13.7 | 0.24 | 291.7%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 45 | 2.24 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 46 | 2.24 | 0.6 |  | 13.7 | 0.24 | 250%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 47 | 2.24 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 48 | 2.24 | 0.69 |  | 13.7 | 0.24 | 287.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 49 | 2.24 | 0.63 |  | 13.7 | 0.24 | 262.5%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 50 | 2.24 | 0.66 |  | 13.7 | 0.24 | 275%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 51 | 2.22 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 52 | 2.24 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 53 | 2.24 | 0.65 |  | 13.7 | 0.24 | 270.8%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 54 | 2.24 | 0.68 |  | 13.7 | 0.24 | 283.3%
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 55 | 2.23 | 0.7 |  | 13.7 | 0.24 | 291.7% | 카바크랙
2023-03-03 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BL | 56 | 2.24 | 0.63 |  | 13.7 | 0.24 | 262.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진