## 지상 3BC
형 명 | VGS2000 | 제조일자 | 2019.11.14 2023.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 56
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | 비고
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 1 | 2.33 | 0.6 | 19 | 0.24 | 250% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 2 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 3 | 2.37 | 0.65 | 19 | 0.24 | 270.8% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 4 | 2.36 | 0.77 | 19 | 0.24 | 320.8% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 5 | 2.32 | 0.62 | 19 | 0.24 | 258.3% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 6 | 2.37 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 7 | 2.31 | 0.63 | 19 | 0.24 | 262.5% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 8 | 2.31 | 0.73 | 19 | 0.24 | 304.2% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 9 | 2.23 | 0.61 | 19 | 0.24 | 254.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 10 | 2.35 | 0.73 | 19 | 0.24 | 304.2% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 11 | 2.23 | 0.57 | 19 | 0.24 | 237.5%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 12 | 2.35 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 13 | 2.23 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 14 | 2.22 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 15 | 2.23 | 0.61 | 19 | 0.24 | 254.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 16 | 2.22 | 0.72 | 19 | 0.24 | 300%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 17 | 2.22 | 0.72 | 19 | 0.24 | 300%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 18 | 2.31 | 0.62 | 19 | 0.24 | 258.3% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 19 | 2.22 | 0.71 | 19 | 0.24 | 295.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 20 | 2.3 | 0.72 | 19 | 0.24 | 300% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 21 | 2.23 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 22 | 2.22 | 0.69 | 19 | 0.24 | 287.5%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 23 | 2.22 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 24 | 2.36 | 0.71 | 19 | 0.24 | 295.8% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 25 | 2.24 | 0.75 | 19 | 0.24 | 312.5%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 26 | 2.24 | 0.65 | 19 | 0.24 | 270.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 27 | 2.24 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 28 | 2.23 | 0.9 | 19 | 0.24 | 375%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 29 | 2.31 | 0.8 | 19 | 0.24 | 333.3% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 30 | 2.23 | 0.65 | 19 | 0.24 | 270.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 31 | 2.28 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 32 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 33 | 2.35 | 0.63 | 19 | 0.24 | 262.5% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 34 | 2.36 | 0.59 | 19 | 0.24 | 245.8% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 35 | 2.22 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 36 | 2.23 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 37 | 2.22 | 0.59 | 19 | 0.24 | 245.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 38 | 2.22 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 39 | 2.22 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 40 | 2.23 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 41 | 2.36 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 42 | 2.23 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 43 | 2.22 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 44 | 2.21 | 0.69 | 19 | 0.24 | 287.5%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 45 | 2.22 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 46 | 2.23 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 47 | 2.24 | 0.71 | 19 | 0.24 | 295.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 48 | 2.23 | 0.72 | 19 | 0.24 | 300%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 49 | 2.23 | 0.6 | 19 | 0.24 | 250%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 50 | 2.24 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 51 | 2.24 | 0.62 | 19 | 0.24 | 258.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 52 | 2.24 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 53 | 2.22 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 54 | 2.22 | 0.62 | 19 | 0.24 | 258.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 55 | 2.37 | 0.63 | 19 | 0.24 | 262.5% | 23.09.21교체
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지상 3BC | 56 | 2.34 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7% | 23.09.21교체
평균 |  |  |  | 2.2648 | 0.67411 |  |  | 280.9%
최대값 |  |  |  | 2.37 | 0.9 |  |  | 375%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.57 |  |  | 237.5%
점검내용 | 1. 내부 저항 볼트부 측정 2.총전압 129.7V (2.26V/Cell)로 과충전 상태임 → 충전전압 조정 요청 : 2.22V/Cell(124.3V) 3.신규 교체분에서 기설치 전지와 전압 편차 발생 → 방전 시험 후 재충전 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진 촬영 불가 |  |  |  |  | 사진찰영불가

## 지상 4BC
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | FR191114 FR230720 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 56
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | 비고
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 1 | 2.24 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 2 | 2.23 | 0.71 | 19 | 0.24 | 295.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 3 | 2.4 | 0.63 | 19 | 0.24 | 262.5% | FR230720
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 4 | 2.22 | 0.71 | 19 | 0.24 | 295.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 5 | 2.23 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 6 | 2.25 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 7 | 2.22 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 8 | 2.24 | 0.65 | 19 | 0.24 | 270.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 9 | 2.24 | 0.71 | 19 | 0.24 | 295.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 10 | 2.39 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7% | FR230720
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 11 | 2.33 | 0.71 | 19 | 0.24 | 295.8% | FR230720
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 12 | 2.4 | 0.63 | 19 | 0.24 | 262.5% | FR230720
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 13 | 2.25 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 14 | 2.23 | 0.75 | 19 | 0.24 | 312.5%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 15 | 2.25 | 0.65 | 19 | 0.24 | 270.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 16 | 2.23 | 0.74 | 19 | 0.24 | 308.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 17 | 2.23 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 18 | 2.23 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 19 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 20 | 2.23 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 21 | 2.25 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 22 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 23 | 2.23 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 24 | 2.22 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 25 | 2.24 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 26 | 2.4 | 0.69 | 19 | 0.24 | 287.5% | FR230720
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 27 | 2.23 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 28 | 2.4 | 0.75 | 19 | 0.24 | 312.5% | FR230720
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 29 | 2.23 | 0.63 | 19 | 0.24 | 262.5%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 30 | 2.23 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 31 | 2.23 | 0.73 | 19 | 0.24 | 304.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 32 | 2.23 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 33 | 2.23 | 0.69 | 19 | 0.24 | 287.5%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 34 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 35 | 2.23 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 36 | 2.23 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 37 | 2.24 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 38 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 39 | 2.23 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 40 | 2.23 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 41 | 2.22 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 42 | 2.23 | 0.63 | 19 | 0.24 | 262.5%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 43 | 2.22 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 44 | 2.23 | 0.7 | 19 | 0.24 | 291.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 45 | 2.23 | 0.65 | 19 | 0.24 | 270.8%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 46 | 2.23 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 47 | 2.22 | 0.66 | 19 | 0.24 | 275%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 48 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 49 | 2.22 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 50 | 2.24 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 51 | 2.39 | 0.69 | 19 | 0.24 | 287.5% | FR230720
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 52 | 2.24 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 53 | 2.23 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 54 | 2.25 | 0.67 | 19 | 0.24 | 279.2%
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 55 | 2.39 | 0.64 | 19 | 0.24 | 266.7% | FR230720
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 전력설비동 4BC | 56 | 2.25 | 0.68 | 19 | 0.24 | 283.3%
평균 |  |  |  | 2.2546 | 0.67643 |  |  | 281.8%
최대값 |  |  |  | 2.4 | 0.75 |  |  | 312.5%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.63 |  |  | 262.5%
점검내용 | 1.전압편차(일부 과전압)에 따른 AS요청 2.커버 크랙으로 인한 유상교체 이력 有('23년) 3.전압 및 내부저항 : 과충전 및 볼트부 측정 → 126.3V (2.25V/Cell)로 과충전 상태임 → 충전전압 조정 요청 : 2.22V/Cell(124.3V) 4.교체분에서 기설치 전지와 전압 편차 발생 → 방전 시험 후 재충전 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 지하 1호기
형 명 | VGS2200 (㈜서원) | 제조일자 | 2022.07.17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 56
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | 비고
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 1 | 2.23 | 1.06 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 2 | 2.24 | 0.68 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 3 | 2.24 | 0.65 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 4 | 2.24 | 0.72 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 5 | 2.25 | 0.62 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 6 | 2.24 | 0.75 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 7 | 2.24 | 0.79 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 8 | 2.25 | 0.71 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 9 | 2.23 | 0.71 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 10 | 2.23 | 0.6 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 11 | 2.23 | 0.64 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 12 | 2.24 | 0.58 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 13 | 2.24 | 0.68 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 14 | 2.23 | 0.64 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 15 | 2.23 | 0.63 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 16 | 2.24 | 0.59 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 17 | 2.23 | 0.6 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 18 | 2.24 | 0.76 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 19 | 2.23 | 0.52 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 20 | 2.23 | 0.57 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 21 | 2.24 | 0.59 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 22 | 2.23 | 0.59 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 23 | 2.24 | 0.81 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 24 | 2.24 | 0.81 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 25 | 2.24 | 0.7 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 26 | 2.23 | 0.57 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 27 | 2.24 | 0.85 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 28 | 2.24 | 0.73 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 29 | 2.24 | 0.61 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 30 | 2.24 | 0.59 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 31 | 2.24 | 0.65 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 32 | 2.23 | 0.67 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 33 | 2.24 | 0.73 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 34 | 2.24 | 0.64 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 35 | 2.23 | 0.61 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 36 | 2.24 | 0.64 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 37 | 2.24 | 0.64 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 38 | 2.24 | 0.78 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 39 | 2.23 | 0.61 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 40 | 2.24 | 0.71 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 41 | 2.24 | 0.54 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 42 | 2.24 | 0.72 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 43 | 2.24 | 0.75 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 44 | 2.23 | 0.73 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 45 | 2.24 | 0.8 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 46 | 2.24 | 0.77 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 47 | 2.24 | 0.63 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 48 | 2.24 | 0.69 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 49 | 2.23 | 0.61 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 50 | 2.23 | 0.58 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 51 | 2.23 | 0.7 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 52 | 2.23 | 0.64 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 53 | 2.24 | 0.74 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 54 | 2.24 | 0.63 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 55 | 2.24 | 0.7 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 1호기 | 56 | 2.24 | 0.95 | 18 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.237 | 0.68232 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.25 | 1.06 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.52 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 내부 저항 : 볼트부 측정 → 전지 내부저항 제조사 : 문의 필요 2.총전압125.2V (2.4V/Cell) → 부동충전전압 관련 제조사 문의 필요 3. 전압, 내부저항. 외관 상태는 양호 한것으로 보임 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진 촬영 불가 |  |  |  |  | 사진찰영불가

## 지하 2호기
형 명 | VGS2200 (㈜서원) | 제조일자 | 2022.07.17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 56
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | 비고
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 1 | 2.24 | 0.79 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 2 | 2.24 | 0.58 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 3 | 2.24 | 0.71 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 4 | 2.24 | 0.61 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 5 | 2.24 | 0.61 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 6 | 2.24 | 0.58 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 7 | 2.24 | 0.61 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 8 | 2.24 | 0.58 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 9 | 2.26 | 0.62 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 10 | 2.24 | 0.58 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 11 | 2.24 | 0.7 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 12 | 2.25 | 0.83 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 13 | 2.24 | 0.61 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 14 | 2.24 | 0.78 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 15 | 2.25 | 0.77 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 16 | 2.24 | 0.6 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 17 | 2.24 | 0.57 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 18 | 2.21 | 0.6 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 19 | 2.24 | 0.65 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 20 | 2.24 | 0.57 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 21 | 2.25 | 0.69 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 22 | 2.24 | 0.56 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 23 | 2.24 | 0.84 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 24 | 2.24 | 0.64 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 25 | 2.23 | 0.6 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 26 | 2.23 | 0.71 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 27 | 2.24 | 0.8 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 28 | 2.25 | 0.6 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 29 | 2.25 | 0.62 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 30 | 2.24 | 0.65 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 31 | 2.24 | 0.52 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 32 | 2.24 | 0.58 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 33 | 2.24 | 0.59 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 34 | 2.24 | 0.63 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 35 | 2.24 | 0.56 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 36 | 2.24 | 0.63 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 37 | 2.24 | 0.61 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 38 | 2.24 | 0.55 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 39 | 2.24 | 0.62 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 40 | 2.23 | 0.7 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 41 | 2.24 | 0.55 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 42 | 2.24 | 0.64 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 43 | 2.24 | 0.6 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 44 | 2.24 | 0.65 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 45 | 2.24 | 0.6 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 46 | 2.24 | 0.54 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 47 | 2.23 | 0.75 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 48 | 2.24 | 0.62 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 49 | 2.24 | 0.53 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 50 | 2.23 | 0.69 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 51 | 2.24 | 0.6 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 52 | 2.23 | 0.62 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 53 | 2.24 | 0.65 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 54 | 2.23 | 0.57 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 55 | 2.24 | 0.57 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
2026-02-09 | 예천양수발전소 | 지하 2호기 | 56 | 2.24 | 0.43 | 17 | 제조사 문의 필요 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.2395 | 0.62964 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.84 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.43 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 내부 저항 : 볼트부 측정 → 전지 내부저항 제조사 : 문의 필요 2.총전압125.4V (2.4V/Cell) → 부동충전전압 관련 제조사 문의 필요 3. 전압, 내부저항. 외관 상태는 양호 한것으로 보임 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진 촬영 불가 |  |  |  |  | 사진찰영불가