## 정류기
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.11.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 1 | 13.33 | 3.21 |  |  | 2.5 | 128.4%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 2 | 13.25 | 3.25 |  |  | 2.5 | 130%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 3 | 13.3 | 3.24 |  |  | 2.5 | 129.6%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 4 | 13.36 | 3.37 |  |  | 2.5 | 134.8%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 5 | 13.25 | 3.3 |  |  | 2.5 | 132%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 6 | 13.37 | 3.24 |  |  | 2.5 | 129.6%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 7 | 13.38 | 3.3 |  |  | 2.5 | 132%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 8 | 13.33 | 3.22 |  |  | 2.5 | 128.8%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 9 | 13.34 | 3.31 |  |  | 2.5 | 132.4%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 정류기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.38 | 3.37 |  |  |  | 134.8%
|  |  |  | 13.25 | 3.21 |  |  |  | 128.4%
설치 일자 | 2019.02.19 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호 2. 메인케이블 보호관 없음. 케이블 타이 결속 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(케이블 타이 결속)
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2018.06.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 1 | 13.39 | 2.42 |  |  | 2.3 | 105.2%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 2 | 13.39 | 2.61 |  |  | 2.3 | 113.5%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 3 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 4 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-12 | 쌍촌주공아파트 | 비상발전기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.39 | 2.61 |  |  |  | 113.5%
|  |  |  | 13.39 | 2.42 |  |  |  | 105.2%
설치 일자 | 2018.07.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부동충전전압 하향 조정 요청 2. 메인 케이블 보호관 없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## Sheet1
1. 정류기 |  |  | 2. 비상발전기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.33 | 3.21 | 1 | 13.39 | 2.42
2 | 13.25 | 3.25 | 2 | 13.39 | 2.61
3 | 13.3 | 3.24
4 | 13.36 | 3.37
5 | 13.25 | 3.3
6 | 13.37 | 3.24
7 | 13.38 | 3.3
8 | 13.33 | 3.22
9 | 13.34 | 3.31