## 현대제철순천공장
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2022-11-07 | 현대제철 순천공장 ICGL출측전기실3F | UPS | AS | GSL | 200 | 2018.03.20 | 2018.05월 | 0.44 | 120 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.14 | 2.074 | 471.4% |  | Max. | 2.14 | 1282
2 | 2.13 | 2.506 | 569.5% |  | Min | 0.66 | 1.78
3 | 2.13 | 2.367 | 538%
4 | 2.11 | 2.114 | 480.5%
5 | 2.14 | 3.49 | 793.2% |  | Total(V) | 239.8 | 1.9983 | 배터리전원OFF
6 | 1.32 | 26.71 | 6070% |  | Total(V) | 265.4 | 2.2117 | 배터리전원ON
7 | 2.13 | 1.78 | 404.5%
8 | 2.13 | 3.61 | 820.5%
9 | 2.13 | 2.85 | 647.7%
10 | 2.13 | 4.44 | 1009%
11 | 2.02 | 2.09 | 475%
12 | 0.95 | 85 | 19318%
13 | 2.14 | 2.399 | 545.2%
14 | 2.02 | 4.59 | 1043%
15 | 2.11 | 2.21 | 502.3%
16 | 0.9 | 356 | 80909%
17 | 2.14 | 3.69 | 838.6%
18 | 2.14 | 4.17 | 947.7%
19 | 2.14 | 2.42 | 550%
20 | 2.13 | 1.82 | 413.6%
21 | 2.14 | 2.99 | 679.5%
22 | 2.06 | 13.11 | 2980%
23 | 2 | 8.43 | 1916%
24 | 2.13 | 4 | 909.1%
25 | 1.66 | 66.3 | 15068%
26 | 1.02 | 1282 | 291364%
27 | 1.42 | 11.05 | 2511%
28 | 0.88 | 961 | 218409%
29 | 2.09 | 2.54 | 577.3%
30 | 1.47 | 40.7 | 9250%
31 | 2.09 | 2.5 | 568.2%
32 | 0.66 | 708 | 160909%
33 | 1.33 | 21.86 | 4968%
34 | 2.14 | 6.42 | 1459%
35 | 2.1 | 2.81 | 638.6%
36 | 2.1 | 3.04 | 690.9%
37 | 2.08 | 2.09 | 475%
38 | 0.91 | 207.1 | 47068%
39 | 2.09 | 2.29 | 520.5%
40 | 2.13 | 1.8 | 409.1%
41 | 2.13 | 2.04 | 463.6%
42 | 2.12 | 2.1 | 477.3%
43 | 2.13 | 5.55 | 1261%
44 | 1.21 | 25.55 | 5807%
45 | 2.14 | 4.47 | 1016% |  |  |  | 설치 사진
46 | 2 | 3.81 | 865.9% |  |  |  | 제품사진
47 | 2.13 | 3.03 | 688.6%
48 | 1.44 | 17.28 | 3927%
49 | 1.98 | 5.43 | 1234%
50 | 2.14 | 2.5 | 568.2%
51 | 1.86 | 30.29 | 6884%
52 | 2.02 | 3.54 | 804.5%
53 | 2.13 | 2.34 | 531.8%
54 | 2.1 | 4.75 | 1080%
55 | 2.09 | 4.87 | 1107%
56 | 2.06 | 6.47 | 1470%
57 | 1.43 | 29.73 | 6757%
58 | 2.14 | 2.67 | 606.8%
59 | 2.14 | 5.41 | 1230%
60 | 2.13 | 1.83 | 415.9%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%