## 항공정보실 UPS
형 명 | ES30-12 | 제조일자 | 2022.07.27 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 1 | 13 | 9.94 |  | 21 | 12 | 82.83%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 2 | 13.03 | 9.85 |  | 21 | 12 | 82.08%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 3 | 13.04 | 9.6 |  | 21 | 12 | 80%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 4 | 13.04 | 9.85 |  | 21 | 12 | 82.08%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 5 | 13.02 | 9.83 |  | 21 | 12 | 81.92%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 6 | 13 | 9.84 |  | 21 | 12 | 82%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 7 | 13.02 | 9.92 |  | 21 | 12 | 82.67%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 8 | 13.04 | 9.64 |  | 21 | 12 | 80.33%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 9 | 13.04 | 10.3 |  | 21 | 12 | 85.83%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 10 | 13 | 10.63 |  | 21 | 12 | 88.58%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 11 | 12.98 | 10.27 |  | 21 | 12 | 85.58%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 12 | 13 | 9.67 |  | 21 | 12 | 80.58%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 13 | 12.97 | 10.06 |  | 21 | 12 | 83.83%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 14 | 12.99 | 9.82 |  | 21 | 12 | 81.83%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 15 | 12.81 | 20.3 |  | 21 | 12 | 169.2%
2023-07-28 | 한국항공공사 부산지역본부 | 항공정보시 UPS | 16 | 13 | 9.76 |  | 21 | 12 | 81.33%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진