## 통신용 UPS
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2018.03.02 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 1 | 13.24 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 2 | 13.24 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 3 | 13.27 | 2.45 |  | 25 | 2.3 | 106.5%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 4 | 13.26 | 2.43 |  | 25 | 2.3 | 105.7%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 5 | 13.26 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 6 | 13.28 | 2.52 |  | 25 | 2.3 | 109.6%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 7 | 13.22 | 2.37 |  | 25 | 2.3 | 103%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 8 | 13.26 | 2.54 |  | 25 | 2.3 | 110.4%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 9 | 13.2 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 10 | 13.25 | 2.48 |  | 25 | 2.3 | 107.8%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 11 | 13.27 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 12 | 13.43 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 13 | 13.14 | 2.5 |  | 25 | 2.3 | 108.7%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 14 | 13.29 | 2.54 |  | 25 | 2.3 | 110.4%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 15 | 13.28 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 16 | 13.28 | 2.42 |  | 25 | 2.3 | 105.2%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 17 | 13.22 | 2.46 |  | 25 | 2.3 | 107%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 18 | 13.47 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 19 | 13.26 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 통신용 UPS | 20 | 13.26 | 2.46 |  | 25 | 2.3 | 107%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진