## 고객센터 UPS (ESP200-12, 타사제품)
형 명 | ESP 200-12 타사제품 | 제조일자 | 2022.07.01 (자사) 2022.10 (타사) |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 20 / 20 (병렬)
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 1 | 13.35 | 2.18 |  | 25 | 2.3 | 94.78%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 2 | 13.31 | 2.15 |  | 25 | 2.3 | 93.48%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 3 | 13.35 | 2.11 |  | 25 | 2.3 | 91.74%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 4 | 13.37 | 2.14 |  | 25 | 2.3 | 93.04%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 5 | 13.38 | 2.16 |  | 25 | 2.3 | 93.91%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 6 | 13.32 | 2.14 |  | 25 | 2.3 | 93.04%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 7 | 13.28 | 2.11 |  | 25 | 2.3 | 91.74%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 8 | 13.34 | 2.16 |  | 25 | 2.3 | 93.91%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 9 | 13.3 | 2.13 |  | 25 | 2.3 | 92.61%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 10 | 13.37 | 2.14 |  | 25 | 2.3 | 93.04%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 11 | 13.38 | 2.16 |  | 25 | 2.3 | 93.91%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 12 | 13.39 | 2.2 |  | 25 | 2.3 | 95.65%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 13 | 13.41 | 2.22 |  | 25 | 2.3 | 96.52%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 14 | 13.36 | 2.13 |  | 25 | 2.3 | 92.61%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 15 | 13.29 | 2.15 |  | 25 | 2.3 | 93.48%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 16 | 13.4 | 2.16 |  | 25 | 2.3 | 93.91%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 17 | 13.39 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 18 | 13.38 | 2.18 |  | 25 | 2.3 | 94.78%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 19 | 13.32 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 20 | 13.33 | 2.18 |  | 25 | 2.3 | 94.78%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 20 | 13.33 | 2.18 |  | 25 | 2.3 | 94.78%
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 1 | 13.35 | 3.61 |  | 25 | 타사제품
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 2 | 13.32 | 3.54 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 3 | 13.38 | 3.48 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 4 | 13.35 | 3.59 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 5 | 13.39 | 3.52 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 6 | 13.35 | 3.44 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 7 | 13.32 | 3.62 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 8 | 13.36 | 3.44 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 9 | 13.33 | 3.58 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 10 | 13.38 | 3.62 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 11 | 13.36 | 3.28 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 12 | 13.36 | 3.57 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 13 | 13.36 | 3.35 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 14 | 13.31 | 3.41 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 15 | 13.32 | 3.43 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 16 | 13.38 | 3.51 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 17 | 13.35 | 3.49 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 18 | 13.36 | 3.46 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 19 | 13.35 | 3.36 |  | 25
2023-08-11 | 한전 경남본부 | 고객센터 UPS | 20 | 13.32 | 3.22 |  | 25
설치 일자 | 2022.08.26 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 제품 상태 양호 2. 자회사 제품, 타사제품 혼용으로 운용중임 (20EA, 20EA) 3. 자회사 케이블 70 Sqmm, 타사제품 케이블 35 Sqmm 4. 타사제품 #20번 전지 케이블 조임 불량 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 타사 제품 케이블 느슨(?)
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 충전전압 13.35V로 약간 낮게 조정 요청 2. 축전지 교체시 혼용 사용 금지 요청 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부