## UPS NO.1
형 명 | PGSL700 | 제조일자 | 2024.03.28 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 1 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 2 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 3 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 4 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 5 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 6 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 7 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 8 | 2.23 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 9 | 2.23 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 10 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 11 | 2.24 | 0.29 | 22 | 0.45 | 64.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 12 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 13 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 14 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 15 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 16 | 2.23 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 17 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 18 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 19 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 20 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 21 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 22 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 23 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 24 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 25 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 26 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 27 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 28 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 29 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 30 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 31 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 32 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 33 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 34 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 35 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 36 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 37 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 38 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 39 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 40 | 2.25 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 41 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 42 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 43 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 44 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 45 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 46 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 47 | 2.25 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 48 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 49 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 50 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 51 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 52 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 53 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 54 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 55 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 56 | 2.23 | 0.29 | 22 | 0.45 | 64.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 57 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 58 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 59 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 60 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 61 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 62 | 2.23 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 63 | 2.23 | 0.3 | 22 | 0.45 | 66.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 64 | 2.23 | 0.29 | 22 | 0.45 | 64.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 65 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 66 | 2.26 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 67 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 68 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 69 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 70 | 2.42 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 71 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 72 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 73 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 74 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 75 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 76 | 2.23 | 0.3 | 22 | 0.45 | 66.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 77 | 2.24 | 0.28 | 22 | 0.45 | 62.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 78 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 79 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 80 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 81 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 82 | 2.25 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 83 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 84 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 85 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 86 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 87 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 88 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 89 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 90 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 91 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 92 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 93 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 94 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 95 | 2.24 | 0.28 | 22 | 0.45 | 62.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 96 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 97 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 98 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 99 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 100 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 101 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 102 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 103 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 104 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 105 | 2.27 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 106 | 2.27 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 107 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 108 | 2.22 | 0.29 | 22 | 0.45 | 64.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 109 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 110 | 2.23 | 0.3 | 22 | 0.45 | 66.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 111 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 112 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 113 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 114 | 2.22 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 115 | 2.22 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 116 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 117 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 118 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 119 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 120 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 121 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 122 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 123 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 124 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 125 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 126 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 127 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 128 | 2.22 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 129 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 130 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 131 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 132 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 133 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 134 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 135 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 136 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 137 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 138 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 139 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 140 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 141 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 142 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 143 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 144 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 145 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 146 | 2.24 | 0.3 | 22 | 0.45 | 66.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 147 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 148 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 149 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 150 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 151 | 2.23 | 0.29 | 22 | 0.45 | 64.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 152 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 153 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 154 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 155 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 156 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 157 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 158 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 159 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 160 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 161 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 162 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 163 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 164 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 165 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 166 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 167 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 168 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 169 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 170 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 171 | 2.22 | 0.29 | 22 | 0.45 | 64.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 172 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 173 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 174 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 175 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 176 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 177 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 178 | 2.24 | 0.29 | 22 | 0.45 | 64.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 179 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 180 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 181 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 182 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 183 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 184 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 185 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 186 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 187 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 188 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 189 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 190 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 191 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 192 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
평균 |  |  |  | 2.2353 | 0.36417 |  |  | 80.93%
최대값 |  |  |  | 2.42 | 0.45 |  |  | 100%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.28 |  |  | 62.22%
점검내용 | 1. 고전압으로 인한 AS요청 2. #70번 전지 전압 : 2.42V 다른 전지에 비해 0.2V높은 상태 →기술팀 전압관리기준(2.08~2.55V)이내로 정상으로 판단 3.이 외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.24V/EA / 0.28~0.45mΩ(참고치(0.45mΩ)대비 62%~100% 수준) 4. ACA : 15.7 A / DCA : 13.8 A →리플 심화로 정류기 점검 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진촬영 불가지역

## UPS NO.2
형 명 | PGSL700 | 제조일자 | 2024.04.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 1 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 2 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 3 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 4 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 5 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 6 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 7 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 8 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 9 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 10 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 11 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 12 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 13 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 14 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 15 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 16 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 17 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 18 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 19 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 20 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 21 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 22 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 23 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 24 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 25 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 26 | 2.23 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 27 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 28 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 29 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 30 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 31 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 32 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 33 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 34 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 35 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 36 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 37 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 38 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 39 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 40 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 41 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 42 | 2.23 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 43 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 44 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 45 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 46 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 47 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 48 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 49 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 50 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 51 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 52 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 53 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 54 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 55 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 56 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 57 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 58 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 59 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 60 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 61 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 62 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 63 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 64 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 65 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 66 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 67 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 68 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 69 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 70 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 71 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 72 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 73 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 74 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 75 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 76 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 77 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 78 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 79 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 80 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 81 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 82 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 83 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 84 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 85 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 86 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 87 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 88 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 89 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 90 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 91 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 92 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 93 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 94 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 95 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 96 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 97 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 98 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 99 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 100 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 101 | 2.21 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 102 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 103 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 104 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 105 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 106 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 107 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 108 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 109 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 110 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 111 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 112 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 113 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 114 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 115 | 2.23 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 116 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 117 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 118 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 119 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 120 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 121 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 122 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 123 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 124 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 125 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 126 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 127 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 128 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 129 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 130 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 131 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 132 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 133 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 134 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 135 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 136 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 137 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 138 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 139 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 140 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 141 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 142 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 143 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 144 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 145 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 146 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 147 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 148 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 149 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 150 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 151 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 152 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 153 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 154 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 155 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 156 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 157 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 158 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 159 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 160 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 161 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 162 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 163 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 164 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 165 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 166 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 167 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 168 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 169 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 170 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 171 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 172 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 173 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 174 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 175 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 176 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 177 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 178 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 179 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 180 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 181 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 182 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 183 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 184 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 185 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 186 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 187 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 188 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 189 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 190 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 191 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2024-11-05 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 192 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
평균 |  |  |  | 2.2297 | 0.36474 |  |  | 81.05%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.45 |  |  | 100%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.31 |  |  | 68.89%
점검내용 | 1. BS지원 차 점검 2. 전지 내부저항 및 전압 : 0.31~0.45mΩ / 2.23V/EA 3. ACA : 16.9 A / DCA : 14.4 A →리플 심화로 정류기 점검 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진촬영 불가지역