## UPS NO.1
형 명 | PGSL700 | 제조일자 | 2021.07.22(기존품) 2026.01.26(추가품#193~#246) |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 246
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 1 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 2 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 3 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 4 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 5 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 6 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 7 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 8 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 9 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 10 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 11 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 12 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 13 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 14 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 15 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 16 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 17 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 18 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 19 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 20 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 21 | 2.21 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 22 | 2.21 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 23 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 24 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 25 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 26 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 27 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 28 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 29 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 30 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 31 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 32 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 33 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 34 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 35 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 36 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 37 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 38 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 39 | 2.21 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 40 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 41 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 42 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 43 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 44 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 45 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 46 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 47 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 48 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 49 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 50 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 51 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 52 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 53 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 54 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 55 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 56 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 57 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 58 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 59 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 60 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 61 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 62 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 63 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 64 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 65 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 66 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 67 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 68 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 69 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 70 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 71 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 72 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 73 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 74 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 75 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 76 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 77 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 78 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 79 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 80 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 81 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 82 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 83 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 84 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 85 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 86 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 87 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 88 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 89 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 90 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 91 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 92 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 93 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 94 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 95 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 96 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 97 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 98 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 99 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 100 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 101 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 102 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 103 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 104 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 105 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 106 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 107 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 108 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 109 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 110 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 111 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 112 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 113 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 114 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 115 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 116 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 117 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 118 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 119 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 120 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 121 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 122 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 123 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 124 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 125 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 126 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 127 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 128 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 129 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 130 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 131 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 132 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 133 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 134 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 135 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 136 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 137 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 138 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 139 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 140 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 141 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 142 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 143 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 144 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 145 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 146 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 147 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 148 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 149 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 150 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 151 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 152 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 153 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 154 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 155 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 156 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 157 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 158 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 159 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 160 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 161 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 162 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 163 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 164 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 165 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 166 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 167 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 168 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 169 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 170 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 171 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 172 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 173 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 174 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 175 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 176 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 177 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 178 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 179 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 180 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 181 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 182 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 183 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 184 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 185 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 186 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 187 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 188 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 189 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 190 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 191 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 192 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 193 | 2.27 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 194 | 2.26 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 195 | 2.25 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 196 | 2.26 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 197 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 198 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 199 | 2.26 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 200 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 201 | 2.28 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 202 | 2.27 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 203 | 2.26 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 204 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 205 | 2.26 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 206 | 2.27 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 207 | 2.25 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 208 | 2.26 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 209 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 210 | 2.26 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 211 | 2.13 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 212 | 2.26 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 213 | 2.25 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 214 | 2.27 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 215 | 2.26 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 216 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 217 | 2.26 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 218 | 2.27 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 219 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 220 | 2.26 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 221 | 2.27 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 222 | 2.25 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 223 | 2.26 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 224 | 2.27 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 225 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 226 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 227 | 2.26 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 228 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 229 | 2.43 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 230 | 2.45 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 231 | 2.27 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 232 | 2.26 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 233 | 2.26 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 234 | 2.45 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 235 | 2.44 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 236 | 2.27 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 237 | 2.27 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 238 | 2.27 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 239 | 2.45 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 240 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 241 | 2.28 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 242 | 2.27 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 243 | 2.45 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 244 | 2.27 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 245 | 2.27 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.1 | 246 | 2.27 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
평균 |  |  |  | 2.2356 | 0.36191 |  |  | 80.37%
최대값 |  |  |  | 2.45 | 0.41 |  |  | 91.11%
최소값 |  |  |  | 2.13 | 0.31 |  |  | 68.89%
점검내용 | 1. 전압편차로 인한 AS요청 →26년 2월 UPS 장비교체시 전지 추가 설치(#193~#246) 2. 추가분(#193~246번 전지)에서 고전압 발생 →전압관리기준(2.08~2.55V)內로 이상없음 3.이 外 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.24V/EA / 0.31~0.41mΩ 4. 고객사 방전테스트(1회/년) 후 전압추이관찰 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진촬영 불가지역

## UPS NO.2
형 명 | PGSL700 | 제조일자 | 2021.07.22(기존품) 2026.01.26(추가품#193~#246) |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 246
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 1 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 2 | 2.25 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 3 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 4 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 5 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 6 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 7 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 8 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 9 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 10 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 11 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 12 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 13 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 14 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 15 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 16 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 17 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 18 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 19 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 20 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 21 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 22 | 2.26 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 23 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 24 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 25 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 26 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 27 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 28 | 2.26 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 29 | 2.25 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 30 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 31 | 2.25 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 32 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 33 | 2.26 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 34 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 35 | 2.25 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 36 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 37 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 38 | 2.25 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 39 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 40 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 41 | 2.21 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 42 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 43 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 44 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 45 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 46 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 47 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 48 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 49 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 50 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 51 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 52 | 2.26 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 53 | 2.25 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 54 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 55 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 56 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 57 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 58 | 2.25 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 59 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 60 | 2.14 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 61 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 62 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 63 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 64 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 65 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 66 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 67 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 68 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 69 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 70 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 71 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 72 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 73 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 74 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 75 | 2.26 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 76 | 2.21 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 77 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 78 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 79 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 80 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 81 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 82 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 83 | 2.25 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 84 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 85 | 2.25 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 86 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 87 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 88 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 89 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 90 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 91 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 92 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 93 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 94 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 95 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 96 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 97 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 98 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 99 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 100 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 101 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 102 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 103 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 104 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 105 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 106 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 107 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 108 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 109 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 110 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 111 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 112 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 113 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 114 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 115 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 116 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 117 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 118 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 119 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 120 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 121 | 2.21 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 122 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 123 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 124 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 125 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 126 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 127 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 128 | 2.25 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 129 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 130 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 131 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 132 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 133 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 134 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 135 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 136 | 2.25 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 137 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 138 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 139 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 140 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 141 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 142 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 143 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 144 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 145 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 146 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 147 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 148 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 149 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 150 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 151 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 152 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 153 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 154 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 155 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 156 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 157 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 158 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 159 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 160 | 2.26 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 161 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 162 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 163 | 2.26 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 164 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 165 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 166 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 167 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 168 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 169 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 170 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 171 | 2.26 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 172 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 173 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 174 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 175 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 176 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 177 | 2.25 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 178 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 179 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 180 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 181 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 182 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 183 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 184 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 185 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 186 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 187 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 188 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 189 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 190 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 191 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 192 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 193 | 2.25 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 194 | 2.25 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 195 | 2.29 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 196 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 197 | 2.25 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 198 | 2.25 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 199 | 2.26 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 200 | 2.27 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 201 | 2.26 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 202 | 2.26 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 203 | 2.27 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 204 | 2.3 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 205 | 2.28 | 0.39 | 22 | 0.45 | 86.67%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 206 | 2.27 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 207 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 208 | 2.28 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 209 | 2.27 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 210 | 2.27 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 211 | 2.26 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 212 | 2.28 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 213 | 2.28 | 0.31 | 22 | 0.45 | 68.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 214 | 2.3 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 215 | 2.27 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 216 | 2.27 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 217 | 2.28 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 218 | 2.27 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 219 | 2.27 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 220 | 2.28 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 221 | 2.28 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 222 | 2.27 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 223 | 2.28 | 0.32 | 22 | 0.45 | 71.11%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 224 | 2.28 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 225 | 2.28 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 226 | 2.34 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 227 | 2.27 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 228 | 2.27 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 229 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 230 | 2.26 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 231 | 2.25 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 232 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 233 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 234 | 2.26 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 235 | 2.26 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 236 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 237 | 2.25 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 238 | 2.26 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 239 | 2.26 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 240 | 2.25 | 0.36 | 22 | 0.45 | 80%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 241 | 2.27 | 0.38 | 22 | 0.45 | 84.44%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 242 | 2.25 | 0.33 | 22 | 0.45 | 73.33%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 243 | 2.26 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 244 | 2.27 | 0.35 | 22 | 0.45 | 77.78%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 245 | 2.26 | 0.37 | 22 | 0.45 | 82.22%
2026-09-07 | AGC화인테크노한국 | UPS NO.2 | 246 | 2.27 | 0.34 | 22 | 0.45 | 75.56%
평균 |  |  |  | 2.2337 | 0.36159 |  |  | 79.91%
최대값 |  |  |  | 2.34 | 0.41 |  |  | 91.11%
최소값 |  |  |  | 2.14 | 0.31 |  |  | 68.89%
점검내용 | 1. BS차원 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.24 V/EA / 0.31~0.41mΩ 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진촬영 불가지역