## 충무시설 UPS1
형 명 | GSL200 | 제조일자 | 2014.05.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 1 | 2.23 | 1.21 | 27 | 0.5 | 242%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 2 | 2.2 | 1.84 | 27 | 0.5 | 368%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 3 | 2.22 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 4 | 2.19 | 1.09 | 27 | 0.5 | 218%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 5 | 2.18 | 1.12 | 27 | 0.5 | 224%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 6 | 2.19 | 2.29 | 27 | 0.5 | 458%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 7 | 2.23 | 1.04 | 27 | 0.5 | 208%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 8 | 2.22 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 9 | 2.22 | 1.36 | 27 | 0.5 | 272%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 10 | 2.1 | 2.37 | 27 | 0.5 | 474%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 11 | 2.21 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 12 | 2.21 | 1.1 | 27 | 0.5 | 220%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 13 | 2.2 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 14 | 2.21 | 0.84 | 27 | 0.5 | 168%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 15 | 2.23 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 16 | 2.21 | 0.86 | 27 | 0.5 | 172%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 17 | 2.23 | 1.17 | 27 | 0.5 | 234%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 18 | 2.23 | 1.19 | 27 | 0.5 | 238%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 19 | 2.2 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 20 | 2.22 | 1.45 | 27 | 0.5 | 290%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 21 | 2.23 | 1.02 | 27 | 0.5 | 204%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 22 | 2.2 | 1.54 | 27 | 0.5 | 308%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 23 | 2.23 | 1.2 | 27 | 0.5 | 240%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 24 | 2.05 | 5.16 | 27 | 0.5 | 1032%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 25 | 2.22 | 1.45 | 27 | 0.5 | 290%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 26 | 2.04 | 5.57 | 27 | 0.5 | 1114%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 27 | 2.22 | 1.19 | 27 | 0.5 | 238%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 28 | 2.23 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 29 | 2.2 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 30 | 2.23 | 1.51 | 27 | 0.5 | 302%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 31 | 2.23 | 1.2 | 27 | 0.5 | 240%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 32 | 2.25 | 1.36 | 27 | 0.5 | 272%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 33 | 2.21 | 1.18 | 27 | 0.5 | 236%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 34 | 2.21 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 35 | 2.21 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 36 | 2.23 | 1.43 | 27 | 0.5 | 286%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 37 | 2.21 | 1.57 | 27 | 0.5 | 314%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 38 | 2.23 | 1.09 | 27 | 0.5 | 218%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 39 | 2.2 | 1.2 | 27 | 0.5 | 240%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 40 | 2.21 | 1.48 | 27 | 0.5 | 296%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 41 | 2.2 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 42 | 2.2 | 0.8 | 27 | 0.5 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 43 | 2.18 | 2.65 | 27 | 0.5 | 530%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 44 | 2.2 | 1.52 | 27 | 0.5 | 304%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 45 | 2.21 | 1.79 | 27 | 0.5 | 358%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 46 | 2.21 | 1.71 | 27 | 0.5 | 342%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 47 | 2.22 | 1.62 | 27 | 0.5 | 324%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 48 | 2.23 | 0.92 | 27 | 0.5 | 184%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 49 | 2.19 | 1.6 | 27 | 0.5 | 320%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 50 | 2.05 | 2.18 | 27 | 0.5 | 436%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 51 | 2.16 | 0.91 | 27 | 0.5 | 182%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 52 | 2.17 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 53 | 2.18 | 1.18 | 27 | 0.5 | 236%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 54 | 2.16 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 55 | 2.21 | 1.85 | 27 | 0.5 | 370%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 56 | 2.22 | 1.37 | 27 | 0.5 | 274%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 57 | 1.99 | 3.26 | 27 | 0.5 | 652%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 58 | 2.16 | 1.9 | 27 | 0.5 | 380%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 59 | 2.21 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 60 | 2.19 | 2.01 | 27 | 0.5 | 402%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 61 | 2.2 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 62 | 2.24 | 1.05 | 27 | 0.5 | 210%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 63 | 2.18 | 1.85 | 27 | 0.5 | 370%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 64 | 2.22 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 65 | 2.22 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 66 | 2.23 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 67 | 2.23 | 0.96 | 27 | 0.5 | 192%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 68 | 2.22 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 69 | 2.21 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 70 | 2.2 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 71 | 2.21 | 1.65 | 27 | 0.5 | 330%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 72 | 2.21 | 1.05 | 27 | 0.5 | 210%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 73 | 2.2 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 74 | 2.22 | 1.15 | 27 | 0.5 | 230%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 75 | 2.22 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 76 | 2.2 | 1.52 | 27 | 0.5 | 304%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 77 | 2.22 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 78 | 2.2 | 1.42 | 27 | 0.5 | 284%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 79 | 2.19 | 1.99 | 27 | 0.5 | 398%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 80 | 2.21 | 1.44 | 27 | 0.5 | 288%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 81 | 2.21 | 1.15 | 27 | 0.5 | 230%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 82 | 2.22 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 83 | 2.22 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 84 | 2.22 | 1.11 | 27 | 0.5 | 222%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 85 | 2.23 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 86 | 2.19 | 1.52 | 27 | 0.5 | 304%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 87 | 2.19 | 1.69 | 27 | 0.5 | 338%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 88 | 2.21 | 1.31 | 27 | 0.5 | 262%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 89 | 2.2 | 1.54 | 27 | 0.5 | 308%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 90 | 2.2 | 1.57 | 27 | 0.5 | 314%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 91 | 2.19 | 1.51 | 27 | 0.5 | 302%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 92 | 2.12 | 2.25 | 27 | 0.5 | 450%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 93 | 2.25 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 94 | 2.18 | 2.03 | 27 | 0.5 | 406%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 95 | 2.19 | 1.44 | 27 | 0.5 | 288%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 96 | 2.2 | 1.71 | 27 | 0.5 | 342%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 97 | 2.2 | 1.34 | 27 | 0.5 | 268%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 98 | 2.16 | 2.54 | 27 | 0.5 | 508%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 99 | 2.2 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 100 | 2.19 | 1.19 | 27 | 0.5 | 238%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 101 | 2.18 | 1.69 | 27 | 0.5 | 338%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 102 | 2.18 | 1.33 | 27 | 0.5 | 266%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 103 | 2.15 | 2.31 | 27 | 0.5 | 462%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 104 | 2.12 | 1.85 | 27 | 0.5 | 370%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 105 | 2.2 | 1.7 | 27 | 0.5 | 340%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 106 | 2.18 | 0.96 | 27 | 0.5 | 192%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 107 | 2.17 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 108 | 2.22 | 0.91 | 27 | 0.5 | 182%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 109 | 2.23 | 1.06 | 27 | 0.5 | 212%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 110 | 2.22 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 111 | 2.2 | 1.99 | 27 | 0.5 | 398%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 112 | 2.21 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 113 | 2.16 | 4.1 | 27 | 0.5 | 820%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 114 | 2.22 | 0.84 | 27 | 0.5 | 168%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 115 | 2.24 | 1.11 | 27 | 0.5 | 222%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 116 | 2.05 | 4.6 | 27 | 0.5 | 920%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 117 | 2.2 | 1.96 | 27 | 0.5 | 392%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 118 | 2.21 | 1.5 | 27 | 0.5 | 300%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 119 | 2.16 | 1.71 | 27 | 0.5 | 342%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 120 | 2.2 | 1.68 | 27 | 0.5 | 336%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 121 | 2.11 | 1.69 | 27 | 0.5 | 338%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 122 | 2.2 | 1.47 | 27 | 0.5 | 294%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 123 | 2.19 | 2.13 | 27 | 0.5 | 426%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 124 | 2.21 | 1.33 | 27 | 0.5 | 266%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 125 | 2.19 | 1.58 | 27 | 0.5 | 316%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 126 | 2.22 | 1.16 | 27 | 0.5 | 232%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 127 | 2.22 | 0.83 | 27 | 0.5 | 166%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 128 | 2.21 | 0.76 | 27 | 0.5 | 152%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 129 | 2.21 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 130 | 2.2 | 1.13 | 27 | 0.5 | 226%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 131 | 2.23 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 132 | 2.22 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 133 | 2.21 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 134 | 2.21 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 135 | 2.21 | 0.96 | 27 | 0.5 | 192%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 136 | 2.22 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 137 | 2.2 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 138 | 2.21 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 139 | 2.2 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 140 | 2.17 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 141 | 2.21 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 142 | 2.2 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 143 | 2.2 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 144 | 2.16 | 0.84 | 27 | 0.5 | 168%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 145 | 2.23 | 1.23 | 27 | 0.5 | 246%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 146 | 2.28 | 1.02 | 27 | 0.5 | 204%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 147 | 2.22 | 0.91 | 27 | 0.5 | 182%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 148 | 2.24 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 149 | 2.22 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 150 | 2.26 | 1.67 | 27 | 0.5 | 334%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 151 | 2.22 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 152 | 2.22 | 0.79 | 27 | 0.5 | 158%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 153 | 2.2 | 0.86 | 27 | 0.5 | 172%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 154 | 2.22 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 155 | 2.22 | 0.96 | 27 | 0.5 | 192%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 156 | 2.23 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 157 | 2.21 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 158 | 2.22 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 159 | 2.21 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 160 | 2.22 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 161 | 2.21 | 0.84 | 27 | 0.5 | 168%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 162 | 2.21 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 163 | 2.2 | 1.06 | 27 | 0.5 | 212%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 164 | 2.14 | 1.22 | 27 | 0.5 | 244%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 165 | 2.2 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 166 | 2.21 | 1.04 | 27 | 0.5 | 208%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 167 | 2.2 | 0.85 | 27 | 0.5 | 170%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 168 | 2.21 | 1.02 | 27 | 0.5 | 204%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 169 | 2.21 | 1.05 | 27 | 0.5 | 210%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 170 | 2.22 | 0.82 | 27 | 0.5 | 164%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 171 | 2.23 | 1.24 | 27 | 0.5 | 248%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 172 | 2.25 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 173 | 2.2 | 0.84 | 27 | 0.5 | 168%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 174 | 2.22 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 175 | 2.22 | 0.82 | 27 | 0.5 | 164%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 176 | 2.23 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 177 | 2.22 | 0.86 | 27 | 0.5 | 172%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 178 | 2.22 | 0.83 | 27 | 0.5 | 166%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 179 | 2.21 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 180 | 2.21 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 181 | 2.22 | 0.85 | 27 | 0.5 | 170%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 182 | 2.25 | 1.86 | 27 | 0.5 | 372%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 183 | 2.23 | 0.91 | 27 | 0.5 | 182%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 184 | 2.28 | 1.63 | 27 | 0.5 | 326%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 185 | 2.23 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 186 | 2.21 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 187 | 2.21 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 188 | 2.21 | 0.81 | 27 | 0.5 | 162%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 189 | 2.21 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 190 | 2.23 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 191 | 2.21 | 0.81 | 27 | 0.5 | 162%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 192 | 2.22 | 0.84 | 27 | 0.5 | 168%
평균 |  |  |  | 2.203 | 1.2931 |  |  | 258.6%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 5.57 |  |  | 1114%
최소값 |  |  |  | 1.99 | 0.76 |  |  | 152%
점검내용 | 1. 국제전기공업에서 성수로케트를 통해 조달구매 예정으로 축전지 점검 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 충무시실 UPS2
형 명 | GSL200 | 제조일자 | 2014.05.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 1 | 2.21 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 2 | 2.18 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 3 | 2.24 | 1.02 | 27 | 0.5 | 204%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 4 | 2.17 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 5 | 2.22 | 1.33 | 27 | 0.5 | 266%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 6 | 2.2 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 7 | 2.22 | 1.13 | 27 | 0.5 | 226%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 8 | 2.23 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 9 | 2.2 | 1.34 | 27 | 0.5 | 268%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 10 | 2.22 | 1.11 | 27 | 0.5 | 222%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 11 | 2.22 | 1.48 | 27 | 0.5 | 296%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 12 | 2.22 | 1.17 | 27 | 0.5 | 234%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 13 | 2.21 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 14 | 2.21 | 1.26 | 27 | 0.5 | 252%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 15 | 2.21 | 1.45 | 27 | 0.5 | 290%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 16 | 2.15 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 17 | 2.2 | 1.14 | 27 | 0.5 | 228%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 18 | 2.2 | 1.09 | 27 | 0.5 | 218%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 19 | 2.2 | 1.11 | 27 | 0.5 | 222%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 20 | 2.22 | 1.39 | 27 | 0.5 | 278%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 21 | 2.21 | 1.2 | 27 | 0.5 | 240%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 22 | 2.18 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 23 | 2.21 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 24 | 2.22 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 25 | 2.23 | 1.13 | 27 | 0.5 | 226%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 26 | 2.22 | 1.09 | 27 | 0.5 | 218%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 27 | 2.19 | 1.04 | 27 | 0.5 | 208%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 28 | 2.16 | 1.24 | 27 | 0.5 | 248%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 29 | 2.17 | 1.1 | 27 | 0.5 | 220%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 30 | 2.22 | 1.04 | 27 | 0.5 | 208%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 31 | 2.16 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 32 | 2.2 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 33 | 2.17 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 34 | 2.22 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 35 | 2.16 | 1.02 | 27 | 0.5 | 204%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 36 | 2.2 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 37 | 2.21 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 38 | 2.18 | 1.1 | 27 | 0.5 | 220%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 39 | 2.17 | 1.05 | 27 | 0.5 | 210%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 40 | 2.21 | 1.15 | 27 | 0.5 | 230%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 41 | 2.21 | 1.09 | 27 | 0.5 | 218%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 42 | 2.21 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 43 | 2.17 | 1.08 | 27 | 0.5 | 216%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 44 | 2.17 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 45 | 2.17 | 1.05 | 27 | 0.5 | 210%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 46 | 2.18 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 47 | 2.18 | 1.07 | 27 | 0.5 | 214%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 48 | 2.17 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 49 | 2.21 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 50 | 2.21 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 51 | 2.22 | 0.96 | 27 | 0.5 | 192%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 52 | 2.21 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 53 | 2.18 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 54 | 2.21 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 55 | 2.21 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 56 | 2.21 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 57 | 2.2 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 58 | 2.22 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 59 | 2.19 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 60 | 2.21 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 61 | 2.17 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 62 | 2.17 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 63 | 2.17 | 1.06 | 27 | 0.5 | 212%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 64 | 2.22 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 65 | 2.22 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 66 | 2.16 | 1.06 | 27 | 0.5 | 212%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 67 | 2.23 | 1.08 | 27 | 0.5 | 216%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 68 | 2.22 | 1.04 | 27 | 0.5 | 208%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 69 | 2.21 | 0.86 | 27 | 0.5 | 172%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 70 | 2.23 | 1.05 | 27 | 0.5 | 210%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 71 | 2.22 | 0.86 | 27 | 0.5 | 172%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 72 | 2.22 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 73 | 2.17 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 74 | 2.18 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 75 | 2.18 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 76 | 2.22 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 77 | 2.22 | 0.85 | 27 | 0.5 | 170%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 78 | 2.21 | 0.86 | 27 | 0.5 | 172%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 79 | 2.23 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 80 | 2.22 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 81 | 2.21 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 82 | 2.2 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 83 | 2.16 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 84 | 2.18 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 85 | 2.22 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 86 | 2.2 | 0.92 | 27 | 0.5 | 184%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 87 | 2.2 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 88 | 2.17 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 89 | 2.21 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 90 | 2.23 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 91 | 2.19 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 92 | 2.2 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 93 | 2.21 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 94 | 2.22 | 1.2 | 27 | 0.5 | 240%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 95 | 2.18 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 96 | 2.17 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 97 | 2.2 | 0.92 | 27 | 0.5 | 184%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 98 | 2.17 | 1.02 | 27 | 0.5 | 204%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 99 | 2.21 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 100 | 2.21 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 101 | 2.17 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 102 | 2.22 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 103 | 2.21 | 0.92 | 27 | 0.5 | 184%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 104 | 2.17 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 105 | 2.22 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 106 | 2.24 | 1.06 | 27 | 0.5 | 212%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 107 | 2.23 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 108 | 2.22 | 1.04 | 27 | 0.5 | 208%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 109 | 2.23 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 110 | 2.21 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 111 | 2.2 | 0.92 | 27 | 0.5 | 184%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 112 | 2.22 | 1.03 | 27 | 0.5 | 206%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 113 | 2.21 | 0.91 | 27 | 0.5 | 182%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 114 | 2.18 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 115 | 2.22 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 116 | 2.21 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 117 | 2.21 | 0.91 | 27 | 0.5 | 182%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 118 | 2.21 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 119 | 2.21 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 120 | 2.21 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 121 | 2.21 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 122 | 2.18 | 1.04 | 27 | 0.5 | 208%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 123 | 2.15 | 1.15 | 27 | 0.5 | 230%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 124 | 2.21 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 125 | 2.16 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 126 | 2.21 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 127 | 2.22 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 128 | 2.17 | 0.92 | 27 | 0.5 | 184%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 129 | 2.2 | 0.85 | 27 | 0.5 | 170%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 130 | 2.21 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 131 | 2.2 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 132 | 2.2 | 0.91 | 27 | 0.5 | 182%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 133 | 2.15 | 1.18 | 27 | 0.5 | 236%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 134 | 2.21 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 135 | 2.19 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 136 | 2.22 | 0.96 | 27 | 0.5 | 192%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 137 | 2.21 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 138 | 2.22 | 1.02 | 27 | 0.5 | 204%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 139 | 2.22 | 0.96 | 27 | 0.5 | 192%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 140 | 2.21 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 141 | 2.22 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 142 | 2.22 | 0.86 | 27 | 0.5 | 172%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 143 | 2.21 | 0.8 | 27 | 0.5 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 144 | 2.15 | 1.02 | 27 | 0.5 | 204%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 145 | 2.23 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 146 | 2.22 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 147 | 2.21 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 148 | 2.21 | 0.97 | 27 | 0.5 | 194%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 149 | 2.2 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 150 | 2.21 | 0.86 | 27 | 0.5 | 172%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 151 | 2.21 | 0.92 | 27 | 0.5 | 184%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 152 | 2.21 | 0.92 | 27 | 0.5 | 184%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 153 | 2.21 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 154 | 2.21 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 155 | 2.21 | 0.77 | 27 | 0.5 | 154%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 156 | 2.22 | 0.83 | 27 | 0.5 | 166%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 157 | 2.22 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 158 | 2.24 | 1.07 | 27 | 0.5 | 214%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 159 | 2.21 | 1.1 | 27 | 0.5 | 220%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 160 | 2.22 | 0.84 | 27 | 0.5 | 168%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 161 | 2.19 | 0.81 | 27 | 0.5 | 162%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 162 | 2.22 | 0.83 | 27 | 0.5 | 166%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 163 | 2.23 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 164 | 2.22 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 165 | 2.22 | 0.81 | 27 | 0.5 | 162%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 166 | 2.22 | 0.84 | 27 | 0.5 | 168%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 167 | 2.21 | 0.81 | 27 | 0.5 | 162%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 168 | 2.21 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 169 | 2.2 | 0.85 | 27 | 0.5 | 170%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 170 | 2.2 | 1 | 27 | 0.5 | 200%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 171 | 2.2 | 0.85 | 27 | 0.5 | 170%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 172 | 2.2 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 173 | 2.23 | 0.94 | 27 | 0.5 | 188%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 174 | 2.21 | 0.88 | 27 | 0.5 | 176%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 175 | 2.21 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 176 | 2.21 | 0.98 | 27 | 0.5 | 196%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 177 | 2.21 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 178 | 2.2 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 179 | 2.22 | 0.89 | 27 | 0.5 | 178%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 180 | 2.21 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 181 | 2.23 | 0.87 | 27 | 0.5 | 174%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 182 | 2.23 | 0.96 | 27 | 0.5 | 192%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 183 | 2.22 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 184 | 2.21 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 185 | 2.21 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 186 | 2.21 | 0.9 | 27 | 0.5 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 187 | 2.21 | 0.93 | 27 | 0.5 | 186%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 188 | 2.22 | 1.01 | 27 | 0.5 | 202%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 189 | 2.24 | 1.09 | 27 | 0.5 | 218%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 190 | 2.21 | 0.99 | 27 | 0.5 | 198%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 191 | 2.22 | 0.91 | 27 | 0.5 | 182%
2024-08-13 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 192 | 2.22 | 0.95 | 27 | 0.5 | 190%
평균 |  |  |  | 2.2042 | 0.98344 |  |  | 196.7%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 1.48 |  |  | 296%
최소값 |  |  |  | 2.15 | 0.77 |  |  | 154%
점검내용 | 1. 국제전기공업에서 성수로케트를 통해 조달구매 예정으로 축전지 점검 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 복지관UPS1
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2014.05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 1 | 2.21 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 2 | 2.19 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 3 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 4 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 5 | 2.18 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 6 | 2.2 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 7 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 8 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 9 | 2.19 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 10 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 11 | 2.19 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 12 | 2.19 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 13 | 2.19 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 14 | 2.19 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 15 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 16 | 2.22 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 17 | 2.22 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 18 | 2.22 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 19 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 20 | 2.23 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 21 | 2.22 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 22 | 2.24 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 23 | 2.21 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 24 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 25 | 2.21 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 26 | 2.17 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 27 | 2.17 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 28 | 2.19 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 29 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 30 | 2.17 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 31 | 2.17 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 32 | 2.17 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 33 | 2.17 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 34 | 2.17 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 35 | 2.18 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 36 | 2.19 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 37 | 2.18 | 0.57 | 26 | 0.48 | 118.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 38 | 2.18 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 39 | 2.17 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 40 | 2.17 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 41 | 2.18 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 42 | 2.17 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 43 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 44 | 2.2 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 45 | 2.23 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 46 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 47 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 48 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 49 | 2.19 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 50 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 51 | 2.18 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 52 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 53 | 2.18 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 54 | 2.19 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 55 | 2.18 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 56 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 57 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 58 | 2.18 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 59 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 60 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 61 | 2.23 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 62 | 2.21 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 63 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 64 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 65 | 2.19 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 66 | 2.22 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 67 | 2.2 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 68 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 69 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 70 | 2.21 | 0.42 | 26 | 0.48 | 87.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 71 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 72 | 2.2 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 73 | 2.22 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 74 | 2.22 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 75 | 2.22 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 76 | 2.23 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 77 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 78 | 2.2 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 79 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 80 | 2.2 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 81 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 82 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 83 | 2.19 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 84 | 2.18 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 85 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 86 | 2.19 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 87 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 88 | 2.21 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 89 | 2.2 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 90 | 2.2 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 91 | 2.22 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 92 | 2.2 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 93 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 94 | 2.21 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 95 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 96 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 97 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 98 | 2.2 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 99 | 2.18 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 100 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 101 | 2.21 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 102 | 2.19 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 103 | 2.22 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 104 | 2.21 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 105 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 106 | 2.21 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 107 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 108 | 2.22 | 0.55 | 26 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 109 | 2.2 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 110 | 2.2 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 111 | 2.2 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 112 | 2.22 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 113 | 2.22 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 114 | 2.22 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 115 | 2.22 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 116 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 117 | 2.22 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 118 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 119 | 2.22 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 120 | 2.22 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 121 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 122 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 123 | 2.22 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 124 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 125 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 126 | 2.2 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 127 | 2.2 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 128 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 129 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 130 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 131 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 132 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 133 | 2.19 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 134 | 2.2 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 135 | 2.19 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 136 | 2.23 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 137 | 2.2 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 138 | 2.22 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 139 | 2.22 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 140 | 2.21 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 141 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 142 | 2.22 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 143 | 2.22 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 144 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 145 | 2.21 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 146 | 2.22 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 147 | 2.23 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 148 | 2.23 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 149 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 150 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 151 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 152 | 2.21 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 153 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 154 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 155 | 2.19 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 156 | 2.2 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 157 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 158 | 2.21 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 159 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 160 | 2.22 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 161 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 162 | 2.21 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 163 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 164 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 165 | 2.18 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 166 | 2.2 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 167 | 2.2 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 168 | 2.21 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 169 | 2.21 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 170 | 2.21 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 171 | 2.18 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 172 | 2.22 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 173 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 174 | 2.07 | 2.2 | 26 | 0.48 | 458.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 175 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 176 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 177 | 2.21 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 178 | 2.2 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 179 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 180 | 2.2 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 181 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 182 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 183 | 2.2 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 184 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 185 | 2.21 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 186 | 2.21 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 187 | 2.21 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 188 | 2.18 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 189 | 2.21 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 190 | 2.21 | 0.44 | 26 | 0.48 | 91.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 191 | 2.18 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 1조 | 192 | 2.22 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
평균 |  |  |  | 2.201 | 0.4938 |  |  | 102.9%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 2.2 |  |  | 458.3%
최소값 |  |  |  | 2.07 | 0.42 |  |  | 87.5%
점검내용 | 1. 조달구매 예정으로 축전지 점검 요청 2. #174번 전지 전압 및 내부저항: 2.07V / 2.20mΩ(참고치(0.48mΩ) 대비 458% 상승) 3. 이외 전지 전압 및 내부저항: 이상없음 →2.17~2.24V/ 0.42~0.57mΩ(참고치(0.48mΩ) 대비88~119% 상승) 4. 기대수명을초과 사용(10년)하여 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 복지관UPS2
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2014.07.10 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 1 | 2.24 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 2 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 3 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 4 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 5 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 6 | 2.21 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 7 | 2.2 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 8 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 9 | 2.2 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 10 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 11 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 12 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 13 | 2.18 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 14 | 2.24 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 15 | 2.2 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 16 | 2.2 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 17 | 2.23 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 18 | 2.2 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 19 | 2.23 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 20 | 2.2 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 21 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 22 | 2.23 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 23 | 2.21 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 24 | 2.24 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 25 | 2.22 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 26 | 2.23 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 27 | 2.23 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 28 | 2.24 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 29 | 2.18 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 30 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 31 | 2.23 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 32 | 2.23 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 33 | 2.25 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 34 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 35 | 2.2 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 36 | 2.2 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 37 | 2.23 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 38 | 2.23 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 39 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 40 | 2.23 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 41 | 2.23 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 42 | 2.2 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 43 | 2.24 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 44 | 2.24 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 45 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 46 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 47 | 2.2 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 48 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 49 | 2.19 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 50 | 2.2 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 51 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 52 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 53 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 54 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 55 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 56 | 2.23 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 57 | 2.2 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 58 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 59 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 60 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 61 | 2.24 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 62 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 63 | 2.24 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 64 | 2.2 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 65 | 2.24 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 66 | 2.2 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 67 | 2.24 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 68 | 2.24 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 69 | 2.24 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 70 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 71 | 2.2 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 72 | 2.2 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 73 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 74 | 2.19 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 75 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 76 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 77 | 2.18 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 78 | 2.19 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 79 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 80 | 2.18 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 81 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 82 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 83 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 84 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 85 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 86 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 87 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 88 | 2.23 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 89 | 2.19 | 0.61 | 26 | 0.48 | 127.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 90 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 91 | 2.24 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 92 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 93 | 2.26 | 0.56 | 26 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 94 | 2.19 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 95 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 96 | 2.19 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 97 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 98 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 99 | 2.19 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 100 | 2.22 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 101 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 102 | 2.24 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 103 | 2.19 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 104 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 105 | 2.25 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 106 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 107 | 2.2 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 108 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 109 | 2.23 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 110 | 2.16 | 0.56 | 26 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 111 | 2.21 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 112 | 2.21 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 113 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 114 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 115 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 116 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 117 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 118 | 2.2 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 119 | 2.23 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 120 | 2.18 | 0.55 | 26 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 121 | 2.18 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 122 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 123 | 2.18 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 124 | 2.2 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 125 | 2.2 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 126 | 2.23 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 127 | 2.23 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 128 | 2.2 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 129 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 130 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 131 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 132 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 133 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 134 | 2.18 | 0.55 | 26 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 135 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 136 | 2.19 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 137 | 2.24 | 0.46 | 26 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 138 | 2.23 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 139 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 140 | 2.21 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 141 | 2.21 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 142 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 143 | 2.22 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 144 | 2.22 | 0.6 | 26 | 0.48 | 125%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 145 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 146 | 2.21 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 147 | 2.19 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 148 | 2.21 | 0.45 | 26 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 149 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 150 | 2.23 | 0.56 | 26 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 151 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 152 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 153 | 2.23 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 154 | 2.19 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 155 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 156 | 2.19 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 157 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 158 | 2.23 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 159 | 2.23 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 160 | 2.2 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 161 | 2.2 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 162 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 163 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 164 | 2.2 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 165 | 2.18 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 166 | 2.19 | 0.54 | 26 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 167 | 2.19 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 168 | 2.19 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 169 | 2.2 | 0.55 | 26 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 170 | 2.2 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 171 | 2.2 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 172 | 2.24 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 173 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 174 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 175 | 2.19 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 176 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 177 | 2.19 | 0.49 | 26 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 178 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 179 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 180 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 181 | 2.19 | 0.52 | 26 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 182 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 183 | 2.2 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 184 | 2.19 | 0.53 | 26 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 185 | 2.19 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 186 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 187 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 188 | 2.19 | 0.48 | 26 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 189 | 2.1 | 0.51 | 26 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 190 | 2.23 | 0.5 | 26 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 191 | 2.19 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 복지관 2조 | 192 | 2.21 | 0.47 | 26 | 0.48 | 97.92%
평균 |  |  |  | 2.2045 | 0.50349 |  |  | 104.9%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.61 |  |  | 127.1%
최소값 |  |  |  | 2.1 | 0.45 |  |  | 93.75%
점검내용 | 1. 조달구매 예정으로 축전지 점검 요청 2. 전지 전압 및 내부저항: 이상없음 →2.10~2.26V/ 0.45~0.61mΩ(참고치(0.48mΩ) 대비94~127% 상승) 3. 기대수명을초과 사용(10년)하여 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 도의회UPS1
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2014.05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 1 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 2 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 3 | 2.19 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 4 | 2.17 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 5 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 6 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 7 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 8 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 9 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 10 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 11 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 12 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 13 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 14 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 15 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 16 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 17 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 18 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 19 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 20 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 21 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 22 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 23 | 2.28 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 24 | 2.24 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 25 | 2.18 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 26 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 27 | 2.22 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 28 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 29 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 30 | 2.18 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 31 | 2.18 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 32 | 2.24 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 33 | 2.25 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 34 | 2.18 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 35 | 2.18 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 36 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 37 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 38 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 39 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 40 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 41 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 42 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 43 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 44 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 45 | 2.27 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 46 | 2.23 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 47 | 2.24 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 48 | 2.23 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 49 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 50 | 2.24 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 51 | 2.26 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 52 | 2.24 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 53 | 2.17 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 54 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 55 | 2.18 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 56 | 2.24 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 57 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 58 | 2.18 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 59 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 60 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 61 | 2.27 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 62 | 2.18 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 63 | 2.27 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 64 | 2.19 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 65 | 2.18 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 66 | 2.18 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 67 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 68 | 2.16 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 69 | 2.18 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 70 | 2.16 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 71 | 2.16 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 72 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 73 | 2.23 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 74 | 2.18 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 75 | 2.18 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 76 | 2.18 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 77 | 2.17 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 78 | 2.17 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 79 | 2.17 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 80 | 2.23 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 81 | 2.25 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 82 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 83 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 84 | 2.19 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 85 | 2.19 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 86 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 87 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 88 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 89 | 2.23 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 90 | 2.24 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 91 | 2.23 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 92 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 93 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 94 | 2.22 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 95 | 2.23 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 96 | 2.23 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 97 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 98 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 99 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 100 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 101 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 102 | 2.23 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 103 | 2.23 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 104 | 2.2 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 105 | 2.24 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 106 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 107 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 108 | 2.22 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 109 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 110 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 111 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 112 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 113 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 114 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 115 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 116 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 117 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 118 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 119 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 120 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 121 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 122 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 123 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 124 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 125 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 126 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 127 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 128 | 2.19 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 129 | 2.19 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 130 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 131 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 132 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 133 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 134 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 135 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 136 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 137 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 138 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 139 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 140 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 141 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 142 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 143 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 144 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 145 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 146 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 147 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 148 | 2.22 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 149 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 150 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 151 | 2.18 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 152 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 153 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 154 | 2.18 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 155 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 156 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 157 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 158 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 159 | 2.19 | 0.41 | 23 | 0.48 | 85.42%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 160 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 161 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 162 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 163 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 164 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 165 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 166 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 167 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 168 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 169 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 170 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 171 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 172 | 2.23 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 173 | 2.26 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 174 | 2.24 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 175 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 176 | 2.22 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 177 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 178 | 2.25 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 179 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 180 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 181 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 182 | 2.16 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 183 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 184 | 2.16 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 185 | 2.17 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 186 | 2.18 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 187 | 2.17 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 188 | 2.16 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 189 | 2.18 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 190 | 2.17 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 191 | 2.16 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-13 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 192 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
평균 |  |  |  | 2.2023 | 0.5126 |  |  | 106.8%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 0.63 |  |  | 131.2%
최소값 |  |  |  | 2.16 | 0.41 |  |  | 85.42%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 도의회UPS2
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2014..05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 1 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 2 | 2.18 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 3 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 4 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 5 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 6 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 7 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 8 | 2.19 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 9 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 10 | 2.19 | 0.43 | 23 | 0.48 | 89.58%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 11 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 12 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 13 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 14 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 15 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 16 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 17 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 18 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 19 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 20 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 21 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 22 | 2.18 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 23 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 24 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 25 | 2.22 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 26 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 27 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 28 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 29 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 30 | 2.24 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 31 | 2.23 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 32 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 33 | 2.22 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 34 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 35 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 36 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 37 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 38 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 39 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 40 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 41 | 2.18 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 42 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 43 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 44 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 45 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 46 | 2.23 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 47 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 48 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 49 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 50 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 51 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 52 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 53 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 54 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 55 | 2.22 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 56 | 2.24 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 57 | 2.24 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 58 | 2.21 | 0.87 | 23 | 0.48 | 181.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 59 | 2.23 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 60 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 61 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 62 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 63 | 2.23 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 64 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 65 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 66 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 67 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 68 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 69 | 2.19 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 70 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 71 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 72 | 2.18 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 73 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 74 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 75 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 76 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 77 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 78 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 79 | 2.18 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 80 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 81 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 82 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 83 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 84 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 85 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 86 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 87 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 88 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 89 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 90 | 2.18 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 91 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 92 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 93 | 2.18 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 94 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 95 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 96 | 2.18 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 97 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 98 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 99 | 2.18 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 100 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 101 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 102 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 103 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 104 | 2.23 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 105 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 106 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 107 | 2.18 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 108 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 109 | 2.22 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 110 | 2.23 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 111 | 2.27 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 112 | 2.23 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 113 | 2.25 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 114 | 2.37 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 115 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 116 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 117 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 118 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 119 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 120 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 121 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 122 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 123 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 124 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 125 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 126 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 127 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 128 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 129 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 130 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 131 | 2.24 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 132 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 133 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 134 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 135 | 2.28 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 136 | 2.25 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 137 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 138 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 139 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 140 | 2.26 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 141 | 2.28 | 0.44 | 23 | 0.48 | 91.67%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 142 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 143 | 2.26 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 144 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 145 | 2.28 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 146 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 147 | 2.25 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 148 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 149 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 150 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 151 | 2.27 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 152 | 2.22 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 153 | 2.24 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 154 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 155 | 2.19 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 156 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 157 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 158 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 159 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 160 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 161 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 162 | 2.18 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 163 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 164 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 165 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 166 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 167 | 2.19 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 168 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 169 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 170 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 171 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 172 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 173 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 174 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 175 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 176 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 177 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 178 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 179 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 180 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 181 | 2.18 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 182 | 2.18 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 183 | 2.18 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 184 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 185 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 186 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 187 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 188 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 189 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 190 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 191 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2024-08-06 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 192 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
평균 |  |  |  | 2.2048 | 0.49693 |  |  | 103.5%
최대값 |  |  |  | 2.37 | 0.87 |  |  | 181.2%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.43 |  |  | 89.58%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 전산실UPS1
형 명 | GSL1200 | 제조일자 | 2014.05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 1 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 2 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 3 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 4 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 5 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 6 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 7 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 8 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 9 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 10 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 11 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 12 | 2.14 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 13 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 14 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 15 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 16 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 17 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 18 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 19 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 20 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 21 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 22 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 23 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 24 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 25 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 26 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 27 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 28 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 29 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.35 | 120%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 30 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 31 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 32 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 33 | 2.27 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 34 | 2.13 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 35 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 36 | 2.09 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 37 | 2.26 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 38 | 2.14 | 0.57 | 24 | 0.35 | 162.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 39 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 40 | 2.24 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 41 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 42 | 2.14 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 43 | 2.13 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 44 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.35 | 165.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 45 | 2.07 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 46 | 2.15 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 47 | 2.17 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 48 | 2.14 | 0.59 | 24 | 0.35 | 168.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 49 | 2.19 | 0.61 | 24 | 0.35 | 174.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 50 | 2.16 | 0.6 | 24 | 0.35 | 171.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 51 | 2.11 | 0.66 | 24 | 0.35 | 188.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 52 | 2.14 | 0.73 | 24 | 0.35 | 208.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 53 | 2.22 | 0.65 | 24 | 0.35 | 185.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 54 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 55 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 56 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 57 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 58 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 59 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 60 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 61 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 62 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 63 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 64 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 65 | 2.16 | 0.55 | 24 | 0.35 | 157.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 66 | 2.17 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 67 | 2.29 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 68 | 2.25 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 69 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 70 | 2.25 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 71 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.35 | 117.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 72 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 73 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 74 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 75 | 2.26 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 76 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 77 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 78 | 2.27 | 0.42 | 24 | 0.35 | 120%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 79 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.35 | 162.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 80 | 2.18 | 0.57 | 24 | 0.35 | 162.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 81 | 2.15 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 82 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 83 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 84 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 85 | 2.22 | 0.39 | 24 | 0.35 | 111.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 86 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 87 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 88 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 89 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 90 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 91 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 92 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 93 | 2.17 | 0.6 | 24 | 0.35 | 171.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 94 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 95 | 2.16 | 0.66 | 24 | 0.35 | 188.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 96 | 2.28 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 97 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 98 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 99 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 100 | 2.24 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 101 | 2.28 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 102 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 103 | 2.29 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 104 | 2.13 | 0.66 | 24 | 0.35 | 188.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 105 | 2.15 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 106 | 2.1 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 107 | 2.15 | 0.62 | 24 | 0.35 | 177.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 108 | 2.26 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 109 | 2.14 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 110 | 2.26 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 111 | 2.25 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 112 | 2.15 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 113 | 2.16 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 114 | 2.25 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 115 | 2.25 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 116 | 2.25 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 117 | 2.28 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 118 | 2.25 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 119 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 120 | 2.16 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 121 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 122 | 2.32 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 123 | 2.14 | 0.61 | 24 | 0.35 | 174.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 124 | 2.16 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 125 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 126 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 127 | 2.23 | 0.59 | 24 | 0.35 | 168.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 128 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 129 | 2.16 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 130 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 131 | 2.16 | 0.61 | 24 | 0.35 | 174.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 132 | 2.19 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 133 | 2.16 | 0.55 | 24 | 0.35 | 157.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 134 | 2.14 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 135 | 2.14 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 136 | 2.16 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 137 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 138 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 139 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 140 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 141 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 142 | 2.18 | 0.59 | 24 | 0.35 | 168.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 143 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 144 | 2.24 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 145 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 146 | 2.24 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 147 | 2.16 | 0.55 | 24 | 0.35 | 157.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 148 | 2.14 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 149 | 2.15 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 150 | 2.24 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 151 | 2.16 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 152 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 153 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 154 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 155 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 156 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 157 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 158 | 2.24 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 159 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 160 | 2.24 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 161 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 162 | 2.17 | 0.41 | 24 | 0.35 | 117.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 163 | 2.17 | 0.4 | 24 | 0.35 | 114.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 164 | 2.16 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 165 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.35 | 120%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 166 | 2.17 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 167 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 168 | 2.17 | 0.37 | 24 | 0.35 | 105.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 169 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 170 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.35 | 165.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 171 | 2.17 | 0.6 | 24 | 0.35 | 171.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 172 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 173 | 2.24 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 174 | 2.12 | 0.57 | 24 | 0.35 | 162.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 175 | 2.24 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 176 | 2.13 | 0.63 | 24 | 0.35 | 180%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 177 | 2.13 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 178 | 2.15 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 179 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 180 | 2.27 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 181 | 2.26 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 182 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 183 | 2.15 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 184 | 2.24 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 185 | 2.11 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 186 | 2.16 | 0.59 | 24 | 0.35 | 168.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 187 | 2.24 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 188 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 189 | 2.09 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 190 | 2.14 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 191 | 2.26 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 192 | 2.23 | 0.42 | 24 | 0.35 | 120%
평균 |  |  |  | 2.2002 | 0.49047 |  |  | 140.1%
최대값 |  |  |  | 2.32 | 0.73 |  |  | 208.6%
최소값 |  |  |  | 2.07 | 0.37 |  |  | 105.7%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산실UPS2
형 명 | GSL1200 | 제조일자 | 2014.05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 1 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 2 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 3 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 4 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 5 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 6 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 7 | 2.14 | 0.55 | 24 | 0.35 | 157.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 8 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 9 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 10 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 11 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 12 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.35 | 120%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 13 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 14 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 15 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 16 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 17 | 2.19 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 18 | 2.18 | 0.74 | 24 | 0.35 | 211.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 19 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 20 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 21 | 2.2 | 0.55 | 24 | 0.35 | 157.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 22 | 2.1 | 0.64 | 24 | 0.35 | 182.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 23 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 24 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 25 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 26 | 2.16 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 27 | 2.16 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 28 | 2.1 | 0.61 | 24 | 0.35 | 174.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 29 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.35 | 97.14%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 30 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 31 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 32 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.35 | 120%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 33 | 2.19 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 34 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 35 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 36 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 37 | 2.24 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 38 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 39 | 2.19 | 0.65 | 24 | 0.35 | 185.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 40 | 2.24 | 0.57 | 24 | 0.35 | 162.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 41 | 2.19 | 0.61 | 24 | 0.35 | 174.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 42 | 2.22 | 0.55 | 24 | 0.35 | 157.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 43 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 44 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 45 | 2.21 | 0.58 | 24 | 0.35 | 165.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 46 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 47 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 48 | 2.13 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 49 | 2.08 | 0.72 | 24 | 0.35 | 205.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 50 | 2.2 | 0.57 | 24 | 0.35 | 162.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 51 | 2.24 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 52 | 2.25 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 53 | 2.24 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 54 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 55 | 2.24 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 56 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 57 | 2.12 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 58 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 59 | 2.23 | 0.58 | 24 | 0.35 | 165.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 60 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 61 | 2.23 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 62 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 63 | 2.23 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 64 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.35 | 117.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 65 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 66 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 67 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 68 | 2.13 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 69 | 2.15 | 0.42 | 24 | 0.35 | 120%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 70 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 71 | 2.16 | 0.62 | 24 | 0.35 | 177.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 72 | 2.17 | 0.61 | 24 | 0.35 | 174.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 73 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 74 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 75 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 76 | 2.13 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 77 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 78 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 79 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 80 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 81 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 82 | 2.19 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 83 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 84 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 85 | 2.12 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 86 | 2.34 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 87 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 88 | 2.33 | 0.8 | 24 | 0.35 | 228.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 89 | 2.3 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 90 | 2.14 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 91 | 2.21 | 0.55 | 24 | 0.35 | 157.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 92 | 2.26 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 93 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 94 | 2.15 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 95 | 2.23 | 0.59 | 24 | 0.35 | 168.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 96 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 97 | 2.29 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 98 | 2.15 | 0.59 | 24 | 0.35 | 168.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 99 | 2.26 | 0.62 | 24 | 0.35 | 177.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 100 | 2.28 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 101 | 2.11 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 102 | 2.12 | 0.64 | 24 | 0.35 | 182.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 103 | 2.14 | 0.8 | 24 | 0.35 | 228.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 104 | 2.15 | 0.73 | 24 | 0.35 | 208.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 105 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 106 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 107 | 2.25 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 108 | 2.14 | 0.62 | 24 | 0.35 | 177.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 109 | 2.11 | 0.64 | 24 | 0.35 | 182.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 110 | 2.1 | 0.65 | 24 | 0.35 | 185.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 111 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 112 | 2.14 | 0.69 | 24 | 0.35 | 197.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 113 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 114 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 115 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 116 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 117 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 118 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 119 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 120 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 121 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 122 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 123 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 124 | 2.36 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 125 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 126 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 127 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 128 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 129 | 2.27 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 130 | 2.24 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 131 | 2.1 | 0.81 | 24 | 0.35 | 231.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 132 | 2.1 | 0.65 | 24 | 0.35 | 185.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 133 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 134 | 2.25 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 135 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 136 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 137 | 2.16 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 138 | 2.33 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 139 | 2.38 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 140 | 2.14 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 141 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 142 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 143 | 2.13 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 144 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 145 | 2.3 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 146 | 2.13 | 0.78 | 24 | 0.35 | 222.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 147 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 148 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 149 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 150 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 151 | 2.14 | 0.71 | 24 | 0.35 | 202.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 152 | 2.14 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 153 | 2.24 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 154 | 2.2 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 155 | 2.16 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 156 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 157 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.35 | 122.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 158 | 2.12 | 0.68 | 24 | 0.35 | 194.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 159 | 2.19 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 160 | 2.25 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 161 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 162 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 163 | 2.24 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 164 | 2.18 | 0.66 | 24 | 0.35 | 188.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 165 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.35 | 131.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 166 | 2.21 | 0.59 | 24 | 0.35 | 168.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 167 | 2.25 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 168 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 169 | 2.13 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 170 | 2.2 | 0.57 | 24 | 0.35 | 162.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 171 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 172 | 2.11 | 0.61 | 24 | 0.35 | 174.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 173 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 174 | 2.23 | 0.55 | 24 | 0.35 | 157.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 175 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 176 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.35 | 137.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 177 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.35 | 134.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 178 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 179 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 180 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.35 | 125.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 181 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.35 | 117.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 182 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.35 | 140%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 183 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 184 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.35 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 185 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.35 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 186 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.35 | 142.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 187 | 2.11 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 188 | 2.23 | 0.56 | 24 | 0.35 | 160%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 189 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.35 | 154.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 190 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 191 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.35 | 145.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 192 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.35 | 128.6%
평균 |  |  |  | 2.2023 | 0.51943 |  |  | 148.4%
최대값 |  |  |  | 2.38 | 0.81 |  |  | 231.4%
최소값 |  |  |  | 2.08 | 0.34 |  |  | 97.14%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 정보통신실UPS1
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2024.05.22 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 1 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 2 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 3 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 4 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.37 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 5 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.37 | 97.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 6 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 7 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 8 | 2.2 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 9 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 10 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.37 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 11 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.37 | 94.59%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 12 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 13 | 2.06 | 0.79 |  | 24 | 0.37 | 213.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 14 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 15 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 16 | 2.2 | 0.35 |  | 24 | 0.37 | 94.59%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 17 | 2.14 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 18 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 19 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 20 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 21 | 2.25 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 22 | 2.2 | 0.36 |  | 24 | 0.37 | 97.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 23 | 2.08 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 24 | 2.22 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 25 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 26 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 27 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 28 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 29 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 30 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 31 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 32 | 2.23 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 33 | 2.19 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 34 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 35 | 2.18 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 36 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 37 | 2.18 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 38 | 2.18 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 39 | 2.18 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 40 | 2.18 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 41 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 42 | 2.18 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 43 | 2.2 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 44 | 2.19 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 45 | 2.22 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 46 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 47 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 48 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 49 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 50 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 51 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 52 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 53 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 54 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 55 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 56 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 57 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 58 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 59 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 60 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 61 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 62 | 2.21 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 63 | 2.2 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 64 | 2.07 | 0.87 |  | 24 | 0.37 | 235.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 65 | 2.21 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 66 | 2.22 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 67 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 68 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 69 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 70 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 71 | 2.21 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 72 | 2.22 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 73 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 74 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 75 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 76 | 2.21 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 77 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 78 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 79 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 80 | 2.21 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 81 | 2.21 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 82 | 2.21 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 83 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 84 | 2.19 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 85 | 2.2 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 86 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 87 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 88 | 2.17 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 89 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 90 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 91 | 2.16 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 92 | 2.17 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 93 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 94 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 95 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 96 | 2.17 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 97 | 2.24 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 98 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 99 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 100 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 101 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 102 | 2.24 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 103 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 104 | 2.24 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 105 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 106 | 2.2 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 107 | 2.21 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 108 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 109 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 110 | 2.19 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 111 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 112 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 113 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 114 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 115 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 116 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 117 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 118 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 119 | 2.2 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 120 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 121 | 2.19 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 122 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 123 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 124 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 125 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 126 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 127 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 128 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 129 | 2.17 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 130 | 2.17 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 131 | 2.17 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 132 | 2.18 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 133 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 134 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 135 | 2.2 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 136 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 137 | 2.2 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 138 | 2.2 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 139 | 2.2 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 140 | 2.2 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 141 | 2.19 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 142 | 2.19 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 143 | 2.18 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 144 | 2.18 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 145 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 146 | 2.19 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 147 | 2.18 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 148 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 149 | 2.18 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 150 | 2.18 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 151 | 2.19 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 152 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 153 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 154 | 2.18 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 155 | 2.18 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 156 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 157 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 158 | 2.18 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 159 | 2.18 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 160 | 2.18 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 161 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 162 | 2.18 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 163 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 164 | 2.18 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 165 | 2.21 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 166 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 167 | 2.22 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 168 | 2.21 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 169 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 170 | 2.22 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 171 | 2.22 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 172 | 2.21 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 173 | 2.02 | 1.06 |  | 24 | 0.37 | 286.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 174 | 2.22 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 175 | 2.21 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 176 | 2.21 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 177 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 178 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 179 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 180 | 2.22 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 181 | 2.22 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 182 | 2.22 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 183 | 2.22 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 184 | 2.22 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 185 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 186 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 187 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 188 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 189 | 2.21 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 190 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 191 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 192 | 2.18 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
평균 |  |  |  | 2.2019 | 0.48078 |  |  |  | 129.9%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 1.06 |  |  |  | 286.5%
최소값 |  |  |  | 2.02 | 0.35 |  |  |  | 94.59%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 정보통신실UPS2
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2024.05.20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 1 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 2 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 3 | 2.18 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 4 | 2.18 | 0.72 |  | 24 | 0.37 | 194.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 5 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 6 | 2.19 | 0.36 |  | 24 | 0.37 | 97.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 7 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 8 | 2.19 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 9 | 2.19 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 10 | 2.18 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 11 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 12 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 13 | 2.18 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 14 | 2.18 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 15 | 2.18 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 16 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 17 | 2.19 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 18 | 2.19 | 0.35 |  | 24 | 0.37 | 94.59%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 19 | 2.18 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 20 | 2.18 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 21 | 2.18 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 22 | 2.19 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 23 | 2.18 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 24 | 2.18 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 25 | 2.18 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 26 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 27 | 2.18 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 28 | 2.18 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 29 | 2.18 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 30 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 31 | 2.19 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 32 | 2.19 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 33 | 2.25 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 34 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 35 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 36 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 37 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 38 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 39 | 2.21 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 40 | 2.24 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 41 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 42 | 2.14 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 43 | 2.26 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 44 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 45 | 2.23 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 46 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 47 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 48 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 49 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 50 | 2.22 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 51 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 52 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 53 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 54 | 2.22 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 55 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 56 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 57 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 58 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.37 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 59 | 2.21 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 60 | 2.21 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 61 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 62 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 63 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 64 | 2.23 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 65 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 66 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 67 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 68 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 69 | 2.21 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 70 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 71 | 2.23 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 72 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 73 | 2.21 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 74 | 2.21 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 75 | 2.21 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 76 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 77 | 2.22 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 78 | 2.21 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 79 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 80 | 2.21 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 81 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 82 | 2.18 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 83 | 2.18 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 84 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 85 | 2.19 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 86 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 87 | 2.19 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 88 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 89 | 2.19 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 90 | 2.19 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 91 | 2.18 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 92 | 2.19 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 93 | 2.19 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 94 | 2.19 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 95 | 2.18 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 96 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 97 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 98 | 2.27 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 99 | 2.29 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 100 | 2.28 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 101 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 102 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 103 | 2.21 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 104 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 105 | 2.22 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 106 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 107 | 2.21 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 108 | 2.21 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 109 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 110 | 2.18 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 111 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 112 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 113 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 114 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 115 | 2.21 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 116 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 117 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 118 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 119 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 120 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 121 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 122 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 123 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 124 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 125 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 126 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 127 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 128 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 129 | 2.19 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 130 | 2.19 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 131 | 2.18 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 132 | 2.19 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 133 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 134 | 2.19 | 0.37 |  | 24 | 0.37 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 135 | 2.18 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 136 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 137 | 2.18 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 138 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 139 | 2.19 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 140 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 141 | 2.18 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 142 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 143 | 2.19 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 144 | 2.18 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 145 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 146 | 2.19 | 0.35 |  | 24 | 0.37 | 94.59%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 147 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 148 | 2.19 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 149 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 150 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 151 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 152 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 153 | 2.19 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 154 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 155 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 156 | 2.21 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 157 | 2.19 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 158 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 159 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 160 | 2.19 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 161 | 2.22 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 162 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 163 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 164 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 165 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 166 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 167 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 168 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 169 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 170 | 2.21 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 171 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 172 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 173 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 174 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 175 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 176 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 177 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 178 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 179 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 180 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 181 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 182 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 183 | 2.26 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 184 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 185 | 2.21 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 186 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 187 | 2.21 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 188 | 2.2 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 189 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 190 | 2.21 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 191 | 2.19 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 192 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
평균 |  |  |  | 2.2071 | 0.47198 |  |  |  | 127.6%
최대값 |  |  |  | 2.29 | 0.72 |  |  |  | 194.6%
최소값 |  |  |  | 2.14 | 0.35 |  |  |  | 94.59%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 경보통제소도상황실 UPS1
형 명 | GSL800 | 제조일자 | 2014.05.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 1 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 2 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 3 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 4 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 5 | 2.18 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 6 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 7 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 8 | 2.17 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 9 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 10 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 11 | 2.17 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 12 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 13 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 14 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 15 | 2.17 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 16 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 17 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 18 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 19 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 20 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 21 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 22 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 23 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 24 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 25 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 26 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 27 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 28 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 29 | 2.23 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 30 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 31 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 32 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 33 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 34 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 35 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 36 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 37 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 38 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 39 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 40 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 41 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 42 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 43 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 44 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 45 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 46 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 47 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 48 | 2.15 | 0.74 | 24 | 0.43 | 172.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 49 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 50 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 51 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 52 | 2.13 | 0.66 | 24 | 0.43 | 153.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 53 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 54 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 55 | 2.23 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 56 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 57 | 2.24 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 58 | 2.26 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 59 | 2.26 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 60 | 2.24 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 61 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 62 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 63 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 64 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 65 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 66 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 67 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 68 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 69 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 70 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 71 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 72 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 73 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 74 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 75 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 76 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 77 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 78 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 79 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 80 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 81 | 2.17 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 82 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 83 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 84 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 85 | 2.18 | 0.37 | 24 | 0.43 | 86.05%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 86 | 2.19 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 87 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 88 | 2.16 | 0.37 | 24 | 0.43 | 86.05%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 89 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 90 | 2.19 | 0.37 | 24 | 0.43 | 86.05%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 91 | 2.19 | 0.37 | 24 | 0.43 | 86.05%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 92 | 2.17 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 93 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 94 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 95 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 96 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 97 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 98 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 99 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 100 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 101 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 102 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 103 | 2.25 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 104 | 2.17 | 0.37 | 24 | 0.43 | 86.05%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 105 | 2.26 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 106 | 2.15 | 0.62 | 24 | 0.43 | 144.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 107 | 2.17 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 108 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 109 | 2.25 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 110 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 111 | 2.24 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 112 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 113 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 114 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 115 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 116 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 117 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 118 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 119 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 120 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 121 | 2.19 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 122 | 2.19 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 123 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 124 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 125 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 126 | 2.18 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 127 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 128 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 129 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 130 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 131 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 132 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 133 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 134 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 135 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 136 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 137 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 138 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 139 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 140 | 2.25 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 141 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 142 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 143 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 144 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 145 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 146 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 147 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 148 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 149 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 150 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 151 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 152 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 153 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 154 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 155 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 156 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 157 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 158 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 159 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 160 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 161 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 162 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 163 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 164 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 165 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 166 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 167 | 2.19 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 168 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 169 | 2.18 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 170 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 171 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 172 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 173 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 174 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 175 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 176 | 2.18 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 177 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 178 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 179 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 180 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 181 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 182 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 183 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 184 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 185 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 186 | 2.17 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 187 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 188 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 189 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 190 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 191 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 192 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
평균 |  |  |  | 2.1996 | 0.44031 |  |  | 102.4%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.74 |  |  | 172.1%
최소값 |  |  |  | 2.13 | 0.37 |  |  | 86.05%
점검내용 | 1. 조달구매 예정으로 축전지 점검 요청 2. 전지 전압 및 내부저항 #48번 전지 : 2.15V / 0.74mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 172% 상승) #52번 전지 : 2.13V / 0.66mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 153% 상승) 3. 이외 전지 전압 및 내부저항 : 2.16~2.26V/ 0.37~ 0.62mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 86~146% 상승) 4. 기대수명을초과 사용(10년)하여 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 경보통제소도상황실 UPS2
형 명 | GSL800 | 제조일자 | 2014.05.16 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 1 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 2 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 3 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 4 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 5 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 6 | 2.17 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 7 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 8 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 9 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 10 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 11 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 12 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 13 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 14 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 15 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 16 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 17 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 18 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 19 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 20 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 21 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 22 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 23 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 24 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 25 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 26 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 27 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 28 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 29 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 30 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 31 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 32 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 33 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 34 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 35 | 2.24 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 36 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 37 | 2.16 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 38 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 39 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 40 | 2.17 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 41 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 42 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 43 | 2.1 | 0.74 | 24 | 0.43 | 172.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 44 | 2.24 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 45 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 46 | 2.27 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 47 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 48 | 2.15 | 0.59 | 24 | 0.43 | 137.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 49 | 2.23 | 0.63 | 24 | 0.43 | 146.5%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 50 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 51 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 52 | 2.11 | 0.62 | 24 | 0.43 | 144.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 53 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 54 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 55 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 56 | 2.12 | 0.72 | 24 | 0.43 | 167.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 57 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 58 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 59 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 60 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 61 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 62 | 2.24 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 63 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 64 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 65 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 66 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 67 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 68 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 69 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 70 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 71 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 72 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 73 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 74 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 75 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 76 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 77 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 78 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 79 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 80 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 81 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 82 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 83 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 84 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 85 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 86 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 87 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 88 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 89 | 2.24 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 90 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 91 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 92 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 93 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 94 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 95 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 96 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 97 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 98 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 99 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 100 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 101 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 102 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 103 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 104 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 105 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 106 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 107 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 108 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 109 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 110 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 111 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 112 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 113 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 114 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 115 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 116 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 117 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 118 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 119 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 120 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 121 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 122 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 123 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 124 | 2.17 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 125 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 126 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 127 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 128 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 129 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 130 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 131 | 2.17 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 132 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 133 | 2.16 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 134 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 135 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 136 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 137 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 138 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 139 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 140 | 2.17 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 141 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 142 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 143 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 144 | 2.17 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 145 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 146 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 147 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 148 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 149 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 150 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 151 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 152 | 2.16 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 153 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 154 | 2.17 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 155 | 2.16 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 156 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 157 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 158 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 159 | 2.2 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 160 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 161 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 162 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 163 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 164 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 165 | 2.24 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 166 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 167 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 168 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 169 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 170 | 2.26 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 171 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 172 | 2.03 | 0.79 | 24 | 0.43 | 183.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 173 | 2.26 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 174 | 2.27 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 175 | 2.16 | 0.61 | 24 | 0.43 | 141.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 176 | 2.26 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 177 | 2.27 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 178 | 2.26 | 1.15 | 24 | 0.43 | 267.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 179 | 2.26 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 180 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 181 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 182 | 2.26 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 183 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 184 | 2.26 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 185 | 2.27 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 186 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 187 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 188 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 189 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 190 | 2.25 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 191 | 2.24 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 192 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
평균 |  |  |  | 2.201 | 0.45927 |  |  | 106.8%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 1.15 |  |  | 267.4%
최소값 |  |  |  | 2.03 | 0.38 |  |  | 88.37%
점검내용 | 1. 조달구매 예정으로 축전지 점검 요청 2. 전지 전압 및 내부저항 #43번 : 2.10V / 0.74mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 172% 상승) #46번 : 2.12V / 0.72mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 167% 상승) #172번 : 2.03V/0.79mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 184% 상승) #178번 : 2.26V/1.15mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 267% 상승) 3. 이외 전지 전압 및 내부저항 : 2.15~2.27V/ 0.37~ 0.66mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 88~147% 상승) 4. 기대수명을초과 사용(10년)하여 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 119 UPS1
형 명 | GSL800 | 제조일자 | 2024.05.21 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 1 | 2.21 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 2 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 3 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 4 | 2.21 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 5 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 6 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 7 | 2.2 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 8 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 9 | 2.22 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 10 | 2.23 | 0.53 |  | 26 | 0.43 | 123.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 11 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 12 | 2.21 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 13 | 2.21 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 14 | 2.21 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 15 | 2.21 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 16 | 2.2 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 17 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 18 | 2.19 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 19 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 20 | 2.19 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 21 | 2.19 | 0.5 |  | 26 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 22 | 2.19 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 23 | 2.19 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 24 | 2.18 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 25 | 2.21 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 26 | 2.19 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 27 | 2.2 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 28 | 2.19 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 29 | 2.2 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 30 | 2.22 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 31 | 2.19 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 32 | 2.22 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 33 | 2.17 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 34 | 2.16 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 35 | 2.17 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 36 | 2.22 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 37 | 2.2 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 38 | 2.21 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 39 | 2.18 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 40 | 2.21 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 41 | 2.21 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 42 | 2.21 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 43 | 2.19 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 44 | 2.19 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 45 | 2.19 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 46 | 2.21 | 0.58 |  | 26 | 0.43 | 134.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 47 | 2.19 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 48 | 2.2 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 49 | 2.18 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 50 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 51 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 52 | 2.19 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 53 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 54 | 2.19 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 55 | 2.19 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 56 | 2.18 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 57 | 2.19 | 0.5 |  | 26 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 58 | 2.18 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 59 | 2.18 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 60 | 2.19 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 61 | 2.19 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 62 | 2.2 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 63 | 2.19 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 64 | 2.2 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 65 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 66 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 67 | 2.19 | 0.39 |  | 26 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 68 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 69 | 2.19 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 70 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 71 | 2.19 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 72 | 2.18 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 73 | 2.19 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 74 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 75 | 2.21 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 76 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 77 | 2.22 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 78 | 2.17 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 79 | 2.19 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 80 | 2.23 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 81 | 2.17 | 0.38 |  | 26 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 82 | 2.21 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 83 | 2.18 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 84 | 2.18 | 0.39 |  | 26 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 85 | 2.23 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 86 | 2.17 | 0.39 |  | 26 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 87 | 2.23 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 88 | 2.18 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 89 | 2.18 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 90 | 2.21 | 0.39 |  | 26 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 91 | 2.21 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 92 | 2.21 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 93 | 2.21 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 94 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 95 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 96 | 2.18 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 97 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 98 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 99 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 100 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 101 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 102 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 103 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 104 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 105 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 106 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 107 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 108 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 109 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 110 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 111 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 112 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 113 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 114 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 115 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 116 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 117 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 118 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 119 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 120 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 121 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 122 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 123 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 124 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 125 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 126 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 127 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 128 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 129 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 130 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 131 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 132 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 133 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 134 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 135 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 136 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 137 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 138 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 139 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 140 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 141 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 142 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 143 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 144 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 145 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 146 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 147 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 148 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 149 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 150 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 151 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 152 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 153 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 154 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 155 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 156 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 157 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 158 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 159 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 160 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 161 | 2.22 | 0.57 |  | 26 | 0.43 | 132.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 162 | 2.22 | 0.5 |  | 26 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 163 | 2.19 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 164 | 2.22 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 165 | 2.18 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 166 | 2.19 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 167 | 2.18 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 168 | 2.17 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 169 | 2.19 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 170 | 2.18 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 171 | 2.18 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 172 | 2.17 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 173 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 174 | 2.19 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 175 | 2.19 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 176 | 2.19 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 177 | 2.19 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 178 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 179 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 180 | 2.19 | 0.38 |  | 26 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 181 | 2.17 | 0.5 |  | 26 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 182 | 2.18 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 183 | 2.19 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 184 | 2.18 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 185 | 2.18 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 186 | 2.21 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 187 | 2.2 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 188 | 2.21 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 189 | 2.18 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 190 | 2.21 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 191 | 2.21 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 192 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
평균 |  |  |  | 2.1959 | 0.44781 |  |  |  | 104.1%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 0.58 |  |  |  | 134.9%
최소값 |  |  |  | 2.16 | 0.38 |  |  |  | 88.37%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 119 UPS2
형 명 | GSL800 | 제조일자 | 2024.05.21 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 1 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 2 | 2.19 | 0.56 |  | 26 | 0.43 | 130.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 3 | 2.19 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 4 | 2.19 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 5 | 2.19 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 6 | 2.19 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 7 | 2.19 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 8 | 2.19 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 9 | 2.21 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 10 | 2.22 | 0.54 |  | 26 | 0.43 | 125.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 11 | 2.23 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 12 | 2.22 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 13 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 14 | 2.2 | 0.56 |  | 26 | 0.43 | 130.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 15 | 2.22 | 0.53 |  | 26 | 0.43 | 123.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 16 | 2.25 | 1.2 |  | 26 | 0.43 | 279.1%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 17 | 2.22 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 18 | 2.24 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 19 | 2.21 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 20 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 21 | 2.23 | 0.54 |  | 26 | 0.43 | 125.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 22 | 2.24 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 23 | 2.21 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 24 | 2.24 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 25 | 2.23 | 0.56 |  | 26 | 0.43 | 130.2%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 26 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 27 | 2.24 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 28 | 2.22 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 29 | 2.23 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 30 | 2.21 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 31 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 32 | 2.21 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 33 | 2.26 | 0.5 |  | 26 | 0.43 | 116.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 34 | 2.23 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 35 | 2.23 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 36 | 2.22 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 37 | 2.25 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 38 | 2.26 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 39 | 2.12 | 0.72 |  | 26 | 0.43 | 167.4%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 40 | 2.22 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 41 | 2.19 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 42 | 2.18 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 43 | 2.18 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 44 | 2.18 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 45 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 46 | 2.19 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 47 | 2.19 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 48 | 2.18 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 49 | 2.17 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 50 | 2.17 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 51 | 2.17 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 52 | 2.17 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 53 | 2.17 | 0.54 |  | 26 | 0.43 | 125.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 54 | 2.18 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 55 | 2.17 | 0.37 |  | 26 | 0.43 | 86.05%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 56 | 2.13 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 57 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 58 | 2.17 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 59 | 2.17 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 60 | 2.17 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 61 | 2.17 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 62 | 2.18 | 0.39 |  | 26 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 63 | 2.17 | 0.37 |  | 26 | 0.43 | 86.05%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 64 | 2.18 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 65 | 2.17 | 0.52 |  | 26 | 0.43 | 120.9%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 66 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 67 | 2.17 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 68 | 2.18 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 69 | 2.18 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 70 | 2.18 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 71 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 72 | 2.23 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 73 | 2.19 | 0.51 |  | 26 | 0.43 | 118.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 74 | 2.19 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 75 | 2.19 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 76 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 77 | 2.21 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 78 | 2.18 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 79 | 2.2 | 0.38 |  | 26 | 0.43 | 88.37%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 80 | 2.19 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 81 | 2.26 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 82 | 2.22 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 83 | 2.22 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 84 | 2.19 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 85 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 86 | 2.2 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 87 | 2.2 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 88 | 2.2 | 0.49 |  | 26 | 0.43 | 114%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 89 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 90 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 91 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 92 | 2.26 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 93 | 2.2 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 94 | 2.22 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 95 | 2.21 | 0.39 |  | 26 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 96 | 2.22 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 97 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 98 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 99 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 100 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 101 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 102 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 103 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 104 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 105 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 106 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 107 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 108 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 109 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 110 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 111 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 112 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 113 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 114 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 115 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 116 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 117 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 118 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 119 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 120 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 121 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 122 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 123 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 124 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 125 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 126 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 127 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 128 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 129 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 130 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 131 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 132 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 133 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 134 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 135 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 136 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 137 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 138 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 139 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 140 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 141 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 142 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 143 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 144 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 145 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 146 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 147 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 148 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 149 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 150 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 151 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 152 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 153 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 154 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 155 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 156 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 157 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 158 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 159 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 160 | 측정불가 | 측정불가 |  | 26 | 0.43
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 161 | 2.18 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 162 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 163 | 2.21 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 164 | 2.2 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 165 | 2.19 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 166 | 2.21 | 0.48 |  | 26 | 0.43 | 111.6%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 167 | 2.16 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 168 | 2.17 | 0.39 |  | 26 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 169 | 2.18 | 0.47 |  | 26 | 0.43 | 109.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 170 | 2.18 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 171 | 2.19 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 172 | 2.18 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 173 | 2.17 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 174 | 2.21 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 175 | 2.19 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 176 | 2.2 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 177 | 2.21 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 178 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 179 | 2.17 | 0.41 |  | 26 | 0.43 | 95.35%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 180 | 2.17 | 0.39 |  | 26 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 181 | 2.19 | 0.44 |  | 26 | 0.43 | 102.3%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 182 | 2.21 | 0.43 |  | 26 | 0.43 | 100%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 183 | 2.17 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 184 | 2.2 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 185 | 2.21 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 186 | 2.17 | 0.4 |  | 26 | 0.43 | 93.02%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 187 | 2.18 | 0.39 |  | 26 | 0.43 | 90.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 188 | 2.2 | 0.42 |  | 26 | 0.43 | 97.67%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 189 | 2.16 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 190 | 2.16 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 191 | 2.16 | 0.46 |  | 26 | 0.43 | 107%
2024-08-13 | 경북도청 | 119 UPS2 | 192 | 2.16 | 0.45 |  | 26 | 0.43 | 104.7%
평균 |  |  |  | 2.1979 | 0.45266 |  |  |  | 105.3%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 1.2 |  |  |  | 279.1%
최소값 |  |  |  | 2.12 | 0.37 |  |  |  | 86.05%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진