## 충무시설 UPS1
형 명 | GSL200 | 제조일자 | 2014.05.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 1 | 2.3 | 1.38 | 23 | 0.5 | 276%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 2 | 2.06 | 3.76 | 23 | 0.5 | 752%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 3 | 2.27 | 1.09 | 23 | 0.5 | 218%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 4 | 2.17 | 1.83 | 23 | 0.5 | 366%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 5 | 2.22 | 1.3 | 23 | 0.5 | 260%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 6 | 2.03 | 6.63 | 23 | 0.5 | 1326%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 7 | 2.28 | 1.39 | 23 | 0.5 | 278%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 8 | 2.26 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 9 | 2.11 | 2.46 | 23 | 0.5 | 492%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 10 | 1.98 | 9.9 | 23 | 0.5 | 1980%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 11 | 2.26 | 1.04 | 23 | 0.5 | 208%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 12 | 2.25 | 1.28 | 23 | 0.5 | 256%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 13 | 2.25 | 1.11 | 23 | 0.5 | 222%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 14 | 2.25 | 0.91 | 23 | 0.5 | 182%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 15 | 2.29 | 1.13 | 23 | 0.5 | 226%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 16 | 2.25 | 0.9 | 23 | 0.5 | 180%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 17 | 2.28 | 1.22 | 23 | 0.5 | 244%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 18 | 2.3 | 1.3 | 23 | 0.5 | 260%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 19 | 2.24 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 20 | 2.26 | 1.78 | 23 | 0.5 | 356%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 21 | 2.28 | 1.2 | 23 | 0.5 | 240%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 22 | 2.24 | 1.99 | 23 | 0.5 | 398%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 23 | 2.31 | 1.46 | 23 | 0.5 | 292%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 24 | 1.78 | 284.5 | 23 | 0.5 | 56900%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 25 | 2.07 | 2.64 | 23 | 0.5 | 528%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 26 | 1.99 | 25.15 | 23 | 0.5 | 5030%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 27 | 2.12 | 2.38 | 23 | 0.5 | 476%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 28 | 2.28 | 1.08 | 23 | 0.5 | 216%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 29 | 2.25 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 30 | 2.31 | 1.7 | 23 | 0.5 | 340%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 31 | 2.29 | 1.37 | 23 | 0.5 | 274%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 32 | 2.35 | 1.85 | 23 | 0.5 | 370%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 33 | 2.26 | 1.37 | 23 | 0.5 | 274%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 34 | 2.25 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 35 | 2.25 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 36 | 2.19 | 2.48 | 23 | 0.5 | 496%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 37 | 2.07 | 3.03 | 23 | 0.5 | 606%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 38 | 2.29 | 1.23 | 23 | 0.5 | 246%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 39 | 2.14 | 2.08 | 23 | 0.5 | 416%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 40 | 2.29 | 1.7 | 23 | 0.5 | 340%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 41 | 2.25 | 1.16 | 23 | 0.5 | 232%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 42 | 2.24 | 0.89 | 23 | 0.5 | 178%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 43 | 2.04 | 7.59 | 23 | 0.5 | 1518%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 44 | 2.07 | 3.29 | 23 | 0.5 | 658%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 45 | 2.08 | 4.14 | 23 | 0.5 | 828%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 46 | 2.09 | 3.51 | 23 | 0.5 | 702%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 47 | 2.11 | 2.74 | 23 | 0.5 | 548%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 48 | 2.28 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 49 | 2.05 | 3.17 | 23 | 0.5 | 634%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 50 | 1.71 | 165 | 23 | 0.5 | 33000%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 51 | 2.2 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 52 | 2.23 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 53 | 2.23 | 1.38 | 23 | 0.5 | 276%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 54 | 2.2 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 55 | 2.13 | 3.77 | 23 | 0.5 | 754%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 56 | 2.18 | 1.87 | 23 | 0.5 | 374%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 57 | 1.69 | 191.8 | 23 | 0.5 | 38360%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 58 | 2.04 | 4.07 | 23 | 0.5 | 814%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 59 | 2.26 | 1.14 | 23 | 0.5 | 228%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 60 | 2.25 | 2.19 | 23 | 0.5 | 438%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 61 | 2.24 | 0.87 | 23 | 0.5 | 174%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 62 | 2.3 | 1.15 | 23 | 0.5 | 230%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 63 | 2.07 | 3.86 | 23 | 0.5 | 772%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 64 | 2.26 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 65 | 2.27 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 66 | 2.26 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 67 | 2.28 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 68 | 2.27 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 69 | 2.26 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 70 | 2.24 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 71 | 2.15 | 2.19 | 23 | 0.5 | 438%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 72 | 2.25 | 1.15 | 23 | 0.5 | 230%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 73 | 2.25 | 0.89 | 23 | 0.5 | 178%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 74 | 2.27 | 1.12 | 23 | 0.5 | 224%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 75 | 2.26 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 76 | 2.26 | 1.65 | 23 | 0.5 | 330%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 77 | 2.26 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 78 | 2.25 | 1.53 | 23 | 0.5 | 306%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 79 | 2.07 | 4.04 | 23 | 0.5 | 808%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 80 | 2.24 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 81 | 2.26 | 1.26 | 23 | 0.5 | 252%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 82 | 2.26 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 83 | 2.23 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 84 | 2.27 | 1.15 | 23 | 0.5 | 230%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 85 | 2.27 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 86 | 2.25 | 1.88 | 23 | 0.5 | 376%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 87 | 2.22 | 2.15 | 23 | 0.5 | 430%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 88 | 2.27 | 1.44 | 23 | 0.5 | 288%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 89 | 2.26 | 1.79 | 23 | 0.5 | 358%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 90 | 2.25 | 1.86 | 23 | 0.5 | 372%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 91 | 2.25 | 1.76 | 23 | 0.5 | 352%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 92 | 2.02 | 6.35 | 23 | 0.5 | 1270%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 93 | 2.3 | 1.08 | 23 | 0.5 | 216%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 94 | 2.08 | 3.84 | 23 | 0.5 | 768%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 95 | 2.25 | 1.62 | 23 | 0.5 | 324%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 96 | 2.12 | 3.21 | 23 | 0.5 | 642%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 97 | 2.11 | 2.56 | 23 | 0.5 | 512%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 98 | 2.07 | 6.61 | 23 | 0.5 | 1322%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 99 | 2.25 | 1.04 | 23 | 0.5 | 208%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 100 | 2.25 | 1.21 | 23 | 0.5 | 242%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 101 | 2.07 | 3.75 | 23 | 0.5 | 750%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 102 | 2.26 | 1.46 | 23 | 0.5 | 292%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 103 | 1.83 | 80.3 | 23 | 0.5 | 16060%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 104 | 2.02 | 3.83 | 23 | 0.5 | 766%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 105 | 2.05 | 3.86 | 23 | 0.5 | 772%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 106 | 2.23 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 107 | 2.21 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 108 | 2.27 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 109 | 2.22 | 1.66 | 23 | 0.5 | 332%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 110 | 2.27 | 1.11 | 23 | 0.5 | 222%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 111 | 2.07 | 4.6 | 23 | 0.5 | 920%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 112 | 2.25 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 113 | 0.98 | 0.627 | 23 | 0.5 | 125.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 114 | 2.26 | 0.89 | 23 | 0.5 | 178%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 115 | 2.34 | 1.37 | 23 | 0.5 | 274%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 116 | 1.79 | 74.9 | 23 | 0.5 | 14980%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 117 | 2.07 | 5.2 | 23 | 0.5 | 1040%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 118 | 2.26 | 1.86 | 23 | 0.5 | 372%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 119 | 2.11 | 3.92 | 23 | 0.5 | 784%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 120 | 2.26 | 2.24 | 23 | 0.5 | 448%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 121 | 2.02 | 4.06 | 23 | 0.5 | 812%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 122 | 2.08 | 3.19 | 23 | 0.5 | 638%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 123 | 1.72 | 66.6 | 23 | 0.5 | 13320%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 124 | 2.28 | 1.61 | 23 | 0.5 | 322%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 125 | 2.25 | 1.88 | 23 | 0.5 | 376%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 126 | 2.28 | 1.65 | 23 | 0.5 | 330%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 127 | 2.26 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 128 | 2.25 | 0.81 | 23 | 0.5 | 162%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 129 | 2.26 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 130 | 2.25 | 1.46 | 23 | 0.5 | 292%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 131 | 2.28 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 132 | 2.27 | 1.12 | 23 | 0.5 | 224%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 133 | 2.26 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 134 | 2.25 | 1.04 | 23 | 0.5 | 208%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 135 | 2.25 | 1.04 | 23 | 0.5 | 208%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 136 | 2.26 | 0.9 | 23 | 0.5 | 180%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 137 | 2.24 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 138 | 2.25 | 1.02 | 23 | 0.5 | 204%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 139 | 2.24 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 140 | 2.22 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 141 | 2.26 | 1.18 | 23 | 0.5 | 236%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 142 | 2.25 | 1.21 | 23 | 0.5 | 242%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 143 | 2.24 | 1.11 | 23 | 0.5 | 222%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 144 | 2.19 | 0.88 | 23 | 0.5 | 176%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 145 | 2.32 | 1.36 | 23 | 0.5 | 272%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 146 | 2.34 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 147 | 2.27 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 148 | 2.29 | 1.13 | 23 | 0.5 | 226%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 149 | 2.26 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 150 | 2.34 | 2.23 | 23 | 0.5 | 446%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 151 | 2.26 | 1.09 | 23 | 0.5 | 218%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 152 | 2.25 | 0.87 | 23 | 0.5 | 174%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 153 | 2.24 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 154 | 2.29 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 155 | 2.25 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 156 | 2.26 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 157 | 2.25 | 1.08 | 23 | 0.5 | 216%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 158 | 2.26 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 159 | 2.25 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 160 | 2.26 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 161 | 2.24 | 0.87 | 23 | 0.5 | 174%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 162 | 2.25 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 163 | 2.24 | 1.22 | 23 | 0.5 | 244%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 164 | 2.13 | 2.06 | 23 | 0.5 | 412%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 165 | 2.26 | 1.22 | 23 | 0.5 | 244%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 166 | 2.26 | 1.22 | 23 | 0.5 | 244%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 167 | 2.24 | 0.89 | 23 | 0.5 | 178%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 168 | 2.26 | 1.08 | 23 | 0.5 | 216%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 169 | 2.25 | 1.3 | 23 | 0.5 | 260%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 170 | 2.26 | 0.85 | 23 | 0.5 | 170%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 171 | 2.3 | 1.56 | 23 | 0.5 | 312%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 172 | 2.24 | 0.91 | 23 | 0.5 | 182%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 173 | 2.26 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 174 | 2.26 | 0.81 | 23 | 0.5 | 162%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 175 | 2.26 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 176 | 2.27 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 177 | 2.26 | 0.9 | 23 | 0.5 | 180%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 178 | 2.27 | 0.89 | 23 | 0.5 | 178%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 179 | 2.25 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 180 | 2.25 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 181 | 2.25 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 182 | 2.34 | 2.59 | 23 | 0.5 | 518%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 183 | 2.27 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 184 | 2.35 | 2.05 | 23 | 0.5 | 410%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 185 | 2.27 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 186 | 2.25 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 187 | 2.26 | 1.13 | 23 | 0.5 | 226%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 188 | 2.25 | 0.89 | 23 | 0.5 | 178%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 189 | 2.25 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 190 | 2.27 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 191 | 2.25 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 192 | 2.26 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
평균 |  |  |  | 2.2042 | 6.2605 |  |  | 1252%
최대값 |  |  |  | 2.35 | 284.5 |  |  | 56900%
최소값 |  |  |  | 0.98 | 0.627 |  |  | 125.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 충무시실 UPS2
형 명 | GSL200 | 제조일자 | 2014.05.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 1 | 2.23 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 2 | 2.2 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 3 | 2.26 | 1.1 | 23 | 0.5 | 220%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 4 | 2.19 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 5 | 2.25 | 1.48 | 23 | 0.5 | 296%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 6 | 2.22 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 7 | 1.49 | 64.2 | 23 | 0.5 | 12840%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 8 | 1.65 | 11.94 | 23 | 0.5 | 2388%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 9 | 1.45 | 39.2 | 23 | 0.5 | 7840%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 10 | 1.47 | 31 | 23 | 0.5 | 6200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 11 | 1.54 | 16.32 | 23 | 0.5 | 3264%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 12 | 1.79 | 16.31 | 23 | 0.5 | 3262%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 13 | 2.24 | 0.83 | 23 | 0.5 | 166%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 14 | 2.23 | 0.88 | 23 | 0.5 | 176%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 15 | 2.24 | 1.19 | 23 | 0.5 | 238%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 16 | 2.17 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 17 | 2.22 | 1.21 | 23 | 0.5 | 242%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 18 | 2.22 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 19 | 2.22 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 20 | 2.26 | 1.21 | 23 | 0.5 | 242%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 21 | 2.24 | 1.16 | 23 | 0.5 | 232%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 22 | 2.19 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 23 | 2.23 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 24 | 2.24 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 25 | 2.26 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 26 | 2.24 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 27 | 2.21 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 28 | 2.18 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 29 | 2.18 | 1.1 | 23 | 0.5 | 220%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 30 | 2.24 | 1.02 | 23 | 0.5 | 204%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 31 | 2.18 | 1.08 | 23 | 0.5 | 216%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 32 | 2.22 | 1.02 | 23 | 0.5 | 204%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 33 | 2.2 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 34 | 2.24 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 35 | 2.18 | 1.11 | 23 | 0.5 | 222%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 36 | 2.23 | 1.04 | 23 | 0.5 | 208%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 37 | 2.24 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 38 | 2.2 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 39 | 2.2 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 40 | 2.24 | 1.16 | 23 | 0.5 | 232%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 41 | 2.24 | 1.15 | 23 | 0.5 | 230%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 42 | 2.24 | 1.12 | 23 | 0.5 | 224%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 43 | 2.19 | 1.08 | 23 | 0.5 | 216%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 44 | 2.2 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 45 | 2.2 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 46 | 2.2 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 47 | 2.2 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 48 | 2.2 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 49 | 2.24 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 50 | 2.24 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 51 | 2.27 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 52 | 2.25 | 1.11 | 23 | 0.5 | 222%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 53 | 2.2 | 1.04 | 23 | 0.5 | 208%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 54 | 2.24 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 55 | 2.24 | 1.1 | 23 | 0.5 | 220%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 56 | 2.24 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 57 | 2.22 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 58 | 2.24 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 59 | 2.21 | 1.02 | 23 | 0.5 | 204%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 60 | 2.23 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 61 | 2.19 | 0.88 | 23 | 0.5 | 176%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 62 | 2.17 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 63 | 2.18 | 1.04 | 23 | 0.5 | 208%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 64 | 2.24 | 1.02 | 23 | 0.5 | 204%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 65 | 2.25 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 66 | 2.18 | 1.08 | 23 | 0.5 | 216%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 67 | 2.26 | 1.16 | 23 | 0.5 | 232%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 68 | 2.24 | 1.1 | 23 | 0.5 | 220%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 69 | 2.24 | 0.89 | 23 | 0.5 | 178%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 70 | 2.25 | 1.17 | 23 | 0.5 | 234%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 71 | 2.25 | 0.91 | 23 | 0.5 | 182%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 72 | 2.25 | 0.87 | 23 | 0.5 | 174%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 73 | 2.2 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 74 | 2.2 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 75 | 2.2 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 76 | 2.24 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 77 | 2.24 | 0.88 | 23 | 0.5 | 176%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 78 | 2.23 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 79 | 2.26 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 80 | 2.24 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 81 | 2.23 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 82 | 2.22 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 83 | 2.18 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 84 | 2.24 | 0.91 | 23 | 0.5 | 182%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 85 | 2.24 | 1.02 | 23 | 0.5 | 204%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 86 | 2.22 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 87 | 2.22 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 88 | 2.19 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 89 | 2.23 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 90 | 2.26 | 1.08 | 23 | 0.5 | 216%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 91 | 2.22 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 92 | 2.22 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 93 | 2.24 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 94 | 2.24 | 1.1 | 23 | 0.5 | 220%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 95 | 2.2 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 96 | 2.19 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 97 | 2.22 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 98 | 2.2 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 99 | 2.23 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 100 | 2.23 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 101 | 2.19 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 102 | 2.25 | 1.08 | 23 | 0.5 | 216%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 103 | 2.23 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 104 | 2.19 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 105 | 2.23 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 106 | 2.21 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 107 | 2.25 | 1.09 | 23 | 0.5 | 218%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 108 | 2.25 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 109 | 2.26 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 110 | 2.24 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 111 | 2.22 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 112 | 2.24 | 1.11 | 23 | 0.5 | 222%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 113 | 2.23 | 0.9 | 23 | 0.5 | 180%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 114 | 2.2 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 115 | 2.24 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 116 | 2.23 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 117 | 2.23 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 118 | 2.23 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 119 | 2.23 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 120 | 2.23 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 121 | 2.23 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 122 | 2.22 | 1.37 | 23 | 0.5 | 274%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 123 | 2.16 | 1.22 | 23 | 0.5 | 244%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 124 | 2.23 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 125 | 2.17 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 126 | 2.23 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 127 | 2.22 | 0.87 | 23 | 0.5 | 174%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 128 | 2.19 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 129 | 2.22 | 0.87 | 23 | 0.5 | 174%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 130 | 2.23 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 131 | 2.22 | 0.88 | 23 | 0.5 | 176%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 132 | 2.22 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 133 | 2.16 | 1.22 | 23 | 0.5 | 244%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 134 | 2.23 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 135 | 2.21 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 136 | 2.24 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 137 | 2.23 | 1.11 | 23 | 0.5 | 222%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 138 | 2.24 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 139 | 2.24 | 1.02 | 23 | 0.5 | 204%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 140 | 2.23 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 141 | 2.23 | 0.93 | 23 | 0.5 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 142 | 2.24 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 143 | 2.22 | 0.84 | 23 | 0.5 | 168%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 144 | 2.16 | 1.01 | 23 | 0.5 | 202%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 145 | 2.25 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 146 | 2.24 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 147 | 2.22 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 148 | 2.22 | 1.06 | 23 | 0.5 | 212%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 149 | 2.21 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 150 | 2.23 | 1.02 | 23 | 0.5 | 204%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 151 | 2.22 | 0.9 | 23 | 0.5 | 180%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 152 | 2.23 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 153 | 2.23 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 154 | 2.23 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 155 | 2.23 | 0.82 | 23 | 0.5 | 164%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 156 | 2.25 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 157 | 2.24 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 158 | 2.27 | 1.15 | 23 | 0.5 | 230%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 159 | 2.23 | 1.13 | 23 | 0.5 | 226%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 160 | 2.24 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 161 | 2.21 | 0.82 | 23 | 0.5 | 164%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 162 | 2.24 | 0.78 | 23 | 0.5 | 156%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 163 | 2.25 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 164 | 2.24 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 165 | 2.24 | 0.9 | 23 | 0.5 | 180%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 166 | 2.24 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 167 | 2.24 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 168 | 2.23 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 169 | 2.23 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 170 | 2.22 | 0.84 | 23 | 0.5 | 168%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 171 | 2.22 | 1.09 | 23 | 0.5 | 218%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 172 | 2.22 | 0.86 | 23 | 0.5 | 172%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 173 | 2.22 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 174 | 2.26 | 0.97 | 23 | 0.5 | 194%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 175 | 2.23 | 1 | 23 | 0.5 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 176 | 2.23 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 177 | 2.24 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 178 | 2.22 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 179 | 2.24 | 0.95 | 23 | 0.5 | 190%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 180 | 2.24 | 1.09 | 23 | 0.5 | 218%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 181 | 2.28 | 0.91 | 23 | 0.5 | 182%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 182 | 2.25 | 1.03 | 23 | 0.5 | 206%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 183 | 2.24 | 1.11 | 23 | 0.5 | 222%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 184 | 2.23 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 185 | 2.23 | 0.94 | 23 | 0.5 | 188%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 186 | 2.23 | 0.92 | 23 | 0.5 | 184%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 187 | 2.23 | 0.96 | 23 | 0.5 | 192%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 188 | 2.24 | 1.07 | 23 | 0.5 | 214%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 189 | 2.26 | 1.14 | 23 | 0.5 | 228%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 190 | 2.22 | 1.05 | 23 | 0.5 | 210%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 191 | 2.23 | 0.98 | 23 | 0.5 | 196%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 192 | 2.24 | 0.99 | 23 | 0.5 | 198%
평균 |  |  |  | 2.2048 | 1.9066 |  |  | 381.3%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 64.2 |  |  | 12840%
최소값 |  |  |  | 1.45 | 0.78 |  |  | 156%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 충무시설 UPS1(신규)
형 명 | GSL300 | 제조일자 | 2022.05.10 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 1 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 2 | 2.21 | 0.58 | 24 | 0.49 | 118.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 3 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 4 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.49 | 79.59%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 5 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 6 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 7 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 8 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 9 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 10 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 11 | 2.21 | 0.58 | 24 | 0.49 | 118.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 12 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 13 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 14 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 15 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.49 | 71.43%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 16 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 17 | 2.2 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 18 | 2.2 | 0.55 | 24 | 0.49 | 112.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 19 | 2.2 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 20 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 21 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 22 | 2.2 | 0.55 | 24 | 0.49 | 112.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 23 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 24 | 2.2 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 25 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 26 | 2.21 | 0.55 | 24 | 0.49 | 112.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 27 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 28 | 2.22 | 0.56 | 24 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 29 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 30 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 31 | 2.21 | 0.37 | 24 | 0.49 | 75.51%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 32 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 33 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 34 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.49 | 83.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 35 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 36 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 37 | 2.21 | 0.55 | 24 | 0.49 | 112.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 38 | 1.54 | 2.53 | 24 | 0.49 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 39 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 40 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 41 | 2.22 | 0.58 | 24 | 0.49 | 118.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 42 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 43 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 44 | 2.22 | 0.57 | 24 | 0.49 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 45 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 46 | 2.22 | 0.4 | 24 | 0.49 | 81.63%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 47 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 48 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 49 | 2.22 | 0.58 | 24 | 0.49 | 118.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 50 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 51 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.49 | 81.63%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 52 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 53 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 54 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 55 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.49 | 83.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 56 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 57 | 2.21 | 0.59 | 24 | 0.49 | 120.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 58 | 2.21 | 0.37 | 24 | 0.49 | 75.51%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 59 | 2.2 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 60 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 61 | 2.22 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 62 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 63 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 64 | 2.22 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 65 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 66 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 67 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 68 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 69 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 70 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 71 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 72 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 73 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 74 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 75 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 76 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 77 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 78 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 79 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 80 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 81 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 82 | 2.22 | 0.55 | 24 | 0.49 | 112.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 83 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 84 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 85 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 86 | 2.22 | 0.55 | 24 | 0.49 | 112.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 87 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 88 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 89 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 90 | 2.21 | 0.55 | 24 | 0.49 | 112.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 91 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 92 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 93 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 94 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 95 | 2.2 | 0.58 | 24 | 0.49 | 118.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 96 | 2.21 | 0.55 | 24 | 0.49 | 112.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 97 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 98 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 99 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 100 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 101 | 2.2 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 102 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.49 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 103 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 104 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 105 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 106 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 107 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 108 | 2.21 | 0.6 | 24 | 0.49 | 122.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 109 | 2.22 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 110 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 111 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 112 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 113 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 114 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 115 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 116 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 117 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 118 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 119 | 2.22 | 0.4 | 24 | 0.49 | 81.63%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 120 | 2.2 | 0.58 | 24 | 0.49 | 118.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 121 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 122 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 123 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 124 | 2.2 | 0.59 | 24 | 0.49 | 120.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 125 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 126 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.49 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 127 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 128 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 129 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 130 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 131 | 2.2 | 0.58 | 24 | 0.49 | 118.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 132 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 133 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 134 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 135 | 2.2 | 0.56 | 24 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 136 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 137 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 138 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 139 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 140 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 141 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 142 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 143 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 144 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 145 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 146 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.49 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 147 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 148 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 149 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 150 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 151 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 152 | 2.21 | 0.6 | 24 | 0.49 | 122.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 153 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 154 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 155 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 156 | 2.2 | 0.58 | 24 | 0.49 | 118.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 157 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.49 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 158 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 159 | 2.21 | 0.6 | 24 | 0.49 | 122.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 160 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 161 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 162 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 163 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 164 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 165 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 166 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 167 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 168 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.49 | 81.63%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 169 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 170 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.49 | 81.63%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 171 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 172 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 173 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.49 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 174 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 175 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 176 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 177 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 178 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 179 | 2.2 | 0.54 | 24 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 180 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.49 | 104.1%
평균 |  |  |  | 2.2062 | 0.51228 |  |  | 104.5%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 2.53 |  |  | 516.3%
최소값 |  |  |  | 1.54 | 0.35 |  |  | 71.43%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 충무시실 UPS2(신규)
형 명 | GSL300 | 제조일자 | 2022.05.10 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 1 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 2 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 3 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 4 | 2.21 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 5 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 6 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 7 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 8 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 9 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 10 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 11 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 12 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 13 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 14 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 15 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 16 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 17 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 18 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 19 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 20 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 21 | 2.2 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 22 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 23 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 24 | 2.2 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 25 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 26 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 27 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 28 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 29 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 30 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 31 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 32 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 33 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 34 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 35 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 36 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 37 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 38 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 39 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 40 | 2.2 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 41 | 2.21 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 42 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 43 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 44 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 45 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 46 | 2.2 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 47 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 48 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 49 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 50 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 51 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 52 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 53 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 54 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 55 | 2.21 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 56 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 57 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 58 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 59 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 60 | 2.2 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 61 | -2.21 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 62 | -2.2 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 63 | -2.21 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 64 | -2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 65 | -2.2 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 66 | -2.2 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 67 | -2.2 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 68 | -2.2 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 69 | -2.2 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 70 | -2.21 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 71 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 72 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 73 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 74 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 75 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 76 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 77 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS1 | 78 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 79 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 80 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 81 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 82 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 83 | 2.21 | 0.4 | 23 | 0.49 | 81.63%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 84 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 85 | 2.2 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 86 | 2.21 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 87 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 88 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 89 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 90 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 91 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 92 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 93 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 94 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 95 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 96 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 97 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 98 | 2.21 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 99 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 100 | 2.21 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 101 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 102 | 2.21 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 103 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 104 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 105 | 2.2 | 0.4 | 23 | 0.49 | 81.63%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 106 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 107 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 108 | 2.2 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 109 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 110 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 111 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 112 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 113 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 114 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 115 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 116 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 117 | 2.21 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 118 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 119 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 120 | 2.2 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 121 | 2.21 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 122 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 123 | 2.22 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 124 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 125 | 2.22 | 0.41 | 23 | 0.49 | 83.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 126 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 127 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 128 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 129 | 2.21 | 0.42 | 23 | 0.49 | 85.71%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 130 | 2.22 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 131 | 2.13 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 132 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 133 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 134 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 135 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 136 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 137 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 138 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 139 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 140 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 141 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.49 | 93.88%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 142 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 143 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 144 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 145 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.49 | 89.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 146 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 147 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 148 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 149 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 150 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 151 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 152 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 153 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 154 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 155 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.49 | 95.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 156 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 157 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 158 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 159 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 160 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 161 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 162 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.49 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 163 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 164 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 165 | 2.2 | 0.43 | 23 | 0.49 | 87.76%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 166 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 167 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.49 | 104.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 168 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.49 | 110.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 169 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 170 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.49 | 102%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 171 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 172 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 173 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 174 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 175 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 176 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.49 | 106.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 177 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.49 | 108.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 178 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.49 | 97.96%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 179 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.49 | 91.84%
2025-09-04 | 경북도청 | 충무시설UPS2 | 180 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.49 | 100%
평균 |  |  |  | 1.9614 | 0.47256 |  |  | 96.44%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.56 |  |  | 114.3%
최소값 |  |  |  | -2.21 | 0.4 |  |  | 81.63%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 복지관UPS1
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2014.05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 1 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 2 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 3 | 2.17 | 0.58 |  | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 4 | 2.17 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 5 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 6 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 7 | 2.17 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 8 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 9 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 10 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 11 | 2.17 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 12 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 13 | 2.17 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 14 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 15 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 16 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 17 | 2.17 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 18 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 19 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 20 | -1.05 | 측정불가 |  | 0.48 | #VALUE!
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 21 | 2.17 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 22 | 2.17 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 23 | 2.17 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 24 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 25 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 26 | 2.15 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 27 | 2.15 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 28 | 2.17 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 29 | 2.17 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 30 | 2.15 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 31 | 2.15 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 32 | 2.15 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 33 | 2.16 | 0.6 |  | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 34 | 2.15 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 35 | 2.16 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 36 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 37 | 1.72 | 측정불가 |  | 0.48 | #VALUE!
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 38 | 2.17 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 39 | 2.15 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 40 | 2.15 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 41 | 2.16 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 42 | 2.15 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 43 | 2.17 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 44 | 2.17 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 45 | 2.17 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 46 | 2.17 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 47 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 48 | 2.17 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 49 | 2.17 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 50 | 2.17 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 51 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 52 | 2.17 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 53 | 2.16 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 54 | 2.17 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 55 | 2.16 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 56 | 2.17 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 57 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 58 | 2.16 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 59 | 2.16 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 60 | 2.17 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 61 | 2.16 | 2.67 |  | 0.48 | 556.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 62 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 63 | 2.16 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 64 | 2.16 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 65 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 66 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 67 | 2.17 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 68 | 2.17 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 69 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 70 | 2.17 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 71 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 72 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 73 | 2.15 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 74 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 75 | 2.17 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 76 | 2.17 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 77 | 2.18 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 78 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 79 | 2.17 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 80 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 81 | 2.17 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 82 | 2.17 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 83 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 84 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 85 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 86 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 87 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 88 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 89 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 90 | 2.18 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 91 | 2.18 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 92 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 93 | 2.18 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 94 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 95 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 96 | 2.18 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 97 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 98 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 99 | 2.17 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 100 | 2.18 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 101 | 2.17 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 102 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 103 | 2.18 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 104 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 105 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 106 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 107 | 2.18 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 108 | 2.18 | 0.57 |  | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 109 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 110 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 111 | 2.17 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 112 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 113 | 2.17 | 0.57 |  | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 114 | 2.16 | 0.44 |  | 0.48 | 91.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 115 | 2.16 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 116 | 2.17 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 117 | 2.17 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 118 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 119 | 2.17 | 0.58 |  | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 120 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 121 | 2.16 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 122 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 123 | 2.16 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 124 | 2.17 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 125 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 126 | 2.17 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 127 | 2.17 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 128 | 2.17 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 129 | 2.17 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 130 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 131 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 132 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 133 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 134 | 2.18 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 135 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 136 | 2.18 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 137 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 138 | 2.18 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 139 | 2.17 | 0.61 |  | 0.48 | 127.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 140 | 2.18 | 0.45 |  | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 141 | 2.18 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 142 | 2.18 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 143 | 2.18 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 144 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 145 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 146 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 147 | 2.18 | 0.57 |  | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 148 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 149 | 2.18 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 150 | 2.18 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 151 | 2.19 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 152 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 153 | 2.19 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 154 | 2.19 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 155 | 2.19 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 156 | 2.19 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 157 | 2.21 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 158 | 2.2 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 159 | 2.21 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 160 | 2.22 | 0.64 |  | 0.48 | 133.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 161 | 2.2 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 162 | 2.2 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 163 | 2.2 | 0.6 |  | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 164 | 2.23 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 165 | 2.18 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 166 | 2.2 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 167 | 2.2 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 168 | 2.22 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 169 | 2.21 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 170 | 2.21 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 171 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 172 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 173 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 174 | 2.17 | 0.38 |  | 0.48 | 79.17%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 175 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 176 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 177 | 2.18 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 178 | 2.19 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 179 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 180 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 181 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 182 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 183 | 2.18 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 184 | 2.18 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 185 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 186 | 2.18 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 187 | 2.18 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 188 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 189 | 2.18 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 190 | 2.19 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 191 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 1조 | 192 | 2.19 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
평균 |  |  |  | 2.1559 | 0.52632 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.23 | 2.67 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | -1.05 | 0.38 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 복지관UPS2
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2014.07.10 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 1 | 2.18 | 0.63 | 24 | 0.48 | 131.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 2 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 3 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 4 | 2.17 | 0.44 | 24 | 0.48 | 91.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 5 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 6 | 2.19 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 7 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 8 | 2.17 | 0.44 | 24 | 0.48 | 91.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 9 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 10 | 2.17 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 11 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.48 | 91.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 12 | 2.17 | 0.46 | 24 | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 13 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 14 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 15 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 16 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.48 | 89.58%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 17 | 2.18 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 18 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 19 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 20 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 21 | 역전압(-153.2V) 측정불가 |  | 24 | 0.48 | 0%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 22 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 23 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 24 | 2.18 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 25 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 26 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 27 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 28 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 29 | 2.17 | 0.49 | 24 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 30 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 31 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 32 | 2.19 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 33 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 34 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 35 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 36 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 37 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 38 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 39 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 40 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 41 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 42 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 43 | 2.18 | 0.58 | 24 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 44 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 45 | 2.17 | 0.48 | 24 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 46 | 2.17 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 47 | 2.18 | 0.58 | 24 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 48 | 2.17 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 49 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 50 | 2.19 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 51 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 52 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 53 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 54 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 55 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 56 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 57 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 58 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 59 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 60 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 61 | 2.19 | 0.75 | 24 | 0.48 | 156.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 62 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 63 | 2.18 | 0.64 | 24 | 0.48 | 133.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 64 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 65 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 66 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 67 | 2.18 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 68 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 69 | 2.19 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 70 | 2.19 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 71 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 72 | 2.18 | 0.6 | 24 | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 73 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 74 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 75 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 76 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 77 | 2.16 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 78 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 79 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 80 | 2.16 | 0.59 | 24 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 81 | 2.17 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 82 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 83 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 84 | 2.17 | 0.62 | 24 | 0.48 | 129.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 85 | 2.17 | 0.59 | 24 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 86 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 87 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 88 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 89 | 2.17 | 0.73 | 24 | 0.48 | 152.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 90 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 91 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 92 | 2.17 | 0.61 | 24 | 0.48 | 127.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 93 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 94 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 95 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 96 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 97 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 98 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 99 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 100 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 101 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 102 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 103 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 104 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 105 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 106 | 2.17 | 0.6 | 24 | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 107 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 108 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 109 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 110 | 2.11 | 0.83 | 24 | 0.48 | 172.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 111 | 2.19 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 112 | 2.19 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 113 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 114 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 115 | 2.19 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 116 | 2.18 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 117 | 2.18 | 0.65 | 24 | 0.48 | 135.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 118 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 119 | 2.18 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 120 | 2.16 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 121 | 2.16 | 0.58 | 24 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 122 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 123 | 2.16 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 124 | 2.17 | 0.59 | 24 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 125 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 126 | 2.18 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 127 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 128 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 129 | 2.17 | 0.6 | 24 | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 130 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 131 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 132 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 133 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 134 | 2.16 | 0.65 | 24 | 0.48 | 135.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 135 | 2.17 | 0.69 | 24 | 0.48 | 143.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 136 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 137 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 138 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 139 | 2.17 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 140 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 141 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 142 | 2.18 | 247.9 | 24 | 0.48 | 51646%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 143 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 144 | 2.18 | 0.86 | 24 | 0.48 | 179.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 145 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 146 | 2.18 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 147 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 148 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 149 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 150 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 151 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 152 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 153 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 154 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 155 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 156 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 157 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 158 | 2.17 | 0.6 | 24 | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 159 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 160 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 161 | 2.18 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 162 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 163 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 164 | 2.18 | 0.64 | 24 | 0.48 | 133.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 165 | 2.16 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 166 | 2.17 | 0.61 | 24 | 0.48 | 127.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 167 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 168 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 169 | 2.18 | 0.61 | 24 | 0.48 | 127.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 170 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 171 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 172 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 173 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 174 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 175 | 2.17 | 0.59 | 24 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 176 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 177 | 2.16 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 178 | 2.16 | 0.59 | 24 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 179 | 2.16 | 0.55 | 24 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 180 | 2.16 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 181 | 2.16 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 182 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 183 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 184 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 185 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 186 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 187 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 188 | 2.16 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 189 | 2.09 | 0.53 | 24 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 190 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 191 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 복지관 2조 | 192 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.48 | 104.2%
평균 |  |  |  | 2.1745 | 1.8387 |  |  | 381.1%
최대값 |  |  |  | 2.19 | 247.9 |  |  | 51646%
최소값 |  |  |  | 2.09 | 0.43 |  |  | 0%
점검내용 | 1. 조달구매 예정으로 축전지 점검 요청 2. 전지 전압 및 내부저항: 이상없음 →2.10~2.26V/ 0.45~0.61mΩ(참고치(0.48mΩ) 대비94~127% 상승) 3. 기대수명을초과 사용(10년)하여 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 도의회UPS1
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2014.05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 1 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 2 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 3 | 2.19 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 4 | 2.17 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 5 | 2.23 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 6 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 7 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 8 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 9 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 10 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 11 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 12 | 2.22 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 13 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 14 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 15 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 16 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 17 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 18 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 19 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 20 | 2.19 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 21 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 22 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 23 | -2.29 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 24 | 2.24 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 25 | 2.18 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 26 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 27 | 2.23 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 28 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 29 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 30 | 2.18 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 31 | 2.18 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 32 | 2.25 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 33 | 2.28 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 34 | 2.18 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 35 | 2.18 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 36 | 2.18 | 0.43 | 23 | 0.48 | 89.58%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 37 | 2.18 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 38 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 39 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 40 | 2.19 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 41 | 2.19 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 42 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 43 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 44 | 2.18 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 45 | 2.3 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 46 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 47 | 2.23 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 48 | 2.24 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 49 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 50 | 2.24 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 51 | 2.26 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 52 | 2.25 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 53 | 2.14 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 54 | 2.27 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 55 | 2.18 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 56 | 2.25 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 57 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 58 | 2.18 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 59 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 60 | 2.28 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 61 | 2.29 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 62 | 2.18 | 0.92 | 23 | 0.48 | 191.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 63 | 2.26 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 64 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 65 | 2.19 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 66 | 2.18 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 67 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 68 | 2.16 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 69 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 70 | 2.16 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 71 | 2.16 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 72 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 73 | 2.25 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 74 | 2.18 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 75 | 2.17 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 76 | 2.18 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 77 | 2.17 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 78 | 2.16 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 79 | 2.17 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 80 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 81 | 2.25 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 82 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 83 | 2.22 | 1.51 | 23 | 0.48 | 314.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 84 | 2.17 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 85 | -2.18 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 86 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 87 | 2.18 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 88 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 89 | 2.23 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 90 | 2.27 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 91 | 2.23 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 92 | 2.22 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 93 | 2.22 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 94 | 2.22 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 95 | 2.24 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 96 | 2.23 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 97 | 2.22 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 98 | 2.22 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 99 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 100 | 2.23 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 101 | 2.23 | 0.77 | 23 | 0.48 | 160.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 102 | 2.22 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 103 | 2.23 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 104 | 2.2 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 105 | 2.25 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 106 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 107 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 108 | 2.22 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 109 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 110 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 111 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 112 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 113 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 114 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 115 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 116 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 117 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 118 | 2.19 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 119 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 120 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 121 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 122 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 123 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 124 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 125 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 126 | 2.19 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 127 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 128 | 2.18 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 129 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 130 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 131 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 132 | 2.19 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 133 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 134 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 135 | 2.19 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 136 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 137 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 138 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 139 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 140 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 141 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 142 | 2.19 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 143 | 2.19 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 144 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 145 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 146 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 147 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 148 | 2.23 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 149 | 2.22 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 150 | 2.19 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 151 | 2.18 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 152 | 2.19 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 153 | 2.19 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 154 | 2.18 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 155 | 2.22 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 156 | 2.22 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 157 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 158 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 159 | 2.19 | 0.4 | 23 | 0.48 | 83.33%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 160 | 2.19 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 161 | 2.19 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 162 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 163 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 164 | 2.19 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 165 | 2.19 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 166 | 2.19 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 167 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 168 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 169 | 2.19 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 170 | 2.19 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 171 | 2.19 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 172 | 2.22 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 173 | 2.24 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 174 | 2.23 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 175 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 176 | 2.22 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 177 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 178 | 2.25 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 179 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 180 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 181 | 2.22 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 182 | 2.16 | 0.73 | 23 | 0.48 | 152.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 183 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 184 | 2.16 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 185 | 2.16 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 186 | 2.18 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 187 | 2.18 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 188 | 2.16 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 189 | 2.18 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 190 | 2.17 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 191 | 2.16 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS1 | 192 | 2.19 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
평균 |  |  |  | 2.1565 | 0.54859 |  |  | 114.3%
최대값 |  |  |  | 2.3 | 1.51 |  |  | 314.6%
최소값 |  |  |  | -2.29 | 0.4 |  |  | 83.33%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 도의회UPS2
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2014..05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 1 | 2.24 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 2 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 3 | 2.21 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 4 | 2.19 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 5 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 6 | 2.2 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 7 | 2.2 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 8 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 9 | 2.19 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 10 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 11 | 2.18 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 12 | 2.18 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 13 | 2.18 | 0.45 |  | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 14 | 2.19 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 15 | 2.19 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 16 | 2.2 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 17 | 2.19 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 18 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 19 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 20 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 21 | 2.19 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 22 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 23 | 2.2 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 24 | 2.21 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 25 | 2.22 | 0.59 |  | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 26 | 2.23 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 27 | 2.21 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 28 | 2.14 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 29 | 2.21 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 30 | 2.24 | 0.84 |  | 0.48 | 175%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 31 | 2.23 | 0.72 |  | 0.48 | 150%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 32 | 2.22 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 33 | 2.23 | 0.99 |  | 0.48 | 206.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 34 | 2.2 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 35 | 2.18 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 36 | 2.18 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 37 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 38 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 39 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 40 | 2.18 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 41 | 2.18 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 42 | 2.18 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 43 | 2.19 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 44 | 2.2 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 45 | 2.24 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 46 | 2.24 | 0.87 |  | 0.48 | 181.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 47 | 2.21 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 48 | 2.21 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 49 | 2.21 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 50 | 2.21 | 0.59 |  | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 51 | 2.21 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 52 | 2.21 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 53 | 2.21 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 54 | 2.21 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 55 | 2.17 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 56 | 2.26 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 57 | 2.26 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 58 |  |  |  | 0.48 | 0%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 59 | 2.25 | 0.59 |  | 0.48 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 60 | 2.22 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 61 | 2.23 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 62 | 2.23 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 63 | 2.24 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 64 | 2.21 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 65 | 2.21 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 66 | 2.21 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 67 | 2.19 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 68 | 2.19 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 69 | 2.19 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 70 | 2.19 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 71 | 2.2 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 72 | 2.18 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 73 | 2.2 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 74 | 2.19 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 75 | 2.19 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 76 | 2.2 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 77 | 2.2 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 78 | 2.2 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 79 | 2.17 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 80 | 2.18 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 81 | 2.18 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 82 | 2.2 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 83 | 2.2 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 84 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 85 | 2.2 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 86 | 2.19 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 87 | 2.19 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 88 | 2.19 | 0.57 |  | 0.48 | 118.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 89 | 2.18 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 90 | 2.18 | 0.45 |  | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 91 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 92 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 93 | 2.18 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 94 | 2.18 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 95 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 96 | 2.18 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 97 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 98 | 2.19 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 99 | 2.18 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 100 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 101 | 2.19 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 102 | 2.21 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 103 | 2.21 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 104 | 2.24 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 105 | 2.2 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 106 | 2.2 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 107 | 2.17 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 108 | 2.24 | 0.45 |  | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 109 | 2.23 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 110 | 2.23 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 111 | 2.28 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 112 | 2.23 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 113 | 2.25 | 0.6 |  | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 114 | 2.36 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 115 | 2.19 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 116 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 117 | 2.2 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 118 | 2.2 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 119 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 120 | 2.2 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 121 | 2.2 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 122 | 2.19 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 123 | 2.18 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 124 | 2.19 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 125 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 126 | 2.19 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 127 | 2.18 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 128 | 2.23 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 129 | 2.19 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 130 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 131 | 2.24 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 132 | 2.2 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 133 | 2.2 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 134 | 2.19 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 135 | 2.29 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 136 |  |  |  | 0.48 | 0%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 137 | 2.19 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 138 | 2.19 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 139 | 2.21 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 140 | 2.3 | 0.48 |  | 0.48 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 141 | 2.29 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 142 |  |  |  | 0.48 | 0%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 143 | 2.2 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 144 | 2.21 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 145 | 2.28 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 146 | 2.22 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 147 | 2.25 | 0.61 |  | 0.48 | 127.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 148 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 149 | 2.18 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 150 | 2.19 | 0.6 |  | 0.48 | 125%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 151 | 2.28 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 152 | 2.22 | 0.46 |  | 0.48 | 95.83%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 153 | 2.24 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 154 | 2.21 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 155 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 156 | 2.19 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 157 |  |  |  | 0.48 | 0%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 158 | 2.19 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 159 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 160 | 2.19 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 161 | 2.18 | 0.55 |  | 0.48 | 114.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 162 | 2.18 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 163 | 2.18 | 0.44 |  | 0.48 | 91.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 164 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 165 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 166 | 2.19 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 167 | 2.18 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 168 | 2.19 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 169 | 2.19 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 170 | 2.2 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 171 | 2.19 | 0.47 |  | 0.48 | 97.92%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 172 | 2.2 | 0.45 |  | 0.48 | 93.75%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 173 | 2.19 | 0.58 |  | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 174 | 2.19 | 0.58 |  | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 175 | 2.19 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 176 | 2.19 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 177 | 2.19 | 0.56 |  | 0.48 | 116.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 178 | 2.19 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 179 | 2.19 | 0.58 |  | 0.48 | 120.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 180 | 2.19 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 181 | 2.18 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 182 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 183 | 2.18 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 184 | 2.19 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 185 | 2.19 | 0.5 |  | 0.48 | 104.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 186 | 2.22 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 187 | 2.21 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 188 | 2.2 | 0.52 |  | 0.48 | 108.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 189 | 2.2 | 0.54 |  | 0.48 | 112.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 190 | 2.19 | 0.53 |  | 0.48 | 110.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 191 | 2.19 | 0.51 |  | 0.48 | 106.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 도의회 UPS2 | 192 | 2.2 | 0.49 |  | 0.48 | 102.1%
평균 |  |  |  | 2.202 | 0.52069 |  |  | 106.2%
최대값 |  |  |  | 2.36 | 0.99 |  |  | 206.2%
최소값 |  |  |  | 2.14 | 0.44 |  |  | 0%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 전산실UPS1
형 명 | GSL1200 | 제조일자 | 2014.05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 1 | 2.24 | 0.42 |  | 0.35 | 120%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 2 | 2.24 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 3 | 2.24 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 4 | 2.24 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 5 | 2.23 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 6 | 2.23 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 7 | 2.24 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 8 | 2.24 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 9 | 2.23 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 10 | 2.23 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 11 | 2.25 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 12 | 2.15 | 0.42 |  | 0.35 | 120%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 13 | 2.24 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 14 | 2.24 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 15 | 2.23 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 16 | 2.24 | 0.44 |  | 0.35 | 125.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 17 | 2.24 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 18 | 2.23 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 19 | 2.23 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 20 | 2.23 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 21 | 2.23 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 22 | 2.23 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 23 | 2.23 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 24 | 2.23 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 25 | 2.23 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 26 | 2.23 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 27 | 2.23 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 28 | 2.23 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 29 | 2.24 | 0.41 |  | 0.35 | 117.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 30 | 2.23 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 31 | 2.24 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 32 | 2.23 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 33 | 2.31 | 0.43 |  | 0.35 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 34 | 2.05 | 0.76 |  | 0.35 | 217.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 35 | 2.18 | 0.71 |  | 0.35 | 202.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 36 | 2.05 | 0.81 |  | 0.35 | 231.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 37 | 2.29 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 38 | 2.08 | 0.79 |  | 0.35 | 225.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 39 | 2.15 | 0.65 |  | 0.35 | 185.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 40 | 2.27 | 0.44 |  | 0.35 | 125.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 41 | 2.08 | 0.72 |  | 0.35 | 205.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 42 | 2.06 | 0.81 |  | 0.35 | 231.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 43 | 2.11 | 0.66 |  | 0.35 | 188.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 44 | 2.04 | 0.99 |  | 0.35 | 282.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 45 | 1.86 | 8.66 |  | 0.35 | 2474%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 46 | 2.17 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 47 | 2.14 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 48 | 2.05 | 1.07 |  | 0.35 | 305.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 49 | 2.09 | 0.87 |  | 0.35 | 248.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 50 | 2.09 | 1.12 |  | 0.35 | 320%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 51 | 2.04 | 0.96 |  | 0.35 | 274.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 52 | 2.07 | 1.26 |  | 0.35 | 360%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 53 | 2.25 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 54 | 2.25 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 55 | 2.25 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 56 | 2.24 | 0.43 |  | 0.35 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 57 | 2.25 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 58 | 2.25 | 0.42 |  | 0.35 | 120%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 59 | 2.25 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 60 | 2.25 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 61 | 2.26 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 62 | 2.25 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 63 | 2.26 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 64 | 2.26 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 65 | 2.18 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 66 | 2.12 | 0.68 |  | 0.35 | 194.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 67 | 2.29 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 68 | 2.27 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 69 | 2.33 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 70 | 2.26 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 71 | 2.19 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 72 | 2.19 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 73 | 2.23 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 74 | 2.22 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 75 | 2.28 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 76 | 2.24 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 77 | 2.11 | 0.66 |  | 0.35 | 188.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 78 | 2.25 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 79 | 2.18 | 0.61 |  | 0.35 | 174.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 80 | 2.2 | 0.6 |  | 0.35 | 171.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 81 | 2.14 | 0.65 |  | 0.35 | 185.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 82 | 2.25 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 83 | 2.26 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 84 | 2.24 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 85 | 2.24 | 0.44 |  | 0.35 | 125.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 86 | 2.24 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 87 | 2.24 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 88 | 2.22 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 89 | 2.24 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 90 | 2.24 | 0.4 |  | 0.35 | 114.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 91 | 2.25 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 92 | 2.24 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 93 | 2.1 | 1.04 |  | 0.35 | 297.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 94 | 2.25 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 95 | 2.1 | 1.13 |  | 0.35 | 322.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 96 | 2.3 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 97 | 2.26 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 98 | 2.16 | 0.62 |  | 0.35 | 177.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 99 | 2.4 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 100 | 2.26 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 101 | 2.31 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 102 | 2.12 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 103 | 2.31 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 104 | 2.08 | 0.95 |  | 0.35 | 271.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 105 | 2.15 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 106 | 2.05 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 107 | 2.06 | 1.17 |  | 0.35 | 334.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 108 | 2.28 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 109 | 2.15 | 0.44 |  | 0.35 | 125.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 110 | 2.29 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 111 | 2.28 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 112 | 2.15 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 113 | 2.12 | 0.74 |  | 0.35 | 211.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 114 | 2.27 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 115 | 2.28 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 116 | 2.28 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 117 | 2.3 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 118 | 2.27 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 119 | 2.18 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 120 | 2.13 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 121 | 2.17 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 122 | 2.36 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 123 | 2.07 | 0.93 |  | 0.35 | 265.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 124 | 2.19 | 0.62 |  | 0.35 | 177.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 125 | 2.24 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 126 | 2.25 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 127 | 2.25 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 128 | 2.25 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 129 | 2.14 | 0.62 |  | 0.35 | 177.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 130 | 2.22 | 0.57 |  | 0.35 | 162.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 131 | 2.11 | 0.85 |  | 0.35 | 242.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 132 | 2.09 | 0.84 |  | 0.35 | 240%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 133 | 2.11 | 0.65 |  | 0.35 | 185.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 134 | 2.1 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 135 | 2.14 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 136 | 2.14 | 0.44 |  | 0.35 | 125.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 137 | 2.21 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 138 | 2.21 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 139 | 2.21 | 0.42 |  | 0.35 | 120%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 140 | 2.23 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 141 | 2.2 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 142 | 2.19 | 0.63 |  | 0.35 | 180%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 143 | 2.12 | 0.64 |  | 0.35 | 182.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 144 | 2.26 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 145 | 2.2 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 146 | 2.27 | 0.6 |  | 0.35 | 171.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 147 | 2.13 | 0.77 |  | 0.35 | 220%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 148 | 2.14 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 149 | 2.18 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 150 | 2.27 | 0.68 |  | 0.35 | 194.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 151 | 2.2 | 0.43 |  | 0.35 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 152 | 2.25 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 153 | 2.24 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 154 | 2.39 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 155 | 2.23 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 156 | 2.24 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 157 | 2.26 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 158 | 2.26 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 159 | 2.24 | 0.39 |  | 0.35 | 111.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 160 | 2.26 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 161 | 2.24 | 0.44 |  | 0.35 | 125.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 162 | 2.19 | 0.43 |  | 0.35 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 163 | 2.19 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 164 | 2.18 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 165 | 2.22 | 0.44 |  | 0.35 | 125.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 166 | 2.19 | 0.39 |  | 0.35 | 111.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 167 | 2.25 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 168 | 2.19 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 169 | 2.19 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 170 | 2.19 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 171 | 2.19 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 172 | 2.24 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 173 | 2.26 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 174 | 2.08 | 0.91 |  | 0.35 | 260%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 175 | 2.26 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 176 | 1.84 | 4.63 |  | 0.35 | 1323%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 177 | 2.07 | 0.79 |  | 0.35 | 225.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 178 | 2.08 | 0.83 |  | 0.35 | 237.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 179 | 2.16 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 180 | 2.3 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 181 | 2.28 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 182 | 2.25 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 183 | 2.11 | 0.61 |  | 0.35 | 174.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 184 | 2.26 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 185 | 2.1 | 0.38 |  | 0.35 | 108.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 186 | 2.09 | 0.72 |  | 0.35 | 205.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 187 | 2.19 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 188 | 2.26 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 189 | 2.09 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 190 | 2.08 | 0.69 |  | 0.35 | 197.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 191 | 2.25 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS1 | 192 | 2.25 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
평균 |  |  |  | 2.202 | 0.61505 |  |  | 175.7%
최대값 |  |  |  | 2.4 | 8.66 |  |  | 2474%
최소값 |  |  |  | 1.84 | 0.38 |  |  | 108.6%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산실UPS2
형 명 | GSL1200 | 제조일자 | 2014.05.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 1 | 2.24 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 2 | 2.24 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 3 | 2.26 | 0.44 |  | 0.35 | 125.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 4 | 2.21 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 5 | 2.21 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 6 | 2.25 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 7 | 2.23 | 0.65 |  | 0.35 | 185.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 8 | 2.26 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 9 | 2.25 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 10 | 2.25 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 11 | 2.21 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 12 | 2.22 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 13 | 2.19 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 14 | 2.21 | 0.61 |  | 0.35 | 174.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 15 | 2.2 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 16 | 2.17 | 0.57 |  | 0.35 | 162.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 17 | 2.19 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 18 | 2.1 | 1.04 |  | 0.35 | 297.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 19 | 2.23 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 20 | 2.2 | 0.61 |  | 0.35 | 174.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 21 | 2.19 | 0.57 |  | 0.35 | 162.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 22 | 2.05 | 0.99 |  | 0.35 | 282.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 23 | 2.2 | 0.67 |  | 0.35 | 191.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 24 | 2.24 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 25 | 2.21 | 0.6 |  | 0.35 | 171.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 26 | 2.19 | 0.63 |  | 0.35 | 180%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 27 | 2.19 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 28 | 2.06 | 1.2 |  | 0.35 | 342.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 29 | 2.18 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 30 | 2.24 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 31 | 2.2 | 0.41 |  | 0.35 | 117.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 32 | 2.25 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 33 | 2.22 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 34 | 2.22 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 35 | 2.21 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 36 | 2.24 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 37 | 2.26 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 38 | 2.24 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 39 | 2.13 | 1.15 |  | 0.35 | 328.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 40 | 2.26 | 0.6 |  | 0.35 | 171.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 41 | 2.1 | 1.14 |  | 0.35 | 325.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 42 | 2.25 | 0.57 |  | 0.35 | 162.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 43 | 2.25 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 44 | 2.32 | 0.7 |  | 0.35 | 200%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 45 | 2.23 | 0.64 |  | 0.35 | 182.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 46 | 2.24 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 47 | 2.25 | 0.61 |  | 0.35 | 174.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 48 | 2.13 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 49 | 1.77 | 10.59 |  | 0.35 | 3026%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 50 | 2.24 | 0.73 |  | 0.35 | 208.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 51 | 2.24 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 52 | 2.25 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 53 | 2.26 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 54 | 2.25 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 55 | 2.27 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 56 | 2.25 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 57 | 2.11 | 0.77 |  | 0.35 | 220%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 58 | 2.25 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 59 | 2.27 | 0.42 |  | 0.35 | 120%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 60 | 2.27 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 61 | 2.26 | 0.44 |  | 0.35 | 125.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 62 | 2.25 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 63 | 2.27 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 64 | 2.24 | 0.46 |  | 0.35 | 131.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 65 | 2.2 | 0.41 |  | 0.35 | 117.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 66 | 2.24 | 0.43 |  | 0.35 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 67 | 2.24 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 68 | 2.43 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 69 | 2.1 | 0.65 |  | 0.35 | 185.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 70 | 2.26 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 71 | 2.28 | 0.74 |  | 0.35 | 211.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 72 | 2.19 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 73 | 2.2 | 0.57 |  | 0.35 | 162.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 74 | 2.2 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 75 | 2.42 | 0.6 |  | 0.35 | 171.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 76 | 2.15 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 77 | 2.25 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 78 | 2.2 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 79 | 2.2 | 0.61 |  | 0.35 | 174.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 80 | 2.19 | 0.6 |  | 0.35 | 171.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 81 | 2.2 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 82 | 2.21 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 83 | 2.25 | 0.61 |  | 0.35 | 174.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 84 | 2.24 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 85 | 2.14 | 0.43 |  | 0.35 | 122.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 86 | 2.36 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 87 | 2.24 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 88 | 2.15 | 0.84 |  | 0.35 | 240%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 89 | 2.35 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 90 | 2.02 | 1.09 |  | 0.35 | 311.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 91 | 2.16 | 0.87 |  | 0.35 | 248.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 92 | 2.29 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 93 | 2.25 | 0.57 |  | 0.35 | 162.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 94 | 2.14 | 0.69 |  | 0.35 | 197.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 95 | 2.25 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 96 | 2.24 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 97 | 2.3 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 98 | 2.12 | 0.89 |  | 0.35 | 254.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 99 | 2.06 | 1.37 |  | 0.35 | 391.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 100 | 2.26 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 101 | 2.03 | 0.93 |  | 0.35 | 265.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 102 | 2.01 | 1.41 |  | 0.35 | 402.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 103 | 2 | 1.44 |  | 0.35 | 411.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 104 | 2.1 | 1.3 |  | 0.35 | 371.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 105 | 2.31 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 106 | 2.24 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 107 | 2.31 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 108 | 2.08 | 1.04 |  | 0.35 | 297.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 109 | 1.75 | 5.17 |  | 0.35 | 1477%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 110 | 2.03 | 1.16 |  | 0.35 | 331.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 111 | 2.26 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 112 | 2.05 | 1.12 |  | 0.35 | 320%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 113 | 2.25 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 114 | 2.25 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 115 | 2.25 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 116 | 2.25 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 117 | 2.25 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 118 | 2.25 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 119 | 2.24 | 0.5 |  | 0.35 | 142.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 120 | 2.24 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 121 | 2.25 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 122 | 2.25 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 123 | 2.44 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 124 | 2.18 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 125 | 2.25 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 126 | 2.25 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 127 | 2.25 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 128 | 2.25 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 129 | 2.33 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 130 | 2.27 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 131 | 1.98 | 1.7 |  | 0.35 | 485.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 132 | 2.03 | 1.16 |  | 0.35 | 331.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 133 | 2.16 | 0.71 |  | 0.35 | 202.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 134 | 2.19 | 0.57 |  | 0.35 | 162.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 135 | 2.16 | 0.45 |  | 0.35 | 128.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 136 | 2.17 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 137 | 2.16 | 0.65 |  | 0.35 | 185.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 138 | 2.37 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 139 | 2.41 | 0.65 |  | 0.35 | 185.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 140 | 2.03 | 0.97 |  | 0.35 | 277.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 141 | 2.21 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 142 | 2.21 | 0.47 |  | 0.35 | 134.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 143 | 2.07 | 0.79 |  | 0.35 | 225.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 144 | 2.25 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 145 | 2.36 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 146 | 2.01 | 1.35 |  | 0.35 | 385.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 147 | 2.24 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 148 | 2.21 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 149 | 2.24 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 150 | 2.24 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 151 | 2.06 | 1.23 |  | 0.35 | 351.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 152 | 2.19 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 153 | 2.26 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 154 | 2.24 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 155 | 2.26 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 156 | 2.11 | 0.69 |  | 0.35 | 197.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 157 | 2.22 | 0.48 |  | 0.35 | 137.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 158 | 2.01 | 1.33 |  | 0.35 | 380%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 159 | 2.22 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 160 | 2.28 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 161 | 2.26 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 162 | 2.26 | 0.57 |  | 0.35 | 162.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 163 | 2.28 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 164 | 2 | 1.87 |  | 0.35 | 534.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 165 | 2.25 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 166 | 2.14 | 1.06 |  | 0.35 | 302.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 167 | 2.29 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 168 | 2.24 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 169 | 2.12 | 0.78 |  | 0.35 | 222.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 170 | 2.07 | 1.2 |  | 0.35 | 342.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 171 | 2.2 | 0.52 |  | 0.35 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 172 | 2 | 1.47 |  | 0.35 | 420%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 173 | 2.23 | 0.53 |  | 0.35 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 174 | 2.26 | 0.54 |  | 0.35 | 154.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 175 | 2.2 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 176 | 2.24 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 177 | 2.23 | 0.57 |  | 0.35 | 162.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 178 | 2.25 | 0.61 |  | 0.35 | 174.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 179 | 2.22 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 180 | 2.25 | 0.58 |  | 0.35 | 165.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 181 | 2.22 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 182 | 2.22 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 183 | 2.26 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 184 | 2.24 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 185 | 2.25 | 0.55 |  | 0.35 | 157.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 186 | 2.19 | 0.61 |  | 0.35 | 174.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 187 | 0.89 | 9999 |  | 0.35 | 2856857%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 188 | 2.24 | 0.59 |  | 0.35 | 168.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 189 | 2.24 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 190 | 2.24 | 0.49 |  | 0.35 | 140%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 191 | 2.24 | 0.56 |  | 0.35 | 160%
2025-09-04 | 경북도청 | 2층 전산실UPS2 | 192 | 2.19 | 0.51 |  | 0.35 | 145.7%
평균 |  |  |  | 2.1996 | 52.7894 |  |  | 15083%
최대값 |  |  |  | 2.44 | 9999 |  |  | 2856857%
최소값 |  |  |  | 0.89 | 0.41 |  |  | 117.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 정보통신실UPS1
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2024.05.22 |  | 점검 형태 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 1 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 2 | 2.19 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 3 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 4 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 5 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 6 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 7 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 8 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 9 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 10 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 11 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 12 | 2.23 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 13 | 0.07 | 6.69 | 24 | 0.37 | 1808%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 14 | 2.23 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 15 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 16 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 17 | 2.07 | 0.93 | 24 | 0.37 | 251.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 18 | 2.22 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 19 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 20 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 21 | 2.26 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 22 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 23 | 1.76 | 9.4 | 24 | 0.37 | 2541%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 24 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 25 | 2.23 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 26 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 27 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 28 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 29 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 30 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 31 | 2.24 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 32 | 2.23 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 33 | 2.19 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 34 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 35 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 36 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 37 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 38 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 39 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 40 | 2.17 | 0.61 | 24 | 0.37 | 164.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 41 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 42 | 2.18 | 0.57 | 24 | 0.37 | 154.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 43 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 44 | 2.19 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 45 | 2.23 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 46 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 47 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 48 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 49 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 50 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 51 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 52 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 53 | 2.23 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 54 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 55 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 56 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 57 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 58 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 59 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 60 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 61 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 62 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 63 | 2.2 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 64 | 0 | OFF | 24 | 0.37 | #VALUE!
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 65 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 66 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 67 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 68 | 2.24 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 69 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 70 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 71 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 72 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 73 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 74 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 75 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 76 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 77 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 78 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 79 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 80 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 81 | 2.22 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 82 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 83 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 84 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 85 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 86 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 87 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 88 | 2.16 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 89 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 90 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 91 | 2.16 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 92 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 93 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 94 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 95 | 2.17 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 96 | 2.16 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 97 | 2.24 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 98 | 2.24 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 99 | 2.24 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 100 | 2.24 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 101 | 2.24 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 102 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 103 | 2.24 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 104 | 2.25 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 105 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 106 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 107 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 108 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 109 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 110 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 111 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 112 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 113 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 114 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 115 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 116 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 117 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 118 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 119 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 120 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 121 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 122 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 123 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 124 | 2.2 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 125 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 126 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 127 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 128 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 129 | 2.17 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 130 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.37 | 154.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 131 | 2.18 | 0.61 | 24 | 0.37 | 164.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 132 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 133 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 134 | 2.19 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 135 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 136 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 137 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 138 | 2.2 | 0.57 | 24 | 0.37 | 154.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 139 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 140 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 141 | 2.19 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 142 | 2.19 | 0.63 | 24 | 0.37 | 170.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 143 | 2.18 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 144 | 2.19 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 145 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 146 | 2.19 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 147 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 148 | 2.19 | 0.57 | 24 | 0.37 | 154.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 149 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 150 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 151 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 152 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 153 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 154 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 155 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 156 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 157 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 158 | 2.18 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 159 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 160 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 161 | 2.17 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 162 | 2.18 | 0.61 | 24 | 0.37 | 164.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 163 | 2.19 | 0.61 | 24 | 0.37 | 164.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 164 | 2.16 | 0.57 | 24 | 0.37 | 154.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 165 | 2.19 | 0.62 | 24 | 0.37 | 167.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 166 | 2.14 | 0.57 | 24 | 0.37 | 154.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 167 | 2.19 | 0.81 | 24 | 0.37 | 218.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 168 | 2.19 | 0.59 | 24 | 0.37 | 159.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 169 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 170 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.37 | 194.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 171 | 2.22 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 172 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 173 | 2.14 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 174 | 2.23 | 0.64 | 24 | 0.37 | 173%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 175 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 176 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 177 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 178 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 179 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 180 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 181 | 2.22 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 182 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 183 | 2.22 | 0.61 | 24 | 0.37 | 164.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 184 | 2.22 | 0.6 | 24 | 0.37 | 162.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 185 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 186 | 2.22 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 187 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 188 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 189 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 190 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 191 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 192 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
평균 |  |  |  | 2.1798 | 0.58571 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.26 | 9.4 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 0 | 0.37 |  |  | #VALUE!
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 정보통신실UPS2
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2024.05.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 1 | 2.19 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 2 | 2.19 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 3 | 2.18 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 4 | 2.18 | 0.73 | 24 | 0.37 | 197.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 5 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 6 | 2.19 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 7 | 2.18 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 8 | 2.19 | 0.57 | 24 | 0.37 | 154.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 9 | 2.19 | 0.69 | 24 | 0.37 | 186.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 10 | 2.18 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 11 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 12 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 13 | 2.17 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 14 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 15 | 2.18 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 16 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 17 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 18 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 19 | 2.17 | 0.68 | 24 | 0.37 | 183.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 20 | 2.17 | 0.6 | 24 | 0.37 | 162.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 21 | 2.18 | 0.6 | 24 | 0.37 | 162.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 22 | 2.19 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 23 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 24 | 2.18 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 25 | 2.19 | 0.6 | 24 | 0.37 | 162.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 26 | 2.17 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 27 | 2.18 | 0.6 | 24 | 0.37 | 162.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 28 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 29 | 2.18 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 30 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 31 | 2.19 | 0.61 | 24 | 0.37 | 164.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 32 | 2.19 | 0.64 | 24 | 0.37 | 173%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 33 | 2.25 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 34 | 2.25 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 35 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 36 | 2.26 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 37 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 38 | 2.26 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 39 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 40 | 2.25 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 41 | 2.25 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 42 | 2.04 | 1.18 | 24 | 0.37 | 318.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 43 | 2.27 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 44 | 2.22 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 45 | 2.23 | 0.79 | 24 | 0.37 | 213.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 46 | 2.23 | 0.64 | 24 | 0.37 | 173%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 47 | 2.24 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 48 | 2.23 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 49 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 50 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 51 | 2.22 | 0.61 | 24 | 0.37 | 164.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 52 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 53 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 54 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 55 | 2.25 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 56 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 57 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 58 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 59 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 60 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 61 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 62 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 63 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 64 | 2.24 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 65 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 66 | 2.24 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 67 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 68 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 69 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 70 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 71 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 72 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 73 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 74 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 75 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 76 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 77 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 78 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 79 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 80 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 81 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 82 | 2.18 | 0.57 | 24 | 0.37 | 154.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 83 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 84 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 85 | 2.19 | 0.6 | 24 | 0.37 | 162.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 86 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 87 | 2.19 | 0.59 | 24 | 0.37 | 159.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 88 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 89 | 2.19 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 90 | 2.19 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 91 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 92 | 2.19 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 93 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 94 | 2.19 | 0.6 | 24 | 0.37 | 162.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 95 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 96 | 2.19 | 0.57 | 24 | 0.37 | 154.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 97 | 2.24 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 98 | 2.28 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 99 | 2.31 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 100 | 2.29 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 101 | 2.24 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 102 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 103 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 104 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 105 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 106 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 107 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 108 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 109 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 110 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.37 | 143.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 111 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 112 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 113 | 2.24 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 114 | 2.25 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 115 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 116 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 117 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 118 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 119 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 120 | 2.25 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 121 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 122 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 123 | 2.24 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 124 | 2.24 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 125 | 2.24 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 126 | 2.23 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 127 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 128 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 129 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 130 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 131 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 132 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 133 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 134 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 135 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 136 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 137 | 2.18 | 0.58 | 24 | 0.37 | 156.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 138 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 139 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 140 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 141 | 2.18 | 0.61 | 24 | 0.37 | 164.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 142 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 143 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 144 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 145 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 146 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 147 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 148 | 2.19 | 0.6 | 24 | 0.37 | 162.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 149 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 150 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 151 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 152 | 2.18 | 0.56 | 24 | 0.37 | 151.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 153 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 154 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 155 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 156 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 157 | 2.19 | 0.54 | 24 | 0.37 | 145.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 158 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 159 | 2.24 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 160 | 2.19 | 0.55 | 24 | 0.37 | 148.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 161 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 162 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 163 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 164 | 2.23 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 165 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 166 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 167 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 168 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 169 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 170 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 171 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 172 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 173 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 174 | 2.24 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 175 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 176 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 177 | 2.24 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 178 | 2.24 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 179 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 180 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 181 | 2.25 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 182 | 2.24 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 183 | 2.27 | 0.51 | 24 | 0.37 | 137.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 184 | 2.26 | 0.5 | 24 | 0.37 | 135.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 185 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 186 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 187 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 188 | 2.2 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 189 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 190 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 191 | 2.18 | 0.52 | 24 | 0.37 | 140.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS2 | 192 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
평균 |  |  |  | 2.2098 | 0.49422 |  |  | 133.6%
최대값 |  |  |  | 2.31 | 1.18 |  |  | 318.9%
최소값 |  |  |  | 2.04 | 0.37 |  |  | 100%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 경보통제소도상황실 UPS1
형 명 | GSL800 | 제조일자 | 2014.05.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 1 | 2.18 | 0.36 | 24 | 0.43 | 83.72%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 2 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 3 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 4 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 5 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 6 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 7 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 8 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 9 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 10 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 11 | 2.17 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 12 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 13 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 14 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 15 | 2.17 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 16 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 17 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 18 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 19 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 20 | 2.23 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 21 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 22 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 23 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 24 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 25 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 26 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 27 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 28 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 29 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 30 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 31 | 1.95 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 32 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 33 | 2.24 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 34 | 2.12 | 1 | 24 | 0.43 | 232.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 35 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 36 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 37 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 38 | 2.17 | 0.56 | 24 | 0.43 | 130.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 39 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 40 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 41 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 42 | 2.25 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 43 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 44 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 45 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 46 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 47 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 48 | 1.8 | 10.44 | 24 | 0.43 | 2428%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 49 | 2.17 | 0.75 | 24 | 0.43 | 174.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 50 | 2.17 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 51 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 52 | 2.04 | 1.49 | 24 | 0.43 | 346.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 53 | 2.23 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 54 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 55 | 2.24 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 56 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 57 | 2.26 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 58 | 2.26 | 0.61 | 24 | 0.43 | 141.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 59 | 2.28 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 60 | 2.26 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 61 | 2.22 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 62 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 63 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 64 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 65 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 66 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 67 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 68 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 69 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 70 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 71 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 72 | 2.23 | 0.58 | 24 | 0.43 | 134.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 73 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 74 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 75 | 2.17 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 76 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 77 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 78 | 2.2 | 0.37 | 24 | 0.43 | 86.05%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 79 | 2.2 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 80 | 2.2 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 81 | 2.17 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 82 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 83 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 84 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 85 | 2.18 | 0.35 | 24 | 0.43 | 81.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 86 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 87 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 88 | 2.17 | 0.36 | 24 | 0.43 | 83.72%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 89 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 90 | 2.2 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 91 | 2.19 | 0.35 | 24 | 0.43 | 81.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 92 | 2.17 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 93 | 2.24 | 0.64 | 24 | 0.43 | 148.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 94 | 2.24 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 95 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 96 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 97 | 2.23 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 98 | 2.25 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 99 | 2.13 | 0.58 | 24 | 0.43 | 134.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 100 | 2.24 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 101 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 102 | 2.24 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 103 | 2.26 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 104 | 2.17 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 105 | 2.26 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 106 | 2.16 | 0.63 | 24 | 0.43 | 146.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 107 | 2.17 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 108 | 2.24 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 109 | 2.26 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 110 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 111 | 2.26 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 112 | 2.29 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 113 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 114 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 115 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 116 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 117 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 118 | 2.23 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 119 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 120 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 121 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 122 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 123 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 124 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 125 | 2.19 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 126 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 127 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 128 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 129 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 130 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 131 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 132 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 133 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 134 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 135 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 136 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 137 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 138 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 139 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 140 | 2.23 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 141 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 142 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 143 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 144 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 145 | 2.19 | 0.6 | 24 | 0.43 | 139.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 146 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 147 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 148 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 149 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 150 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 151 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 152 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 153 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 154 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 155 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 156 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 157 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 158 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 159 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 160 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 161 | 2.19 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 162 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 163 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 164 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 165 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 166 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 167 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 168 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 169 | 2.18 | 0.37 | 24 | 0.43 | 86.05%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 170 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 171 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 172 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 173 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 174 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 175 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 176 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 177 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 178 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 179 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 180 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 181 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 182 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 183 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 184 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 185 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 186 | 2.16 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 187 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 188 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 189 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 190 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 191 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 1조 | 192 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
평균 |  |  |  | 2.2012 | 0.52062 |  |  | 121.1%
최대값 |  |  |  | 2.29 | 10.44 |  |  | 2428%
최소값 |  |  |  | 1.8 | 0.35 |  |  | 81.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 경보통제소도상황실 UPS2
형 명 | GSL800 | 제조일자 | 2014.05.16 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 1 | 0.54 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 2 | 0.5 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 3 | 0.54 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 4 | 0.54 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 5 | 0.52 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 6 | 0.57 | 2.15 | 24 | 0.43 | 500%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 7 | 0.54 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 8 | 0.53 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 9 | 0.51 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 10 | 0.58 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 11 | 0.54 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 12 | 0.57 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 13 | 0.53 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 14 | 0.59 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 15 | 0.57 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 16 | 0.5 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 17 | 0.47 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 18 | 0.47 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 19 | 0.55 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 20 | 0.51 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 21 | 0.54 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 22 | 0.53 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 23 | 0.54 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 24 | 0.48 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 25 | 0.5 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 26 | 0.55 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 27 | 0.54 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 28 | 0.45 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 29 | 0.46 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 30 | 0.47 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 31 | 0.49 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 32 | 0.55 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 33 | 0.49 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 34 | 0.6 | 2.25 | 24 | 0.43 | 523.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 35 | 0.62 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 36 | 0.55 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 37 | 0.41 | 2.17 | 24 | 0.43 | 504.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 38 | 0.52 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 39 | 0.55 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 40 | 0.56 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 41 | 0.51 | 2.17 | 24 | 0.43 | 504.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 42 | 0.57 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 43 | 7.87 | 1.91 | 24 | 0.43 | 444.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 44 | 0.59 | 2.27 | 24 | 0.43 | 527.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 45 | 0.44 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 46 | 0.54 | 2.26 | 24 | 0.43 | 525.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 47 | 0.51 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 48 | 1.37 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 49 | 1.04 | 2.26 | 24 | 0.43 | 525.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 50 | 0.49 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 51 | 0.52 | 2.25 | 24 | 0.43 | 523.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 52 | 2.01 | 1.97 | 24 | 0.43 | 458.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 53 | 0.52 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 54 | 0.51 | 2.25 | 24 | 0.43 | 523.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 55 | 0.59 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 56 | 6.53 | 1.7 | 24 | 0.43 | 395.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 57 | 0.55 | 2.25 | 24 | 0.43 | 523.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 58 | 0.63 | 2.26 | 24 | 0.43 | 525.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 59 | 0.49 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 60 | 0.51 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 61 | 0.47 | 2.25 | 24 | 0.43 | 523.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 62 | 0.43 | 2.26 | 24 | 0.43 | 525.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 63 | 0.52 | 2.25 | 24 | 0.43 | 523.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 64 | 0.45 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 65 | 0.54 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 66 | 0.45 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 67 | 0.48 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 68 | 0.51 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 69 | 0.43 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 70 | 0.52 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 71 | 0.52 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 72 | 0.46 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 73 | 0.36 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 74 | 0.45 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 75 | 0.48 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 76 | 0.43 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 77 | 0.49 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 78 | 0.45 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 79 | 0.43 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 80 | 0.42 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 81 | 0.53 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 82 | 0.49 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 83 | 0.52 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 84 | 0.42 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 85 | 0.5 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 86 | 0.44 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 87 | 0.51 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 88 | 0.52 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 89 | 0.44 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 90 | 0.47 | 2.25 | 24 | 0.43 | 523.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 91 | 0.52 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 92 | 0.48 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 93 | 0.49 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 94 | 0.77 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 95 | 0.47 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 96 | 0.46 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 97 | 0.48 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 98 | 0.45 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 99 | 0.44 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 100 | 0.51 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 101 | 0.49 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 102 | 0.5 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 103 | 0.53 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 104 | 0.49 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 105 | 0.48 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 106 | 0.41 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 107 | 0.55 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 108 | 0.46 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 109 | 0.43 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 110 | 0.5 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 111 | 0.52 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 112 | 0.47 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 113 | 0.5 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 114 | 0.47 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 115 | 0.55 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 116 | 0.51 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 117 | 0.53 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 118 | 0.47 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 119 | 0.47 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 120 | 0.45 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 121 | 0.46 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 122 | 0.43 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 123 | 0.52 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 124 | 0.47 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 125 | 0.48 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 126 | 0.56 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 127 | 0.46 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 128 | 0.5 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 129 | 0.66 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 130 | 0.62 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 131 | 0.45 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 132 | 0.56 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 133 | 0.66 | 2.11 | 24 | 0.43 | 490.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 134 | 0.48 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 135 | 0.62 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 136 | 0.64 | 2.17 | 24 | 0.43 | 504.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 137 | 0.68 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 138 | 0.54 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 139 | 0.49 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 140 | 0.39 | 2.17 | 24 | 0.43 | 504.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 141 | 0.5 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 142 | 0.49 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 143 | 0.51 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 144 | 0.45 | 2.17 | 24 | 0.43 | 504.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 145 | 0.48 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 146 | 0.44 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 147 | 0.45 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 148 | 0.53 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 149 | 0.46 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 150 | 0.76 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 151 | 0.5 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 152 | 0.41 | 2.16 | 24 | 0.43 | 502.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 153 | 0.46 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 154 | 0.49 | 2.17 | 24 | 0.43 | 504.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 155 | 0.48 | 2.17 | 24 | 0.43 | 504.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 156 | 0.47 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 157 | 0.41 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 158 | 0.49 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 159 | 0.49 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 160 | 0.49 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 161 | 0.5 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 162 | 0.53 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 163 | 0.51 | 2.18 | 24 | 0.43 | 507%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 164 | 0.47 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 165 | 0.43 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 166 | 0.54 | 2.19 | 24 | 0.43 | 509.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 167 | 0.56 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 168 | 0.5 | 2.23 | 24 | 0.43 | 518.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 169 | 0.59 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 170 | 0.57 | 2.31 | 24 | 0.43 | 537.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 171 | 0.58 | 2.24 | 24 | 0.43 | 520.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 172 | 0.88 | 2.05 | 24 | 0.43 | 476.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 173 | 0.57 | 2.27 | 24 | 0.43 | 527.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 174 | 0.56 | 2.29 | 24 | 0.43 | 532.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 175 | 6.96 | 1.63 | 24 | 0.43 | 379.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 176 | 0.69 | 2.29 | 24 | 0.43 | 532.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 177 | 0.7 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 178 | 1.72 | 2.28 | 24 | 0.43 | 530.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 179 | 0.52 | 2.28 | 24 | 0.43 | 530.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 180 | 0.43 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 181 | 0.51 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 182 | 0.51 | 2.26 | 24 | 0.43 | 525.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 183 | 0.51 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 184 | 0.58 | 2.28 | 24 | 0.43 | 530.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 185 | 0.52 | 2.29 | 24 | 0.43 | 532.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 186 | 0.5 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 187 | 0.58 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 188 | 0.45 | 2.2 | 24 | 0.43 | 511.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 189 | 0.5 | 2.21 | 24 | 0.43 | 514%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 190 | 0.55 | 2.27 | 24 | 0.43 | 527.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 191 | 1.07 | 2.11 | 24 | 0.43 | 490.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 경보통제소도상황실 UPS 2조 | 192 | 0.47 | 2.22 | 24 | 0.43 | 516.3%
평균 |  |  |  | 0.63974 | 2.2029 |  |  | 512.3%
최대값 |  |  |  | 7.87 | 2.31 |  |  | 537.2%
최소값 |  |  |  | 0.36 | 1.63 |  |  | 379.1%
점검내용 | 1. 조달구매 예정으로 축전지 점검 요청 2. 전지 전압 및 내부저항 #43번 : 2.10V / 0.74mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 172% 상승) #46번 : 2.12V / 0.72mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 167% 상승) #172번 : 2.03V/0.79mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 184% 상승) #178번 : 2.26V/1.15mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 267% 상승) 3. 이외 전지 전압 및 내부저항 : 2.15~2.27V/ 0.37~ 0.66mΩ(참고치(0.43mΩ) 대비 88~147% 상승) 4. 기대수명을초과 사용(10년)하여 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 119 UPS1
형 명 | GSL800 | 제조일자 | 2024.05.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 1 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 2 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 3 | 2.21 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 4 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 5 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 6 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 7 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.43 | 130.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 8 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 9 | 2.24 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 10 | 2.23 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 11 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 12 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 13 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 14 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 15 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 16 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 17 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 18 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 19 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 20 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 21 | 2.19 | 0.61 | 24 | 0.43 | 141.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 22 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 23 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 24 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 25 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 26 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 27 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 28 | 2.2 | 0.6 | 24 | 0.43 | 139.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 29 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 30 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 31 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 32 | 2.22 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 33 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 34 | 2.16 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 35 | 2.16 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 36 | 2.23 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 37 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 38 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 39 | 2.17 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 40 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 41 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 42 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 43 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 44 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 45 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 46 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.43 | 193%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 47 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 48 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 49 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 50 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 51 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 52 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 53 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 54 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 55 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 56 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 57 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 58 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 59 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 60 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 61 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 62 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 63 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 64 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 65 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 66 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 67 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 68 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 69 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 70 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 71 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 72 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 73 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 74 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 75 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 76 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 77 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 78 | 2.24 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 79 | 2.17 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 80 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 81 | 2.23 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 82 | 2.17 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 83 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 84 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 85 | 2.19 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 86 | 2.23 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 87 | 2.17 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 88 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 89 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 90 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 91 | 2.14 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 92 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 93 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 94 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 95 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 96 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 97 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 98 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 99 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 100 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 101 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 102 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 103 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 104 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 105 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 106 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 107 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 108 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 109 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 110 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 111 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 112 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 113 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 114 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 115 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 116 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 117 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 118 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 119 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 120 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 121 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 122 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 123 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 124 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 125 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 126 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 127 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 128 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 129 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 130 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 131 | 2.19 | 0.79 | 24 | 0.43 | 183.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 132 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 133 | 2.19 | 0.59 | 24 | 0.43 | 137.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 134 | 2.2 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 135 | 2.22 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 136 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 137 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 138 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 139 | 2.2 | 0.87 | 24 | 0.43 | 202.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 140 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 141 | 2.2 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 142 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 143 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 144 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 145 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 146 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 147 | 2.2 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 148 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 149 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 150 | 2.09 | 0.87 | 24 | 0.43 | 202.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 151 | 2.23 | 0.56 | 24 | 0.43 | 130.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 152 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 153 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 154 | 2.17 | 0.63 | 24 | 0.43 | 146.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 155 | 2.18 | 0.61 | 24 | 0.43 | 141.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 156 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 157 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 158 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 159 | 2.18 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 160 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 161 | 2.2 | 0.62 | 24 | 0.43 | 144.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 162 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 163 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 164 | 2.22 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 165 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 166 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 167 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 168 | 2.17 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 169 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 170 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 171 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 172 | 2.17 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 173 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 174 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 175 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 176 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 177 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 178 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 179 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 180 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 181 | 2.17 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 182 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 183 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 184 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 185 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 186 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 187 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 188 | 2.23 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 189 | 2.18 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 190 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 191 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 장버통신실 UPS1 | 192 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
평균 |  |  |  | 2.1999 | 0.4837 |  |  | 112.5%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.87 |  |  | 202.3%
최소값 |  |  |  | 2.09 | 0.39 |  |  | 90.7%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 119 UPS2
형 명 | GSL800 | 제조일자 | 2024.05.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 1 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 2 | 2.19 | 0.59 | 24 | 0.43 | 137.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 3 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 4 | 2.2 | 0.93 | 24 | 0.43 | 216.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 5 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 6 | 2.2 | 0.58 | 24 | 0.43 | 134.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 7 | 2.2 | 0.66 | 24 | 0.43 | 153.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 8 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 9 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 10 | 2.25 | 0.66 | 24 | 0.43 | 153.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 11 | 2.25 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 12 | 2.26 | 0.68 | 24 | 0.43 | 158.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 13 | 2.23 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 14 | 2.23 | 0.64 | 24 | 0.43 | 148.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 15 | 2.24 | 0.75 | 24 | 0.43 | 174.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 16 | 2.22 | 1.31 | 24 | 0.43 | 304.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 17 | 2.24 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 18 | 2.24 | 0.71 | 24 | 0.43 | 165.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 19 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 20 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 21 | 2.25 | 0.63 | 24 | 0.43 | 146.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 22 | 2.23 | 0.58 | 24 | 0.43 | 134.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 23 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 24 | 2.26 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 25 | 2.23 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 26 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 27 | 2.24 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 28 | 2.23 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 29 | 2.24 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 30 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 31 | 2.24 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 32 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 33 | 2.23 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 34 | 2.23 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 35 | 2.24 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 36 | 2.25 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 37 | 2.26 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 38 | 2.28 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 39 | 1.9 | 5.85 | 24 | 0.43 | 1360%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 40 | 2.23 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 41 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 42 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 43 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 44 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 45 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 46 | 2.19 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 47 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 48 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 49 | 2.17 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 50 | 2.17 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 51 | 2.17 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 52 | 2.17 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 53 | 2.17 | 0.63 | 24 | 0.43 | 146.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 54 | 2.19 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 55 | 2.17 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 56 | 2.08 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 57 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 58 | 2.17 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 59 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 60 | 2.17 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 61 | 2.17 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 62 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 63 | 2.17 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 64 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 65 | 2.17 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 66 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 67 | 2.17 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 68 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 69 | 2.16 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 70 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 71 | 2.23 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 72 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 73 | 2.19 | 0.55 | 24 | 0.43 | 127.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 74 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 75 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 76 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 77 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 78 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 79 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 80 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 81 | 2.28 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 82 | 2.22 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 83 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 84 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 85 | 2.25 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 86 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 87 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 88 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 89 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 90 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 91 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 92 | 2.27 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 93 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 94 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 95 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 96 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 97 | 2.18 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 98 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 99 | 2.19 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 100 | 2.18 | 0.33 | 24 | 0.43 | 76.74%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 101 | 2.19 | 0.36 | 24 | 0.43 | 83.72%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 102 | 2.2 | 0.37 | 24 | 0.43 | 86.05%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 103 | 2.18 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 104 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 105 | 2.19 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 106 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.43 | 93.02%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 107 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 108 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 109 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 110 | 2.18 | 0.37 | 24 | 0.43 | 86.05%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 111 | 2.19 | 0.38 | 24 | 0.43 | 88.37%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 112 | 2.18 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 113 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 114 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 115 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 116 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 117 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 118 | 2.17 | 0.36 | 24 | 0.43 | 83.72%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 119 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 120 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 121 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 122 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 123 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 124 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 125 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 126 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 127 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 128 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 129 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 130 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 131 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.43 | 95.35%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 132 | 2.18 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 133 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 134 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 135 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 136 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 137 | 2.18 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 138 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 139 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 140 | 2.15 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 141 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 142 | 2.11 | 0.56 | 24 | 0.43 | 130.2%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 143 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 144 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 145 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 146 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 147 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.43 | 148.8%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 148 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 149 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 150 | 2.18 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 151 | 2.21 | 1.09 | 24 | 0.43 | 253.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 152 | 2.22 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 153 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 154 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 155 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 156 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 157 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 158 | 2.22 | 0.39 | 24 | 0.43 | 90.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 159 | 2.22 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 160 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 161 | 2.19 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 162 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 163 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 164 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 165 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.43 | 114%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 166 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.43 | 123.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 167 | 2.15 | 0.75 | 24 | 0.43 | 174.4%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 168 | 2.17 | 0.63 | 24 | 0.43 | 146.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 169 | 2.18 | 0.68 | 24 | 0.43 | 158.1%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 170 | 2.18 | 0.66 | 24 | 0.43 | 153.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 171 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 172 | 2.17 | 0.63 | 24 | 0.43 | 146.5%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 173 | 2.17 | 0.57 | 24 | 0.43 | 132.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 174 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 175 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.43 | 109.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 176 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 177 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.43 | 125.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 178 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 179 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.43 | 97.67%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 180 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.43 | 100%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 181 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.43 | 118.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 182 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.43 | 116.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 183 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 184 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.43 | 120.9%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 185 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 186 | 2.17 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 187 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.43 | 107%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 188 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.43 | 102.3%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 189 | 2.15 | 0.8 | 24 | 0.43 | 186%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 190 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 191 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.43 | 111.6%
2025-09-04 | 경북도청 | 119 UPS2 | 192 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.43 | 104.7%
평균 |  |  |  | 2.1998 | 0.52484 |  |  | 122.1%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 5.85 |  |  | 1360%
최소값 |  |  |  | 1.9 | 0.33 |  |  | 76.74%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진