## 전산실UPS용
형 명 | ESP 150 | 제조일자 | 2023.06.09 |  | 점검형태 | BS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 1 | 13.42 | 2.76 | 24 | 2.5 | 110.4%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 2 | 13.39 | 2.91 | 24 | 2.5 | 116.4%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 3 | 13.38 | 2.71 | 24 | 2.5 | 108.4%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 4 | 13.38 | 2.67 | 24 | 2.5 | 106.8%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 5 | 13.39 | 2.75 | 24 | 2.5 | 110%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 6 | 13.36 | 2.7 | 24 | 2.5 | 108%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 7 | 13.4 | 2.73 | 24 | 2.5 | 109.2%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 8 | 13.36 | 2.7 | 24 | 2.5 | 108%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 9 | 13.34 | 2.73 | 24 | 2.5 | 109.2%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 10 | 13.37 | 2.84 | 24 | 2.5 | 113.6%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 11 | 13.39 | 2.73 | 24 | 2.5 | 109.2%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 12 | 13.39 | 2.72 | 24 | 2.5 | 108.8%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 13 | 13.31 | 2.68 | 24 | 2.5 | 107.2%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 14 | 13.38 | 2.71 | 24 | 2.5 | 108.4%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 15 | 13.37 | 2.74 | 24 | 2.5 | 109.6%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 16 | 13.39 | 2.7 | 24 | 2.5 | 108%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 17 | 13.4 | 2.72 | 24 | 2.5 | 108.8%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 18 | 13.39 | 2.84 | 24 | 2.5 | 113.6%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 19 | 13.34 | 2.64 | 24 | 2.5 | 105.6%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 20 | 13.35 | 2.7 | 24 | 2.5 | 108%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 21 | 13.37 | 2.67 | 24 | 2.5 | 106.8%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 22 | 13.43 | 2.76 | 24 | 2.5 | 110.4%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 23 | 13.4 | 2.74 | 24 | 2.5 | 109.6%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 24 | 13.44 | 2.76 | 24 | 2.5 | 110.4%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 25 | 13.42 | 2.71 | 24 | 2.5 | 108.4%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 26 | 13.38 | 2.85 | 24 | 2.5 | 114%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 27 | 13.45 | 2.79 | 24 | 2.5 | 111.6%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 28 | 13.4 | 2.69 | 24 | 2.5 | 107.6%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 29 | 13.38 | 2.73 | 24 | 2.5 | 109.2%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 30 | 13.4 | 2.7 | 24 | 2.5 | 108%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 31 | 13.38 | 2.68 | 24 | 2.5 | 107.2%
2026-03-20 | 불모산터널관리사무소 | 전산실 UPS용 | 32 | 13.39 | 2.7 | 24 | 2.5 | 108%
평균 |  |  |  | 13.3856 | 2.7331 |  |  | 109.3%
최대값 |  |  |  | 13.45 | 2.91 |  |  | 116.4%
최소값 |  |  |  | 13.31 | 2.64 |  |  | 105.6%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진