## UPS #1조
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2023.10.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 1 | 13.08 | 3.39 | 27 | 3.3 | 102.7%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 2 | 13.25 | 3.26 | 27 | 3.3 | 98.79%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 3 | 13.19 | 3.23 | 27 | 3.3 | 97.88%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 4 | 13.01 | 3.73 | 27 | 3.3 | 113%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 5 | 13.1 | 3.52 | 27 | 3.3 | 106.7%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 6 | 13.08 | 3.59 | 27 | 3.3 | 108.8%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 7 | 13.08 | 3.6 | 27 | 3.3 | 109.1%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 8 | 13.23 | 3.3 | 27 | 3.3 | 100%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 9 | 13.1 | 3.76 | 27 | 3.3 | 113.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 10 | 13.16 | 3.68 | 27 | 3.3 | 111.5%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 11 | 13.02 | 3.56 | 27 | 3.3 | 107.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 12 | 13.1 | 3.61 | 27 | 3.3 | 109.4%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 13 | 13.11 | 3.76 | 27 | 3.3 | 113.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 14 | 13.17 | 3.68 | 27 | 3.3 | 111.5%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 15 | 13.2 | 3.68 | 27 | 3.3 | 111.5%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 16 | 13.09 | 3.63 | 27 | 3.3 | 110%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 17 | 13.06 | 3.52 | 27 | 3.3 | 106.7%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 18 | 13.17 | 3.55 | 27 | 3.3 | 107.6%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 19 | 13.04 | 3.46 | 27 | 3.3 | 104.8%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 20 | 13.21 | 3.57 | 27 | 3.3 | 108.2%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 21 | 13.29 | 3.33 | 27 | 3.3 | 100.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 22 | 13.28 | 3.34 | 27 | 3.3 | 101.2%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 23 | 13.12 | 3.66 | 27 | 3.3 | 110.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 24 | 13.18 | 3.66 | 27 | 3.3 | 110.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 25 | 13.16 | 3.63 | 27 | 3.3 | 110%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 26 | 13.3 | 3.31 | 27 | 3.3 | 100.3%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 27 | 13.24 | 3.63 | 27 | 3.3 | 110%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 28 | 13.22 | 3.66 | 27 | 3.3 | 110.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 29 | 13.22 | 3.64 | 27 | 3.3 | 110.3%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 30 | 13.25 | 3.72 | 27 | 3.3 | 112.7%
평균 |  |  |  | 13.157 | 3.5553 |  |  | 107.7%
최대값 |  |  |  | 13.3 | 3.76 |  |  | 113.9%
최소값 |  |  |  | 13.01 | 3.23 |  |  | 97.88%
점검내용 | 1. BS 차원에서 점검 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 3. 열화상 카메라를 통한 화재예방활동 진행 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS #2조
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2023.10.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 1 | 13.26 | 3.36 | 27 | 3.3 | 101.8%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 2 | 12.99 | 3.44 | 27 | 3.3 | 104.2%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 3 | 13.12 | 3.58 | 27 | 3.3 | 108.5%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 4 | 13.13 | 3.57 | 27 | 3.3 | 108.2%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 5 | 13.09 | 3.72 | 27 | 3.3 | 112.7%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 6 | 13.09 | 3.3 | 27 | 3.3 | 100%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 7 | 13.02 | 3.76 | 27 | 3.3 | 113.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 8 | 13.07 | 3.63 | 27 | 3.3 | 110%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 9 | 13.21 | 3.45 | 27 | 3.3 | 104.5%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 10 | 13.15 | 3.68 | 27 | 3.3 | 111.5%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 11 | 13.19 | 3.42 | 27 | 3.3 | 103.6%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 12 | 13.21 | 3.7 | 27 | 3.3 | 112.1%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 13 | 13.17 | 3.51 | 27 | 3.3 | 106.4%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 14 | 13.05 | 3.53 | 27 | 3.3 | 107%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 15 | 13.17 | 3.5 | 27 | 3.3 | 106.1%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 16 | 13.15 | 3.46 | 27 | 3.3 | 104.8%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 17 | 13.22 | 3.72 | 27 | 3.3 | 112.7%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 18 | 13.28 | 3.55 | 27 | 3.3 | 107.6%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 19 | 13.25 | 3.55 | 27 | 3.3 | 107.6%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 20 | 13.24 | 3.71 | 27 | 3.3 | 112.4%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 21 | 13.1 | 3.9 | 27 | 3.3 | 118.2%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 22 | 13.16 | 3.54 | 27 | 3.3 | 107.3%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 23 | 13.15 | 3.56 | 27 | 3.3 | 107.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 24 | 13.22 | 3.57 | 27 | 3.3 | 108.2%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 25 | 13.27 | 3.66 | 27 | 3.3 | 110.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 26 | 13.33 | 3.28 | 27 | 3.3 | 99.39%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 27 | 13.05 | 3.69 | 27 | 3.3 | 111.8%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 28 | 13.2 | 3.43 | 27 | 3.3 | 103.9%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 29 | 13.03 | 3.37 | 27 | 3.3 | 102.1%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 30 | 13.18 | 3.43 | 27 | 3.3 | 103.9%
평균 |  |  |  | 13.1583 | 3.5523 |  |  | 107.6%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 3.9 |  |  | 118.2%
최소값 |  |  |  | 12.99 | 3.28 |  |  | 99.39%
점검내용 | 1. BS 차원에서 점검 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 3. 열화상 카메라를 통한 화재예방활동 진행 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.10.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 발전기 시동용 | 1 | 13.05 | 2.11 | 24 | 2.3 | 91.74%
2024-05-27 | 한국세라믹 기술원 | 발전기 시동용 | 2 | 12.96 | 2.13 | 24 | 2.3 | 92.61%
평균 |  |  |  | 13.005 | 2.12 |  |  | 92.17%
최대값 |  |  |  | 13.05 | 2.13 |  |  | 92.61%
최소값 |  |  |  | 12.96 | 2.11 |  |  | 91.74%
점검내용 | 1. BS 차원에서 점검 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호